Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

88-26.УЧ-СТ.00.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ	10

1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	15

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значенияи перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	15

2.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	17

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	17

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	18

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	23

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	23

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	24

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	24

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	24

2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	24

2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	24

2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	24

2.12.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	24

2.13.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	25

3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	26

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	26

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	36

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	37

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области	37

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	37

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	38

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	42

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	42

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	42

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	42

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	43

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	43

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	43

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	43

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	43

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	44

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	44

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области под жилищную, комплексную или производственную застройку	44

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	44

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "6.6" Раздела 6 настоящего документа	45

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	45

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	49

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	49

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	50

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	50

8.2.	Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	58

8.3.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	58

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	58

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	58

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	59

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	59

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	59

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	68

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	68

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	68

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации	68

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	69

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	69

10.2.	Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организации (организаций)	71

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	71

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	72

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	72

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	74

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	74

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	75

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления	75

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»	75

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	76

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	76

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	76

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	76

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	76

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	77

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	77

13.7.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	77

14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	78

14.1.	Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	78

14.2.	Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования	78

15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	86

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	86

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Динамика движения общей площади жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом	12

Таблица 2 – Динамика изменения тепловой нагрузки потребителей с централизованным теплоснабжением на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года нарастающим итогом	14

Таблица 3  – Динамика изменения потребления тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года, тыс. Гкал	14

Таблица 4 – Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	19

Таблица 5 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников	23

Таблица 6 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, тыс.м³	27

Таблица 7 – Существующие и перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	31

Таблица 1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «ГКС» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	39

Таблица 2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «РЭНСОМ» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	40

Таблица 3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Инвест-Аудит» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	41

Таблица 10 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса	45

Таблица 11 – Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов	46

Таблица 12 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Модернизация (капитальный ремонт) сетей системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 3 этап)	47

Таблица 13 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах	51

Таблица 14 – Нормативные запасы топлива на котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах, тыс. т	58

Таблица 15 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «ГКС», тыс. руб без НДС	60

Таблица 21 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «РЭНСОМ», тыс. руб без НДС	66

Таблица 22 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», тыс. руб без НДС	67

Таблица 23 – Реестр систем теплоснабжения на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	73

Таблица 24 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	79

Таблица 25 – Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»	87

Таблица 26 – Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий	88

- ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель сформирован прогноз застройки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Прогноз основан на данных генерального плана застройки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, технических условий на подключение объектов-потребителей к тепловым сетям теплоснабжающих организаций, проектных деклараций застройщиков, перечня разрешений на строительство объектов недвижимости.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 88-26.ОМ-СТ.02.00) и приложении к указанному документу.

Динамика движения общей площади жилищного и общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением представлена в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Динамика движения общей площади жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Всего на период с 2025 по 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 38,6 | 37,8 | 37,1 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м²/чел | 27,7 | 29,0 | 30,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м² | 1071,3 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | Х | 10,9 | 0,0 | 10,9 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | Х | 1060,4 | 1096,2 | Х |
| 6 | Объемы строительства | тыс. м² | Х | 35,8 | 16,8 | 52,6 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс. м² | Х | 1096,3 | 1113,0 | Х |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Подробное описание прогноза прироста тепловых нагрузок и теплопотребления приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 88-26.ОМ-СТ.02.00) и приложении к указанному документу.

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления. В таблице Таблица 2 приведены укрупненные значения перспективных тепловых нагрузок по Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Таблица 2 – Динамика изменения тепловой нагрузки потребителей с централизованным теплоснабжением на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года нарастающим итогом

| Наименование параметра | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по жилищному и общественно-деловому фондам, Гкал/ч | 180,520 | 180,342 | 180,133 | 180,074 | 179,941 | 179,941 | 179,941 |
| отопление и вентиляция | 170,290 | 170,112 | 169,903 | 169,844 | 169,711 | 169,711 | 169,711 |
| горячее водоснабжение | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 |
| Ввод жилищного и общественно-делового фондов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Снос жилищного и общественно-делового фондов, Гкал/ч | - | 0,178 | 0,387 | 0,446 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| отопление и вентиляция | - | 0,178 | 0,387 | 0,446 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| горячее водоснабжение | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таким образом, планируется, что за период 2025–2040 годов в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области тепловая нагрузка потребителей уменьшится с 180,52 до 179,941 Гкал/ч.

На основании данных о перспективных тепловых нагрузках определено перспективное потребление тепловой энергии по элементам территориального деления. В Таблица 3 приведены суммарные значения перспективного потребления тепловой энергии по Переславль-Залесскому муниципальному округу Ярославской области.

Таблица 3  – Динамика изменения потребления тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года, тыс. Гкал

| Наименование параметра | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по жилищному и общественно-деловому фондам | 428 773,5 | 428 353,5 | 427 859,1 | 427 720,4 | 427 406,9 | 427 406,9 | 427 406,9 |
| отопление и вентиляция | 331 952,6 | 331 532,6 | 331 038,2 | 330 899,5 | 330 586,0 | 330 586,0 | 330 586,0 |
| горячее водоснабжение | 96 820,9 | 96 820,9 | 96 820,9 | 96 820,9 | 96 820,9 | 96 820,9 | 96 820,9 |
| Ввод жилищного и общественно-делового фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Снос жилищного и общественно-делового фондов | - | 420,0 | 914,4 | 1 053,1 | 1 366,6 | 1 366,6 | 1 366,6 |
| отопление и вентиляция | - | 420,0 | 914,4 | 1 053,1 | 1 366,6 | 1 366,6 | 1 366,6 |
| горячее водоснабжение | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Возможные приросты тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Данное предположение было принято из-за непредоставления информации ввиду отсутствия сведений о планах развития производственных зон на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области. Таким образом, значения существующих нагрузок и потребления тепловой энергии для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2040 года.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значенияи перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

qj,A=Qj,APFj,A  Гкал/ч/Га

где:

Qj,AP- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

Fj,A- площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год разработки схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год разработки схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения).

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия j-той системы теплоснабжения должно вычисляться в соответствии с формулой:

qj,A+1=Qj,A+1P,суммSj,A+1  Гкал/ч/Га

где:

Qj,A+1P,сумм- расчетная тепловая нагрузка потребителей в j-той системе теплоснабжения, в A+1 период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч;

Sj,A+1- площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения в A+1 период (наконец периода) актуализации схемы теплоснабжения, га.

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон действия систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в разделе 14.

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (Актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год). Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр 88-26.ОМ-СТ.04.00)

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Приложение 5. Графическая часть» (шифр 88-26.ОМ-СТ.01.05).

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год). Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Приложение 1. Графическая часть» (шифр 88-26.ОМ-СТ.07.00).

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в документах «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 88-26.ОМ-СТ.01.00).

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области сформированы в исторически сложившихся районах с индивидуальной застройкой. Согласно форме федерального статистического наблюдения №1-жилфонд, по состоянию на 31.12.2025 индивидуальным отоплением (без печного) оборудованы 564,2 тыс. м2 жилых помещений.

Площадь жилых помещений жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением, по состоянию на 01.01.2026 составила 341,3 тыс. м2.

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения на территории сельских поселений отсутствует.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведены в Таблица 4.

Таблица 4 – Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Адрес источника | Год | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2026 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2027 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2028 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2029 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2030 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2031-2040 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2026 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2027 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2028 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2029 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2030 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2031-2040 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2026 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2027 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2028 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2029 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2030 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2031-2040 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2026 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2027 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2028 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2029 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2030 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2031-2040 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2026 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2027 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2028 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2029 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2030 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2031-2040 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2028 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2029 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2030 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2031-2040 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2028 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2029 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2030 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2031-2040 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2028 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2029 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2030 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2031-2040 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2028 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2029 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2030 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2031-2040 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2026 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2027 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2028 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2029 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2030 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2031-2040 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2026 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2027 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2028 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2029 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2030 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2031-2040 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
| 12 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,010 | 3,430 | 0,400 | 1,320 | 1,720 | 1,710 | 50,000 |
|  |  | 2026 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,010 | 3,430 | 0,400 | 1,320 | 1,720 | 1,710 | 50,000 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2028 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2029 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2030 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2031-2040 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2026 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2027 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2028 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2029 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,240 | 3,250 | 1,900 | 62,991 |
|  |  | 2030 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,240 | 3,250 | 1,900 | 62,991 |
|  |  | 2031-2040 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,240 | 3,250 | 1,900 | 62,991 |
| 15 | с. Берендеево,участок №1 | 2025 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2026 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2027 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2028 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2029 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2030 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2031-2040 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2026 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2027 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2028 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2029 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2030 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2031-2040 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
| 17 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2026 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2027 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2028 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2029 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2030 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2031-2040 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | 4,640 | 0,000 | 4,640 | 0,010 | 4,630 | 0,130 | 1,620 | 1,750 | 2,880 | 37,716 |
|  |  | 2026 | 4,640 | 0,000 | 4,640 | 0,010 | 4,630 | 0,130 | 1,620 | 1,750 | 2,880 | 37,716 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2028 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2029 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2030 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2031-2040 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2026 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2027 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2028 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2029 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2030 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2031-2040 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2026 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2027 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2028 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2029 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2030 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2031-2040 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2026 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2027 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2028 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2029 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2030 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2031-2040 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2026 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2027 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2028 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2029 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2030 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2031-2040 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Дубки | 2025 | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 0,020 | 4,460 | 0,430 | 2,200 | 2,630 | 1,830 | 58,705 |
|  |  | 2026 | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 0,020 | 4,460 | 0,430 | 2,200 | 2,630 | 1,830 | 58,705 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2028 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2029 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2030 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2031-2040 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | 3,210 | 0,690 | 2,520 | 0,040 | 2,480 | 0,340 | 1,900 | 2,240 | 0,240 | 69,782 |
|  |  | 2026 | 3,210 | 0,690 | 2,520 | 0,040 | 2,480 | 0,340 | 1,900 | 2,240 | 0,240 | 69,782 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2028 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2029 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2030 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2031-2040 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
| 28 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | 1,680 | 0,000 | 1,680 | 0,030 | 1,650 | 0,040 | 0,470 | 0,510 | 1,140 | 30,357 |
|  |  | 2026 | 1,680 | 0,000 | 1,680 | 0,030 | 1,650 | 0,040 | 0,470 | 0,510 | 1,140 | 30,357 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2028 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2029 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2030 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2031-2040 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2026 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2027 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2028 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2029 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2030 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2031-2040 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2026 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2027 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2028 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2029 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2030 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2031-2040 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 135,090 | 187,990 | 79,950 | 65,639 |
|  |  | 2026 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,912 | 187,812 | 80,128 | 65,577 |
|  |  | 2027 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,703 | 187,603 | 80,337 | 65,504 |
|  |  | 2028 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,644 | 187,544 | 80,396 | 65,483 |
|  |  | 2029 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,581 | 187,481 | 80,459 | 65,461 |
|  |  | 2030 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,581 | 187,481 | 80,459 | 65,461 |
|  |  | 2031-2040 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,581 | 187,481 | 80,459 | 65,461 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2026 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2027 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2028 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | 0,360 | 17,670 | 3,530 | 12,750 | 16,280 | 1,390 | 90,194 |
|  |  | 2030 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | 0,360 | 17,670 | 3,530 | 12,750 | 16,280 | 1,390 | 90,194 |
|  |  | 2031-2040 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | 0,360 | 17,670 | 3,530 | 12,750 | 16,280 | 1,390 | 90,194 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа(поселения) и города федерального значения или городских округов(поселений) и города федерального значения, отсутствует.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения для источников теплоснабжения приведены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, км | Фактический радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пл. Менделеева, 2 | 1,51 | 2,6 |
| 2 | Котельная по ул. Московская, 15 | 0,15 | 0,1 |
| 3 | Котельная по ул. Зеленая | 0,2 | 0,16 |
| 4 | Котельная п. Сельхозтехника | 0,84 | 0,54 |
| 5 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 | 0,99 | 0,82 |
| 6 | Котельная п. Молодежный | 0,75 | 0,37 |
| 7 | Котельная п. Ивановское | 0,51 | 0,45 |
| 8 | Котельная с. Глебовское | 0,25 | 0,19 |
| 9 | Котельная с. Кубринск | 0,95 | 0,88 |
| 10 | Котельная с. Нагорье | 0,89 | 0,81 |
| 11 | Котельная д. Горки | 0,82 | 0,7 |
| 12 | Котельная п. Дубки | 1,4 | 1,35 |
| 13 | Котельная с. Бектышево | 0,62 | 0,52 |
| 14 | Котельная с. Берендеево | 0,79 | 0,75 |
| 15 | Котельная с. Дубровицы | 0,51 | 0,38 |
| 16 | Котельная с. Елизарово | 0,36 | 0,24 |
| 17 | Котельная с. Купанское | 0,95 | 0,83 |
| 18 | Котельная с. Новое | 0,4 | 0,33 |
| 19 | Котельная с. Новоселье | 0,43 | 0,38 |
| 20 | Котельная с. Рязанцево | 0,5 | 0,41 |
| 21 | Котельная с. Смоленское | 0,64 | 0,6 |
| 22 | Котельная с. Берендеево | 0,25 | 0,23 |
| 23 | Котельная с. Ефимьево | 0,13 | 0,11 |

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице Таблица 4.

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице Таблица 4.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице Таблица 4.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице Таблица 4.

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год). Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» (шифр 88-26.ОМ-СТ.06.00)

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- нормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь и затрат при передаче тепловой энергии изменяется в соответствии с изменением объема тепловых сетей (изменением тепловой нагрузки);

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии сокращается в соответствии с темпами работ по реконструкции тепловых сетей.

Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, тыс.м³

| № п/п | Адрес источника | Год | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м3, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | Сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт ; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Берендеево, участок №1 | 2025 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Дубки | 2025 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 550,90 | 190,27 | 360,63 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 550,17 | 190,02 | 360,16 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 549,32 | 189,72 | 359,60 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 549,08 | 189,64 | 359,44 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 548,82 | 189,55 | 359,27 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 548,82 | 189,55 | 359,27 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 548,82 | 189,55 | 359,27 | 0,00 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |

Подробное описание систем химводоподготовки источников тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 88-26.ОМ-СТ.01.00).

Мероприятия по вводу в эксплуатацию систем химводоподготовки представлены в разделе 6 настоящего документа.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области с учетом реализации планируемых мероприятий приведены в таблице ниже.

При строительстве новых котельных возможны изменения производительности ВПУ согласно принятым проектным решениям.

Таблица 7 – Существующие и перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Адрес источника | Год | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2026 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2027 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2028 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2029 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2030 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2031-2040 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2026 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2031-2040 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2026 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2027 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2028 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2029 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2030 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2031-2040 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2026 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2027 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2028 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2029 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2030 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2031-2040 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2026 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2027 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2028 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2029 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2030 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2031-2040 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 7,00 | 1,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2028 | 7,00 | 2,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2029 | 7,00 | 3,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2030 | 7,00 | 4,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2031-2040 | 7,00 | 14,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5,00 | 1,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2028 | 5,00 | 2,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2029 | 5,00 | 3,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2030 | 5,00 | 4,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2031-2040 | 5,00 | 14,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2028 | 1,00 | 2,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2029 | 1,00 | 3,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2030 | 1,00 | 4,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2031-2040 | 1,00 | 14,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт ; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 9,00 | 1,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2028 | 9,00 | 2,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2029 | 9,00 | 3,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2030 | 9,00 | 4,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2031-2040 | 9,00 | 14,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
| 12 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,00 | 1,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2028 | 2,00 | 2,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2029 | 2,00 | 3,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2030 | 2,00 | 4,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2031-2040 | 2,00 | 14,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | - | 0,00% |
| 15 | с. Берендеево, участок №1 | 2025 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
| 17 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2026 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2028 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2029 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2030 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2031-2040 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Дубки | 2025 | - | - | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5,00 | 1,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2028 | 5,00 | 2,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2029 | 5,00 | 3,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2030 | 5,00 | 4,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2031-2040 | 5,00 | 14,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | 0,30 | н/д | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2026 | 0,30 | н/д | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2028 | 0,50 | 2 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2029 | 0,50 | 3 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2030 | 0,50 | 4 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2031-2040 | 0,50 | 5 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
| 28 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2028 | 1,00 | 2,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2029 | 1,00 | 3,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2030 | 1,00 | 4,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2031-2040 | 1,00 | 14,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | 9,00 | 20 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2026 | 9,00 | 21 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2027 | 9,00 | 22 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2028 | 9,00 | 23 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2029 | 9,00 | 24 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2030 | 9,00 | 25 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2031-2040 | 9,00 | 35 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 120,00 | 44 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2026 | 120,00 | 45 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2027 | 120,00 | 46 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2028 | 120,00 | 47 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2029 | 120,00 | 48 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2030 | 120,00 | 49 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2031-2040 | 120,00 | 59 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2026 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2027 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2028 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 5,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,73 | 54,60% |
|  |  | 2030 | 5,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,73 | 54,60% |
|  |  | 2031-2040 | 5,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,73 | 54,60% |

Результаты расчетов показывают, что величины производительности существующих ВПУ источников тепловой энергии достаточны на период действия схемы теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и недеаэрированной водой приведены в таблице ниже.

.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области

Описание сценариев развития теплоснабжения представлено в базовой версии схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города Переславль-Залесский «Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области с 2025 года на период до 2040 года» № ПОС.03-2724/24 от 30.10.2024 г.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения представлено в базовой версии схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города Переславль-Залесский № ПОС.03-2724/24 от 30.10.2024 г.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 88-26.ОМ-СТ.07.00).

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию газовую котельную проектной мощность КТГУ-548.5 кВт, 5 котлов предназначенную для обслуживания пятиэтажного многоквартирного жилого дома площадью 2596,69 кв.м. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева вблизи домов № 25, № 27 (КН:76:18:011118:226).

Информация о предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлена в таблицах ниже.

Таблица 8 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «ГКС» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № проекта | Наименование | Объем инвестиций, тыс. рублей без НДС | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59 863,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98 531,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145 000,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26 600,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89 963,1 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК в с. Смоленское, установленной мощностью 1,6 МВт | 1 245,1 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК в п. Елизарово, установленной мощностью 0,6 МВт | 31 115,6 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК в п. Дубки, установленной мощностью 3 МВт | 40 467,2 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.009 | Строительство БМК в п. Рязанцево, установленной мощностью 2 МВт | 38 864,2 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.010 | Строительство БМК в д. Горки, установленной мощностью 2 МВт | 36 994,1 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.04.001 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11 081,0 | 2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 9 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «РЭНСОМ» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № проекта | Наименование | Объем инвестиций, тыс. рублей без НДС | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.01.02.001 | Поставка и замена участков трубопровода протяженностью 255,8 м в помещении котельной | 10 218,30 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.002 | Ремонт котла КВГМ-30/150 | 35 570,89 | 2026-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.003 | Ремонт котла ДКВР-20/13 | 46 082,98 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.004 | Капитальный ремонт котла КВГМ-100/150 (замена труб поверхностей нагрева топочной камеры котла) | 15 028,63 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.005 | Мероприятие по техническому перевооружению кислотного хозяйства опасного производственного объекта с монтажом вновь устанавливаемого резервуара хранения концентрированной серной кислоты и с переоборудованием существующего резервуара хранения концентрированной серной кислоты в емкость для приема аварийных разливов | 7 122,95 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.006 | Комплекс мероприятий по установке системы рециркуляции теплоносителя (трубопроводы НРВ) | 24 409,83 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 10 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Инвест-Аудит» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № проекта | Наименование | Объем инвестиций, тыс. рублей без НДС | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003.01.02.001 | Проектирование, поставка и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии | 1 308,80 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.002 | Замена водогрейного котла ТТ100 3000 | 3 466,74 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.003 | Замена горелки котла ТТ100 3000 | 1 747,90 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.004 | Реконструкция ограждающих конструкций здания котельной (ремонт кирпичных стен, замена оконных заполнений и т.д.) | 1 862,20 | 2026-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.005 | Поставка и монтаж резервной генерирующей установки | 2 913,90 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.006 | Замена и монтаж ящика общекотельной автоматики и щита ЩУР | 8 406,04 | 2027-2027 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.007 | Реконструкция котельной (демонтаж строительных конструкций, не подлежащих дальнейшей эксплуатации) | 9 775,04 | 2028-2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не запланированы.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не предполагается.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности и повышения надежности работы систем теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя предлагается выполнить мероприятия, представленные в таблицах Таблица 8 - Таблица 10.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения», подобные меры отсутствуют.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения», подобные меры отсутствуют.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии не предполагается. В случае возникновения необходимости изменения температурных графиков при проектировании котельных это прорабатывается отдельно исходя из технико-экономических показателей.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии по сроку ввода новых мощностей представлены в п.2.4. Раздела 3 Утверждаемой части.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области нет источников тепловой энергии, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, на период до 2040 года их строительство не предусмотрено. Нетрадиционные или возобновляемые источники энергии на территории городского округа отсутствуют.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе анализа проблем существующего положения системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, прогноза спроса на тепловую энергию на период реализации схемы теплоснабжения, результатов моделирования перспективного развития системы теплоснабжения города в электронной модели системы теплоснабжения. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 12. «Обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Согласно документу  «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не требуются.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области под жилищную, комплексную или производственную застройку

С целью моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года, определения фактических параметров работы тепловых сетей, снижению затрат на транспортировку тепловой энергии на период 2026-2027 годы ЕТО запланированы работы по режимной наладке тепловых сетей.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время существует возможность переключения только между крупными источниками выработки тепловой энергии в соответствующих камерах – узлах разделения теплотрасс.

Для повышения надежности и резервирования магистральных участков тепловых сетей при выполнении режимной наладки тепловых сетей запланирована разработка вариантов переключений.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "6.6" Раздела 6 настоящего документа

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице ниже.

Таблица 11 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование участка | Год реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2025-2026 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2025-2026 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2025-2026 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2025-2026 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2025-2026 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2025-2026 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2025-2026 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2025-2026 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2025-2026 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2025-2026 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2025-2026 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2025-2026 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2025-2026 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2025-2026 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 2025-2026 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 2025-2026 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 2025-2026 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2025-2026 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 2025-2026 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 2025-2027 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 2025-2027 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 2025-2027 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 2025-2027 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 2025-2027 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 2025-2027 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 2025-2027 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 2025-2027 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 2025-2027 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 2025-2027 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 2025-2027 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 2025-2027 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 2025-2027 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 2025-2027 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 2025-2027 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 2025-2027 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 2025-2027 |
| 37 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 2025-2027 |
| 38 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 2025-2027 |
| 39 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 2025-2027 |
| 40 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 2025-2027 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 2025-2027 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 2025-2027 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 2025-2027 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 2025-2027 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 2025-2027 |
| 46 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 2025-2027 |
| 47 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 2025-2027 |
| 48 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 2025-2027 |
| 49 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 2025-2027 |
| 50 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 2025-2027 |
| 51 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 2025-2027 |
| 52 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 2025-2027 |
| 53 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 54 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 55 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 56 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 57 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 58 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 59 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 60 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 61 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 62 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 63 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 64 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |

Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов представлены в таблице ниже.

Таблица 12 – Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование | Год реконструкции | Стоимость, тыс. руб в ценах 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027-2027 | 18 020,0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027-2027 | 18 328,0 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026-2026 | 19 492,0 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029-2029 | 19 791,0 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-5 | 2031-2031 | 10 877,0 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-7 | 2031-2031 | 10 921,0 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028-2028 | 10 704,0 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028-2028 | 23 894,0 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029-2029 | 18 045,0 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026-2026 | 13 016,0 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-13 | 2030-2030 | 22 937,0 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030-2030 | 6 428,0 |

Таблица 13 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Модернизация (капитальный ремонт) сетей системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 3 этап)

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 4400/630 | 4400/630 | 2025 | 2027 | 274 560,0 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3057/325-108 | 3057/325-108 | 2025 | 2027 | 19 760,0 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | Протяженность/ диаметр | м/мм | 768/325 | 768/325 | 2025 | 2027 | 7 436,0 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3526/57-219 | 3526/57-219 | 2025 | 2027 | 47 840,0 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 4516/57-159 | 4516/57-159 | 2025 | 2027 | 46 280,0 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | Протяженность/ диаметр | м/мм | 9330/57-159 | 9330/57-159 | 2025 | 2027 | 17 472,0 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 14240/57-325 | 14240/57-325 | 2025 | 2027 | 34 060,0 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | Протяженность/ диаметр | м/мм | 995/57-325 | 995/57-325 | 2025 | 2027 | 5 720,0 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/108 | 300/108 | 2025 | 2027 | 866,7 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | Протяженность/ диаметр | м/мм | 428/76 | 428/76 | 2025 | 2027 | 1 040,0 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/108 | 200/108 | 2025 | 2027 | 953,3 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | Протяженность/ диаметр | м/мм | 14400/57-325 | 14400/57-325 | 2025 | 2027 | 9 776,0 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | Протяженность/ диаметр | м/мм | 766/325 | 766/325 | 2025 | 2027 | 7 488,0 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/57-108 | 300/57-108 | 2025 | 2027 | 956,8 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/108-159 | 200/108-159 | 2025 | 2027 | 637,9 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | Протяженность/ диаметр | м/мм | 100/133 | 100/133 | 2025 | 2027 | 554,7 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | Протяженность/ диаметр | м/мм | 60/219 | 60/219 | 2025 | 2027 | 606,7 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/89-108 | 200/89-108 | 2025 | 2027 | 637,9 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/159 | 300/159 | 2025 | 2027 | 2 205,7 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 50/108 | 50/108 | 2025 | 2027 | 199,3 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2200/50-200 | 2200/50-200 | 2025 | 2027 | 12 202,7 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | Протяженность/ диаметр | м/мм | 1600/50-200 | 1600/50-200 | 2025 | 2027 | 8 874,7 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | Протяженность/ диаметр | м/мм | 658/50-100 | 658/50-100 | 2025 | 2027 | 2 097,3 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | Протяженность/ диаметр | м/мм | 794/50-150 | 794/50-150 | 2025 | 2027 | 2 530,7 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3202/32-125 | 3202/32-125 | 2025 | 2027 | 5 104,7 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2400/50-250 | 2700/50-250 | 2025 | 2027 | 15 426,7 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | Протяженность/ диаметр | м/мм | 582/50-100 | 582/50-100 | 2025 | 2027 | 1 815,7 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3388/50-200 | 3388/50-200 | 2025 | 2027 | 25 251,2 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3812/50-400 | 3812/50-400 | 2025 | 2027 | 28 411,9 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | Протяженность/ диаметр | м/мм | 1468/80-100 | 1468/80-100 | 2025 | 2027 | 5 851,7 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2036/100-300 | 2036/100-300 | 2025 | 2027 | 8 116,3 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | Протяженность/ диаметр | м/мм | 332/50-80 | 332/50-80 | 2025 | 2027 | 1 323,4 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | Протяженность/ диаметр | м/мм | 416/50-100 | 416/50-100 | 2025 | 2027 | 1 657,9 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 400/530 | 400/530 | 2026 | 2027 | 12 400,5 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 600/159 | 600/159 | 2026 | 2027 | 1 800,3 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 650/89 | 650/89 | 2026 | 2027 | 910,4 |
| 37 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 400/530 | 400/530 | 2026 | 2027 | 3 120, 3 |
| 38 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 150/219 | 150/219 | 2026 | 2027 | 195,4 |
| 39 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 600/159 | 600/159 | 2026 | 2027 | 1 188,5 |
| 40 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 650/89 | 650/89 | 2026 | 2027 | 468,5 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество /диаметр | шт/мм | 20/159 | 20/159 | 2026 | 2027 | 558,1 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество/диаметр | шт/мм | 20/100 | 20/100 | 2026 | 2027 | 396,5 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество/диаметр | шт/мм | 15/89 | 15/89 | 2026 | 2027 | 120,5 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество/диаметр | шт/мм | 2/530 | 2/530 | 2026 | 2027 | 1 430,3 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество | шт | 3 | 3 | 2026 | 2027 | 658,9 |

Для нормального функционирования тепловых сетей тепловой магистрали № 2 необходимо выполнить следующие мероприятия и ремонтные работы:

- провести экспертизу дефектных участков трубопровода тепловой магистрали № 2;

- осуществить закупку труб Ду 530х8, в количестве 400 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 159, в количестве 600 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 89 , в количестве 650 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- приобрести изоляцию для труб тепловой магистрали ТМ-2 разного диаметра (от 150 до 530), протяженностью 1 800 метров и установить ее на участки трубопровода без изоляции, для уменьшения тепловых потерь в магистрали ТМ-2;

- произвести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях ТМ-2 для выявления дефектных задвижек;

- приобрести задвижки (Ду 159 - 20 шт.; Ду 89 - 15 шт.; Ду 100 - 20 шт.; Ду 530 - 2 шт.) и заменить дефектную запорную арматуру по результатам проведенной ревизии на тепловых сетях магистрали ТМ-2;

- произвести ремонт тепловых камер, а также ревизию находящейся в них запорной арматуры, при необходимости заменить ее.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Необходимость в мероприятиях по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Необходимость в мероприятиях по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области округа подробно описаны в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 10. Перспективные топливные балансы» (шифр 88-26.ОМ-СТ.010.00).

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Обобщенные показатели перспективных топливно - энергетических балансов существующих зон действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области приведены в таблицах 9.1.1 – 9.1.8.

Таблица 14 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах

| № п/п | Адрес источника | Год | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Потери, Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 6 033,33 | 205,33 | 5 828,00 | 1 937,10 | 3 890,90 | 1 126,49 | 997,78 | 161,76 | 78 | 0,57 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91 | 0,07 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92 | 0,01 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87 | 0,08 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 4 081,07 | 1,90 | 4 079,17 | 1 752,67 | 2 326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93 | 0,28 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98 мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 21 944,47 | 388,71 | 21 555,75 | 570,09 | 20 985,65 | 3 427,72 | 3 036,07 | 156,20 | 92 | 1,33 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 21 944,47 | 388,71 | 21 555,75 | 570,09 | 20 985,65 | 3 427,72 | 3 036,07 | 156,20 | 92 | 1,33 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 21 944,47 | 388,71 | 21 555,75 | 570,09 | 20 985,65 | 3 427,72 | 3 036,07 | 156,20 | 92 | 1,33 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 21 944,47 | 388,71 | 21 555,75 | 570,09 | 20 985,65 | 3 427,72 | 3 036,07 | 156,20 | 92 | 1,33 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 21 944,47 | 388,71 | 21 555,75 | 570,09 | 20 985,65 | 3 427,72 | 3 036,07 | 156,20 | 92 | 1,33 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 14 692,34 | 585,87 | 14 432,08 | 381,68 | 14 050,39 | 2 294,94 | 2 032,72 | 156,20 | 92 | 0,89 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 14 692,34 | 585,87 | 14 432,08 | 381,68 | 14 050,39 | 2 294,94 | 2 032,72 | 156,20 | 92 | 0,89 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 14 692,34 | 585,87 | 14 432,08 | 381,68 | 14 050,39 | 2 294,94 | 2 032,72 | 156,20 | 92 | 0,89 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 14 692,34 | 585,87 | 14 432,08 | 381,68 | 14 050,39 | 2 294,94 | 2 032,72 | 156,20 | 92 | 0,89 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 14 692,34 | 585,87 | 14 432,08 | 381,68 | 14 050,39 | 2 294,94 | 2 032,72 | 156,20 | 92 | 0,89 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 2 765,47 | 144,20 | 2 621,42 | 1 045,44 | 1 575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92 | 0,48 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 2 765,47 | 144,20 | 2 621,42 | 1 045,44 | 1 575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92 | 0,48 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 2 765,47 | 144,20 | 2 621,42 | 1 045,44 | 1 575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92 | 0,48 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 2 765,47 | 144,20 | 2 621,42 | 1 045,44 | 1 575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92 | 0,48 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 2 765,47 | 144,20 | 2 621,42 | 1 045,44 | 1 575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92 | 0,48 |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 31 441,60 | 1 253,76 | 14 432,08 | 30 884,65 | 30 067,84 | 4 911,17 | 4 350,02 | 156,20 | 92 | 1,91 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 31 441,60 | 1 253,76 | 14 432,08 | 30 884,65 | 30 067,84 | 4 911,17 | 4 350,02 | 156,20 | 92 | 1,91 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 31 441,60 | 1 253,76 | 14 432,08 | 30 884,65 | 30 067,84 | 4 911,17 | 4 350,02 | 156,20 | 92 | 1,91 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 31 441,60 | 1 253,76 | 14 432,08 | 30 884,65 | 30 067,84 | 4 911,17 | 4 350,02 | 156,20 | 92 | 1,91 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 31 441,60 | 1 253,76 | 14 432,08 | 30 884,65 | 30 067,84 | 4 911,17 | 4 350,02 | 156,20 | 92 | 1,91 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 1 786,82 | 12,73 | 1 774,09 | 755,65 | 1 018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,7 | 0,09 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3 230,20 | 85,72 | 3 144,48 | 1 321,93 | 1 822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76 | 0,35 |
| 13 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | Мазут | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 826,67 | 732,21 | 173,39 | 86 | 0,44 |
|  |  | 2026 | Мазут | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 826,67 | 732,21 | 173,39 | 86 | 0,44 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92 | 0,23 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92 | 0,23 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92 | 0,23 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92 | 0,23 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 5 000,63 | 77,89 | 4 922,74 | 1 985,51 | 2 937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92 | 0,23 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
|  |  | 2026 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
|  |  | 2027 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
|  |  | 2028 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
|  |  | 2029 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
|  |  | 2030 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 8 496,82 | 95,03 | 8 401,79 | 361,16 | 8 040,63 | 1 306,23 | 1 156,98 | 157,11 | 91 | 0,60 |
| 16 | с. Берендеево,участок №1 | 2025 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
|  |  | 2026 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
|  |  | 2027 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
|  |  | 2028 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
|  |  | 2029 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
|  |  | 2030 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
|  |  | 2031-2040 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80 | 0,41 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90 | 0,05 |
| 18 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3 194,57 | 63,06 | 3 131,51 | 1 594,94 | 1 536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78 | 0,21 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 879,39 | 778,91 | 172,60 | 80 | 0,59 |
|  |  | 2026 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 879,39 | 778,91 | 172,60 | 80 | 0,59 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 5 076,12 | 81,73 | 4 994,39 | 1 855,61 | 3 138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92 | 0,35 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
|  |  | 2026 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
|  |  | 2027 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
|  |  | 2028 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
|  |  | 2029 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
|  |  | 2030 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
|  |  | 2031-2040 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80 | 0,34 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 12 555,97 | 147,03 | 12 408,93 | 1 151,78 | 11 257,15 | 1 922,00 | 1 702,39 | 153,35 | 85 | 1,03 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 9 949,30 | 21,75 | 9 927,56 | 1 800,03 | 8 127,53 | 1 564,28 | 1 385,54 | 158,48 | 90 | 0,85 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
|  |  | 2026 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
|  |  | 2027 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
|  |  | 2028 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
|  |  | 2029 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
|  |  | 2030 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 1 879,01 | 43,64 | 1 835,37 | 1 237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83 | 0,17 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Дубки | 2025 | Мазут | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 629,83 | 1 443,61 | 184,57 | 78 | 0,61 |
|  |  | 2026 | Мазут | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 629,83 | 1 443,61 | 184,57 | 78 | 0,61 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 416,35 | 1 254,52 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 416,35 | 1 254,52 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 416,35 | 1 254,52 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 416,35 | 1 254,52 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 9 067,57 | 129,45 | 8 938,12 | 3 775,94 | 5 162,18 | 1 416,35 | 1 254,52 | 156,20 | 92 | 0,36 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | Мазут | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 083,84 | 960,00 | 165,44 | 76 | 0,39 |
|  |  | 2026 | Мазут | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 083,84 | 960,00 | 165,44 | 76 | 0,39 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 064,46 | 942,83 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 064,46 | 942,83 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 064,46 | 942,83 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 064,46 | 942,83 | 156,20 | 92 | 0,35 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 6 814,72 | 168,49 | 6 646,23 | 1 656,65 | 4 989,58 | 1 064,46 | 942,83 | 156,20 | 92 | 0,35 |
| 29 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | Мазут | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 358,80 | 317,81 | 177,48 | 84 | 0,22 |
|  |  | 2026 | Мазут | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 358,80 | 317,81 | 177,48 | 84 | 0,22 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92 | 0,36 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 2 074,27 | 108,20 | 1 966,07 | 784,08 | 1 181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92 | 0,36 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3 157,53 | 57,78 | 3 099,74 | 1 654,23 | 1 445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86 | 0,16 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | Природный газ | 11 481,53 | 191,67 | 11 289,86 | 0,00 | 11 289,86 | 1 755,01 | 1 430,20 | 155,45 | 92 | 0,21 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 13 176,64 | 219,97 | 12 956,67 | 0,00 | 12 956,67 | 2 048,31 | 1 723,07 | 155,45 | 92 | 0,21 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 13 842,08 | 231,08 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 | 2 151,75 | 1 823,99 | 155,45 | 92 | 0,22 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 13 842,08 | 231,08 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 | 2 151,75 | 1 823,99 | 155,45 | 92 | 0,22 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 13 842,08 | 231,08 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 | 2 151,75 | 1 823,99 | 155,45 | 92 | 0,22 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 13 842,08 | 231,08 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 | 2 151,75 | 1 823,99 | 155,45 | 92 | 0,22 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 13 842,08 | 231,08 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 | 2 151,75 | 1 823,99 | 155,45 | 92 | 0,22 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | Природный газ | 354 244,00 | 3 978,00 | 350 266,00 | 9 911,00 | 340 355,00 | 56 494,83 | 53 123,14 | 159,48 | 92 | 10,26 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 366 624,40 | 4 117,03 | 362 507,38 | 10 257,38 | 352 250,00 | 58 469,26 | 54 979,73 | 159,48 | 92 | 10,26 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 366 624,40 | 4 117,03 | 362 507,38 | 10 257,38 | 352 250,00 | 58 469,26 | 54 979,73 | 159,48 | 92 | 10,26 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 366 624,40 | 4 117,03 | 362 507,38 | 10 257,38 | 352 250,00 | 58 469,26 | 54 979,73 | 159,48 | 92 | 10,26 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 366 624,40 | 4 117,03 | 362 507,38 | 10 257,38 | 352 250,00 | 58 469,26 | 54 979,73 | 159,48 | 92 | 10,26 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 366 624,40 | 4 117,03 | 362 507,38 | 10 257,38 | 352 250,00 | 58 469,26 | 54 979,73 | 159,48 | 92 | 10,26 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 366 624,40 | 4 117,03 | 362 507,38 | 10 257,38 | 352 250,00 | 58 469,26 | 54 979,73 | 159,48 | 92 | 10,26 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 5 447,78 | 4 825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 5 447,78 | 4 825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 5 447,78 | 4 825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 5 447,78 | 4 825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 4 399,19 | 3 896,53 | 156,20 | 92 | 2,44 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 4 399,19 | 3 896,53 | 156,20 | 92 | 2,44 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 28 163,80 | н/д | н/д | н/д | 26 933,25 | 4 399,19 | 3 896,53 | 156,20 | 92 | 2,44 |

Таблица 15 – Нормативные запасы топлива на котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах, тыс. т

| Показатель | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | дизельное топливо | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| НЭЗТ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ |  | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |

  - Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Описание видов и количества используемого топлива представлено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация на 2027 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 88-26.ОМ-СТ.01.00).

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом для котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является природный газ с низшей теплотой сгораний 8126 ккал/ м3. Город Переславль-Залесский полностью газифицирован. Газ в жилой застройке используется для нужд пищеприготовления.

В котельных пос. Ивановское, с. Глебовское, с. Купанское, с. Кубринск и с. Нагорье в качестве основного топлива использется природный газ.

В котельной с. Ефимьево и котельной №1 с. Берендеево в качестве основного топлива использется электрическая энергия.

Основным топливом остальных сельских котельных является мазут.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области является природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является перевод существующих сельских мазутных и электрических котельных на природный газ.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблицах ниже.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице ниже.

Таблица 16 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «ГКС», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2 357 895,8 | 396 429,6 | 1 562 434,9 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 396 429,6 | 1 958 864,5 | 2 234 298,8 | 2 268 896,8 | 2 306 732,8 | 2 298 261,8 | 2 290 694,8 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 2 357 895,8 | 396 429,6 | 1 562 434,9 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 789 252,5 | 396 429,6 | 993 791,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 1 789 252,5 | 396 429,6 | 993 791,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 579 724,3 | 0,0 | 579 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 579 724,3 | 0,0 | 579 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 396 429,6 | 1 379 140,2 | 1 654 574,5 | 1 689 172,5 | 1 727 008,5 | 1 718 537,5 | 1 710 970,5 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительствоновых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 |  |  |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59 863,0 | 0,0 | 59 863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98 531,0 | 0,0 | 98 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26 600,0 | 0,0 | 26 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89 963,1 | 0,0 | 89 963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК в с. Смоленское, установленной мощностью 1,6 МВт | 1 245,1 | 0,0 | 1 245,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК в п. Елизарово, установленной мощностью 0,6 МВт | 31 115,6 | 0,0 | 31 115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК в п. Дубки, установленной мощностью 3 МВт | 40 467,2 | 0,0 | 40 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.009 | Строительство БМК в п. Рязанцево, установленной мощностью 2 МВт | 38 864,2 | 0,0 | 38 864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.010 | Строительство БМК в д. Горки, установленной мощностью 2 МВт | 36 994,1 | 0,0 | 36 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| Подгруппа проектов "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.000 | Всего стоимость группы проектов | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 |  |  |
| 001.01.04.001 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 585 718,5 | 396 429,6 | 950 202,6 | 239 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 396 429,6 | 1 346 632,2 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 |  |  |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 49 560,2 | 12 390,0 | 37 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TKlM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 230 617,0 | 57 654,2 | 172 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.003 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 222 217,8 | 55 554,5 | 166 663,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 60 262,0 | 15 065,5 | 45 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 60 778,0 | 15 194,5 | 45 583,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 33 983,0 | 8 495,7 | 25 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 176 613,1 | 44 153,3 | 132 459,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 19 290,1 | 4 822,5 | 14 467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 17 265,0 | 4 316,3 | 12 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 9 316,6 | 2 329,1 | 6 987,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 6 172,3 | 1 543,1 | 4 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 19 526,8 | 4 881,7 | 14 645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 29 503,1 | 7 375,8 | 22 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 14 732,4 | 3 683,1 | 11 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 3 316,4 | 829,1 | 2 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 5 565,7 | 1 391,4 | 4 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 22 022,5 | 5 505,6 | 16 516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 4 096,0 | 1 024,0 | 3 072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 3 164,7 | 791,2 | 2 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 274 560,0 | 68 640,0 | 96 096,0 | 109 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 19 760,0 | 4 940,0 | 6 916,0 | 7 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.022 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 7 436,0 | 1 859,0 | 2 602,6 | 2 974,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.023 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 47 840,0 | 11 960,0 | 16 744,0 | 19 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.024 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 46 280,0 | 11 570,0 | 16 198,0 | 18 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.025 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 17 472,0 | 4 368,0 | 6 115,2 | 6 988,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.026 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 34 060,0 | 8 515,0 | 11 921,0 | 13 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.027 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 5 720,0 | 1 430,0 | 2 002,0 | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.028 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 866,7 | 216,7 | 303,3 | 346,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.029 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 1 040,0 | 260,0 | 364,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.030 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 953,3 | 238,3 | 333,7 | 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.031 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 9 776,0 | 2 444,0 | 3 421,6 | 3 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.032 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 7 488,0 | 1 872,0 | 2 620,8 | 2 995,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.033 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 956,8 | 239,2 | 334,9 | 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.034 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 637,9 | 159,5 | 223,3 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.035 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 554,7 | 138,7 | 194,1 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.036 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 606,7 | 151,7 | 212,3 | 242,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.037 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 637,9 | 159,5 | 223,3 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.038 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 2 205,7 | 551,4 | 772,0 | 882,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.039 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 199,3 | 49,8 | 69,8 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.040 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 12 202,7 | 3 050,7 | 4 270,9 | 4 881,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.041 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 8 874,7 | 2 218,7 | 3 106,1 | 3 549,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.042 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 2 097,3 | 524,3 | 734,1 | 838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.043 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 2 530,7 | 632,7 | 885,7 | 1 012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.044 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 5 104,7 | 1 276,2 | 1 786,6 | 2 041,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.045 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 15 426,7 | 3 856,7 | 5 399,3 | 6 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.046 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 1 815,7 | 453,9 | 635,5 | 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.047 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 25 251,2 | 6 312,8 | 8 837,9 | 10 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.048 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 28 411,9 | 7 103,0 | 9 944,2 | 11 364,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.049 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 5 851,7 | 1 462,9 | 2 048,1 | 2 340,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.050 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 8 116,3 | 2 029,1 | 2 840,7 | 3 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.051 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 1 323,4 | 330,9 | 463,2 | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.052 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 1 657,9 | 414,5 | 580,3 | 663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192 453,0 | 0,0 | 32 508,0 | 36 348,0 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 32 508,0 | 68 856,0 | 103 454,0 | 141 290,0 | 132 819,0 | 125 252,0 |  |  |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18 020,0 | 0,0 | 0,0 | 18 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18 328,0 | 0,0 | 0,0 | 18 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19 492,0 | 0,0 | 19 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 791,0 | 0,0 | 0,0 | 2029-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 877,0 | 2031-2031 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 921,0 | 2031-2031 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18 045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 045,0 | 0,0 | 0,0 | 2029-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13 016,0 | 0,0 | 13 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 937,0 | 0,0 | 2030-2030 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 428,0 | 0,0 | 2030-2030 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 17 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «РЭНСОМ», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 002.00.00.000.000.000 | Группа проектов №002 ЕТО №2 - ООО "Рэнсом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 3 200,20 | 13 418,30 | 55 962,95 | 103 660,55 | 138 433,58 | 103 660,55 | 138 433,58 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3 200,20 | 13 418,30 | 55 962,95 | 103 660,55 | 138 433,58 | 103 660,55 | 138 433,58 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3 200,20 | 13 418,30 | 55 962,95 | 103 660,55 | 138 433,58 | 103 660,55 | 138 433,58 |  |  |
| 002.01.02.001 | Поставка и замена участков трубопровода протяженностью 255,8 м в помещении котельной | 10 218,30 | 3 200,20 | 7 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.002 | Ремонт котла КВГМ-30/150 | 35 570,89 | 0,00 | 3 200,00 | 12 396,00 | 10 426,00 | 9 548,89 | 0,00 | 0,00 | 2026-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.003 | Ремонт котла ДКВР-20/13 | 46 082,98 | 0,00 | 0,00 | 17 002,50 | 17 002,50 | 12 077,98 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.004 | Капитальный ремонт котла КВГМ-100/150 (замена труб поверхностей нагрева топочной камеры котла) | 15 028,63 | 0,00 | 0,00 | 5 009,54 | 5 009,54 | 5 009,55 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.005 | Мероприятие по техническому перевооружению кислотного хозяйства опасного производственного объекта с монтажом вновь устанавливаемого резервуара хранения концентрированной серной кислоты и с переоборудованием существующего резервуара хранения концентрированной серной кислоты в емкость для приема аварийных разливов | 7 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.006 | Комплекс мероприятий по установке системы рециркуляции теплоносителя (трубопроводы НРВ) | 24 409,83 | 0,00 | 0,00 | 8 136,61 | 8 136,61 | 8 136,61 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 18 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 003.00.00.000.000.000 | Группа проектов №003 ЕТО №3 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
| 003.01.02.001 | Проектирование, поставка и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии | 1 308,80 | 130,43 | 131,33 | 130,88 | 130,88 | 130,88 | 130,88 | 523,52 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.002 | Замена водогрейного котла ТТ100 3000 | 3 466,74 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | 346,67 | 346,67 | 1 386,68 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.003 | Замена горелки котла ТТ100 3000 | 1 747,90 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 699,16 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.004 | Реконструкция ограждающих конструкций здания котельной (ремонт кирпичных стен, замена оконных заполнений и т.д.) | 1 862,20 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 744,88 | 2026-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.005 | Поставка и монтаж резервной генерирующей установки | 2 913,90 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 1 165,56 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.006 | Замена и монтаж ящика общекотельной автоматики и щита ЩУР | 8 406,04 | 840,64 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 3 362,40 | 2027-2027 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.007 | Реконструкция котельной (демонтаж строительных конструкций, не подлежащих дальнейшей эксплуатации) | 9 775,04 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 3 910,04 | 2028-2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |

Таблица 19 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «Водолей», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 004.00.00.000.000.000 | Группа проектов №004 ЕТО №4 - ООО "Водолей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
| 004.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 12 400,50 | 0,00 | 6 400,00 | 6 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 800,30 | 0,00 | 0,00 | 1 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.003 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 910,40 | 0,00 | 0,00 | 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.004 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 3 120,30 | 0,00 | 0,00 | 3 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.005 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 195,40 | 0,00 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.006 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 188,50 | 0,00 | 0,00 | 1 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.007 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 558,10 | 0,00 | 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 396,50 | 0,00 | 396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 658,90 | 0,00 | 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |

Для нормального функционирования тепловых сетей тепловой магистрали № 2 необходимо выполнить следующие мероприятия и ремонтные работы:

- провести экспертизу дефектных участков трубопровода тепловой магистрали № 2;

- осуществить закупку труб Ду 530х8, в количестве 400 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 159, в количестве 600 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 89 , в количестве 650 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- приобрести изоляцию для труб тепловой магистрали ТМ-2 разного диаметра (от 150 до 530), протяженностью 1 800 метров и установить ее на участки трубопровода без изоляции, для уменьшения тепловых потерь в магистрали ТМ-2;

- произвести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях ТМ-2 для выявления дефектных задвижек;

- приобрести задвижки (Ду 159 - 20 шт.; Ду 89 - 15 шт.; Ду 100 - 20 шт.; Ду 530 - 2 шт.) и заменить дефектную запорную арматуру по результатам проведенной ревизии на тепловых сетях магистрали ТМ-2;

- произвести ремонт тепловых камер, а также ревизию находящейся в них запорной арматуры, при необходимости заменить ее.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Необходимость в инвестициях для перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям выполнена в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» (шифр 88-26.ОМ-СТ.012.00).

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации отсутствует.

- РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2018).

В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019) в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В настоящий момент, на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «ГКС».

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, ООО «ГКС» соответствует критериям об определении статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельных.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 08.08.2024), Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 (с изменениями на 31.03.2025), далее по тексту – Правила 808, и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», поступила заявка на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации от ООО «Водолей».

Согласно «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808» от ООО «Водолей» получена заявка на присвоение статуса ЕТО в зонах деятельности котельной ООО «РЭНСОМ» тепломагистраль № 2, а также бухгалтерская отчетность, учредительные и правоустанавливающие документы на объекты теплоснабжения, на основании которых сделан вывод о соответствии ООО «Водолей» критериям, определенным в п. 7-10 Правил. В соответствие с чем после вынесения постановления администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области о присвоении статуса ЕТО в зонах действия котельной ООО «РЭНСОМ» тепломагистраль № 2 решение о присвоении статуса ЕТО и все необходимые данные о новой организации будут внесены в схему теплоснабжения при следующей актуализации.

  - Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организации (организаций)

В настоящий момент, на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области наделена статусом ЕТО следующая организация:

- ООО «ГКС», в зонах 1, 2 и 3:

| № зоны деятельности ЕТО | Системы теплоснабжения | Кол-во ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «РЭНСОМ» (1 и 3 магистрали) | 1 |
|  | Котельная мкр. Чкаловский, 62 |  |
|  | Котельная п. Молодежный |  |
|  | Котельная п. Сельхозтехника |  |
|  | Котельная по ул. Зеленая |  |
|  | Котельная по ул. Московская, 26 |  |
|  | Котельная по ул. Московская, 15 |  |
| 2 | Котельная с. Бектышево | 1 |
|  | Котельная с. Берендеево |  |
|  | Котельная с. Берендеево №1 |  |
|  | Котельная с. Глебовское |  |
|  | Котельная с. Горки |  |
|  | Котельная с. Дубки |  |
|  | Котельная с. Дубровицы |  |
|  | Котельная с. Елизарово |  |
|  | Котельная с. Ефимьево |  |
|  | Котельная с. Ивановское |  |
|  | Котельная с. Купанское |  |
|  | Котельная с. Нагорье |  |
|  | Котельная с. Новое |  |
|  | Котельная с. Новоселье |  |
|  | Котельная с. Рязанцево |  |
|  | Котельная с. Смоленское |  |
| 3 | Котельная с. Кубринск | 1 |
| 4 | Котельная ООО «РЭНСОМ» (2 магистраль) | 1 |

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, ООО «ГКС» соответствует критериям об определении статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельных.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 14.02.2020).

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В настоящий момент, на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «ГКС».

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, ООО «ГКС» соответствует критериям об определении статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельных.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 08.08.2024), Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 (с изменениями на 31.03.2025), далее по тексту – Правила 808, и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», поступила заявка на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации от ООО «Водолей».

Согласно «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808» от ООО «Водолей» получена заявка на присвоение статуса ЕТО в зонах деятельности котельной ООО «РЭНСОМ» тепломагистраль № 2, а также бухгалтерская отчетность, учредительные и правоустанавливающие документы на объекты теплоснабжения, на основании которых сделан вывод о соответствии ООО «Водолей» критериям, определенным в п. 7-10 Правил. В соответствие с чем после вынесения постановления администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области о присвоении статуса ЕТО в зонах действия котельной ООО «РЭНСОМ» тепломагистраль № 2 решение о присвоении статуса ЕТО и все необходимые данные о новой организации будут внесены в схему теплоснабжения при следующей актуализации.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице ниже.

Таблица 20 – Реестр систем теплоснабжения на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в обслуживании теплоснабжающей организации | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей организации |
| 1 | Котельная ООО «РЭНСОМ» | ООО «РЭНСОМ» | + | ООО «РЭНСОМ» | + |
|  |  | ООО «ГКС» | - | ООО «ГКС» | + |
|  |  | ООО «Водолей» | - | ООО «Водолей» | + |
| 2 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 | ООО «Сервис» | + | ООО «Сервис» | - |
|  |  | ООО «ГКС» | - | ООО «ГКС» | + |
| 3 | Котельная п. Молодежный | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 4 | Котельная п. Сельхозтехника | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 5 | Котельная по ул. Зеленая | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 6 | Котельная по ул. Московская, 15 | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 7 | Котельная с. Бектышево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 8 | Котельная с. Берендеево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 9 | Котельная с. Берендеево №1 | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 10 | Котельная с. Глебовское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 11 | Котельная с. Горки | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 12 | Котельная с. Дубки | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 13 | Котельная с. Дубровицы | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 14 | Котельная с. Елизарово | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 15 | Котельная с. Ефимьево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 16 | Котельная с. Ивановское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 17 | Котельная с. Кубринск | ООО «Инвест-Аудит» | + | ООО «ГКС» | + |
| 18 | Котельная с. Купанское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 19 | Котельная с. Нагорье | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 20 | Котельная с. Новое | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 21 | Котельная с. Новоселье | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 22 | Котельная с. Рязанцево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 23 | Котельная с. Смоленское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

В рамках реализации схемы теплоснабжения не предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

  - Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В рамках реализации схемы теплоснабжения не предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Информация о бесхозных тепловых сетях отсутствует.

  - Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»

Информация о бесхозных тепловых сетях отсутствует.

- СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Проектом генерального плана к 2040 году предлагается на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области строительство газопровода высокого давления, строительство распределительных газопроводов, строительство распределительных сетей газопровода низкого давления.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций предлагается учесть решения, схемы теплоснабжения, касающиеся расходов природного газа (строительство новых источников теплоснабжения, перевод котельных на газообразное топливо, реконструкция котельных), в т.ч. с учетом лимитов природного газа. Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в Разделе 9 настоящего документа и в Главе 10 Обосновывающих материалов.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках данной схемы теплоснабжения не предусмотрены.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, могут раскрывать схему водоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области и в настоящем документе не приводятся.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При проектировании следует учесть организацию водоснабжения на нужды вновь строящихся котельных и прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии.

- ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

  - Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», значения показателей не приводятся.

Таблица 21 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Наименование индикатора |  | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал | 165,17 | 165,17 | 160,59 | 160,59 | 159,26 | 159,26 | 159,26 |
| 3.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 |  | кг.у.т/Гкал | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 3.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 |  | кг.у.т/Гкал | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 |
| 3.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 |  | кг.у.т/Гкал | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| 3.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая |  | кг.у.т/Гкал | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| 3.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А |  | кг.у.т/Гкал | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| 3.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а |  | кг.у.т/Гкал | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 |
| 3.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 |  | кг.у.т/Гкал | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 3.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а |  | кг.у.т/Гкал | 173,39 | 173,39 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З |  | кг.у.т/Гкал | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| 3.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 |  | кг.у.т/Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 |  | кг.у.т/Гкал | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
| 3.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 |  | кг.у.т/Гкал | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| 3.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 |  | кг.у.т/Гкал | 172,60 | 172,60 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 |  | кг.у.т/Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 |  | кг.у.т/Гкал | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| 3.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б |  | кг.у.т/Гкал | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| 3.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  | кг.у.т/Гкал | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| 3.24 | Котельная, п. Дубки |  | кг.у.т/Гкал | 184,57 | 184,57 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 |  | кг.у.т/Гкал | 165,44 | 165,44 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая |  | кг.у.т/Гкал | 177,48 | 177,48 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 |  | кг.у.т/Гкал | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 |
| 3.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая |  | кг.у.т/Гкал | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| 3.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 |  | кг.у.т/Гкал | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 |
| 3.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 |  | кг.у.т/Гкал | 193,43 | 193,43 | 193,43 | 193,43 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
| 3.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Гкал/м2 | 52,75 | 52,75 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 54,26 |
| 4.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 4.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 4.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 |
| 4.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 4.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 570,09 | 570,09 | 570,09 | 570,09 | 570,09 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 4.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 4.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 4.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| 4.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 4.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 4.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 985,51 | 1 985,51 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 563,19 | 563,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,53 | 3,53 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 4.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 4.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 855,61 | 1 855,61 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 615,37 | 615,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,02 | 3,02 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 4.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 4.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 4.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 4.24 | Котельная, п. Дубки | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 3 775,94 | 3 775,94 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 411,94 | 1 411,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 2,67 | 2,67 |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 4.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 656,65 | 1 656,65 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 690,49 | 690,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 4.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 784,08 | 784,08 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 216,83 | 216,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,62 | 3,62 |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 4.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 4.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 9 911,00 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |
| 4.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  |  |  | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | % | 60,54 | 60,54 | 72,67 | 72,67 | 73,12 | 73,12 | 73,12 |
| 5.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 |  | % | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 |
| 5.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 |  | % | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 |
| 5.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 |  | % | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 5.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая |  | % | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 |
| 5.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А |  | % | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 |
| 5.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,48 |
| 5.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 |
| 5.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37 |
| 5.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 |
| 5.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а |  | % | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 |
| 5.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 |  | % | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 |
| 5.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а |  | % | 50,00 | 50,00 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 70,16 | 70,16 | 70,16 | 70,16 | 70,16 |
| 5.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З |  | % | 64,34 | 64,34 | 64,34 | 64,34 | 62,99 | 62,99 | 62,99 |
| 5.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 |  | % | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 |
| 5.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 |  | % | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 |
| 5.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 |  | % | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 |
| 5.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 |  | % | 37,72 | 37,72 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 |
| 5.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 |  | % | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 |
| 5.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 |  | % | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| 5.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б |  | % | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 |
| 5.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  | % | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| 5.24 | Котельная, п. Дубки |  | % | 58,71 | 58,71 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 117,21 | 117,21 | 117,21 | 117,21 | 117,21 |
| 5.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 |  | % | 69,78 | 69,78 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 93,41 | 93,41 | 93,41 | 93,41 | 93,41 |
| 5.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая |  | % | 30,36 | 30,36 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 |  | % | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
| 5.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая |  | % | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 |
| 5.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 |  | % | 65,64 | 65,58 | 65,50 | 65,48 | 65,46 | 65,46 | 65,46 |
| 5.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 |  | % | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
| 5.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 90,19 | 90,19 | 90,19 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 |
| 6.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 |
| 6.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 |
| 6.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 6.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
| 6.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
| 6.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 502,18 | 502,18 | 502,18 | 502,18 | 502,18 |
| 6.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 297,54 | 297,54 | 297,54 | 297,54 | 297,54 |
| 6.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 |
| 6.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 |
| 6.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 563,19 | 563,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 426,66 | 426,66 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 |
| 6.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 247,32 | 247,32 | 247,32 |
| 6.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 |
| 6.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 |
| 6.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 615,37 | 615,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 379,86 | 379,86 |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 379,86 | 379,86 | 379,86 | 379,86 | 379,86 |
| 6.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| 6.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 |
| 6.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 |
| 6.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 |
| 6.24 | Котельная, п. Дубки | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 411,94 | 1 411,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 641,79 | 641,79 |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 641,79 | 641,79 | 641,79 | 641,79 | 641,79 |
| 6.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 690,49 | 690,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 363,42 | 363,42 |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 363,42 | 363,42 | 363,42 | 363,42 | 363,42 |
| 6.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 216,83 | 216,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 461,34 | 461,34 |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 461,34 | 461,34 | 461,34 | 461,34 | 461,34 |
| 6.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 |
| 6.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 |
| 6.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 135,09 | 134,91 | 134,70 | 134,64 | 134,58 | 134,58 | 134,58 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 243,70 | 244,02 | 244,40 | 244,51 | 244,62 | 244,62 | 244,62 |
| 6.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 |  |  |  |
| 6.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  |  |  | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  | 121,92 | 121,92 | 121,92 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | г/кВт.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  | год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  | % | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) |  | % | н/д | н/д | 23,0% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «Городские коммунальные системы (ГКС)».

В таблице ниже представлена тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «ГКС».

Таблица 22 – Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 52,400 | 52,400 | 73,430 | 73,430 | 73,430 | 73,430 | 73,430 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 1,110 | 1,110 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 51,280 | 51,280 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 51,050 | 51,050 | 72,120 | 72,120 | 72,120 | 72,120 | 72,120 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,050 | 3,050 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 27,490 | 27,490 | 47,770 | 47,770 | 47,700 | 47,700 | 47,700 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 30,540 | 30,540 | 56,790 | 56,790 | 56,720 | 56,720 | 56,720 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 20,510 | 20,510 | 15,330 | 15,330 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| КИУТМ, % | 58,282 | 58,282 | 77,339 | 77,339 | 77,244 | 77,244 | 77,244 |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 84 883,75 | 84 883,75 | 155 727,63 | 155 727,63 | 155 727,63 | 155 727,63 | 155 727,63 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1 316,41 | 1 316,41 | 3 688,95 | 3 688,95 | 3 688,95 | 3 688,95 | 3 688,95 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 83 567,33 | 83 567,33 | 136 608,66 | 136 608,66 | 136 608,66 | 136 608,66 | 136 608,66 |
| Потери, Гкал/год | 23 585,86 | 23 585,86 | 56 467,72 | 56 467,72 | 56 467,72 | 56 467,72 | 56 467,72 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 59 981,47 | 59 981,47 | 126 661,34 | 126 661,34 | 126 661,34 | 126 661,34 | 126 661,34 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 14 031,24 | 14 031,24 | 24 697,34 | 24 697,34 | 24 697,34 | 24 697,34 | 24 697,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 165,30 | 165,30 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |

Таблица 23 – Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий

| № п/п | Наименование ресурсов, услуг | ед.изм. | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031- 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭНСОМ" (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 1 302,77 | 1 514,53 | 1 514,53 | 1 708,05 | 1 708,05 | 1 776,37 | 1 776,37 | 1 847,43 | 1 847,43 | 1 921,32 | 1 921,32 | 1 998,18 | 2 844,03 | 2 957,79 |
| 2 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 1 563,32 | 1 817,44 | 1 847,73 | 2 083,82 | 2 083,82 | 2 167,17 | 2 167,17 | 2 253,86 | 2 253,86 | 2 344,01 | 2 344,01 | 2 437,77 | 3 469,71 | 3 608,50 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 4 884,02 | 5 530,25 | 5 530,25 | 5 797,54 | 5 797,54 | 6 333,50 | 6 333,50 | 6 586,84 | 6 586,84 | 6 850,31 | 6 850,31 | 7 124,33 | 10 140,14 | 10 545,74 |
| 4 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 5 860,82 | 6 636,30 | 6 746,90 | 7 073,00 | 7 073,00 | 7 726,87 | 7 726,87 | 8 035,94 | 8 035,94 | 8 357,38 | 8 357,38 | 8 691,68 | 12 370,97 | 12 865,81 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ И СЕЛО БОЛЬШАЯ БРЕМБОЛА ПОНОМАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 803,65 | 2 987,73 | 2 987,73 | 3 463,18 | 3 463,18 | 3 611,05 | 3 611,05 | 3 755,49 | 3 755,49 | 3 905,71 | 3 905,71 | 4 061,94 | 5 781,41 | 6 012,66 |
| 6 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 364,38 | 3 585,27 | 3 645,03 | 4 225,08 | 4 225,08 | 4 405,48 | 4 405,48 | 4 581,70 | 4 581,70 | 4 764,97 | 4 764,97 | 4 955,57 | 7 053,32 | 7 335,45 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ МИКРОРАЙОНА ЧКАЛОВСКОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 625,59 | 2 722,75 | 2 722,75 | 3 128,39 | 3 128,39 | 3 238,74 | 3 238,74 | 3 368,29 | 3 368,29 | 3 503,02 | 3 503,02 | 3 643,14 | 5 185,33 | 5 392,74 |
| 8 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 150,71 | 3 267,30 | 3 321,75 | 3 816,64 | 3 816,64 | 3 951,27 | 3 951,27 | 4 109,32 | 4 109,32 | 4 273,69 | 4 273,69 | 4 444,64 | 6 326,11 | 6 579,15 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 396,42 | 3 688,59 | 3 688,59 | 4 043,48 | 4 043,48 | 4 286,46 | 4 286,46 | 4 457,92 | 4 457,92 | 4 636,24 | 4 636,24 | 4 821,68 | 6 862,76 | 7 137,27 |
| 10 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 4 075,70 | 4 426,30 | 4 500,08 | 4 933,05 | 4 933,05 | 5 229,48 | 5 229,48 | 5 438,66 | 5 438,66 | 5 656,21 | 5 656,21 | 5 882,45 | 8 372,57 | 8 707,47 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-АУДИТ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ (ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (налогом на добавленную стоимость не облагается) | руб/Гкал | 2 037,01 | 2 657,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | - | - | 2 657,21 | 3 003,63 | 3 003,63 | 3 123,78 | 3 123,78 | 3 248,73 | 3 248,73 | 3 378,68 | 3 378,68 | 3 513,82 | 5 001,26 | 5 201,32 |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.