Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

88-26.ОМ-СТ.07.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения	7

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	11

7.3.  Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения	11

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	11

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	11

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	12

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	12

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	12

7.9.  Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	12

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	12

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями	13

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	13

7.13.  Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	14

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	14

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	14

7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	17

7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	18

7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	18

7.19. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	18

7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	18

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «ГКС» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	8

Таблица 2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «РЭНСОМ» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	9

Таблица 3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Инвест-Аудит» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	10

Таблица 4 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников	17

- 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной и части индивидуальной застройки.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Переславле - Залесском Ярославской области сформированы в сложившихся районах с индивидуальной застройкой.

Согласно форме федерального статистического наблюдения №1-жилфонд индивидуальным отоплением (без печного) оборудованы 526,3 тыс. м² жилых помещений.

Площадь жилых помещений жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением, составила 343,1 тыс. м².

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию газовую котельную проектной мощность КТГУ-548.5 кВт, 5 котлов предназначенную для обслуживания пятиэтажного многоквартирного жилого дома площадью 2596,69 кв.м. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева вблизи домов № 25, № 27 (КН:76:18:011118:226).

Информация о предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлена в таблицах ниже.

Таблица 1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «ГКС» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № проекта | Наименование | Объем инвестиций, тыс. рублей без НДС | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59 863,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98 531,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145 000,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26 600,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89 963,1 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК в с. Смоленское, установленной мощностью 1,6 МВт | 1 245,1 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК в п. Елизарово, установленной мощностью 0,6 МВт | 31 115,6 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК в п. Дубки, установленной мощностью 3 МВт | 40 467,2 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.009 | Строительство БМК в п. Рязанцево, установленной мощностью 2 МВт | 38 864,2 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.010 | Строительство БМК в д. Горки, установленной мощностью 2 МВт | 36 994,1 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.04.001 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11 081,0 | 2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «РЭНСОМ» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № проекта | Наименование | Объем инвестиций, тыс. рублей без НДС | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.01.02.001 | Поставка и замена участков трубопровода протяженностью 255,8 м в помещении котельной | 10 218,30 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.002 | Ремонт котла КВГМ-30/150 | 35 570,89 | 2026-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.003 | Ремонт котла ДКВР-20/13 | 46 082,98 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.004 | Капитальный ремонт котла КВГМ-100/150 (замена труб поверхностей нагрева топочной камеры котла) | 15 028,63 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.005 | Мероприятие по техническому перевооружению кислотного хозяйства опасного производственного объекта с монтажом вновь устанавливаемого резервуара хранения концентрированной серной кислоты и с переоборудованием существующего резервуара хранения концентрированной серной кислоты в емкость для приема аварийных разливов | 7 122,95 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.006 | Комплекс мероприятий по установке системы рециркуляции теплоносителя (трубопроводы НРВ) | 24 409,83 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Инвест-Аудит» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № проекта | Наименование | Объем инвестиций, тыс. рублей без НДС | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003.01.02.001 | Проектирование, поставка и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии | 1 308,80 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.002 | Замена водогрейного котла ТТ100 3000 | 3 466,74 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.003 | Замена горелки котла ТТ100 3000 | 1 747,90 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.004 | Реконструкция ограждающих конструкций здания котельной (ремонт кирпичных стен, замена оконных заполнений и т.д.) | 1 862,20 | 2026-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.005 | Поставка и монтаж резервной генерирующей установки | 2 913,90 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.006 | Замена и монтаж ящика общекотельной автоматики и щита ЩУР | 8 406,04 | 2027-2027 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.007 | Реконструкция котельной (демонтаж строительных конструкций, не подлежащих дальнейшей эксплуатации) | 9 775,04 | 2028-2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |

- 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

- 7.3.  Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

- 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно данным существующей «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы», утвержденной приказом Минэнерго России №174 от 28.02.2017 строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не предусмотрено.

- 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

- 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения», подобные предложения отсутствуют.

- 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не запланированы.

- 7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения», подобные предложения отсутствуют.

- 7.9.  Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

- 7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках актуализации схемы теплоснабжения, планируется строительство новых газовых котельных:

- Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49

- Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174

- Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255

- Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08

- Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279

- Строительство БМК в д. Горки, установленной мощностью 2 МВт

- Строительство БМК в п. Дубки, установленной мощностью 3 МВт

- Строительство БМК в п. Рязанцево, установленной мощностью 2 МВт

- Строительство БМК в п. Елизарово, установленной мощностью 0,6 МВт

- Строительство БМК в с. Смоленское, установленной мощностью 1,6 МВт

Соответственно при вводе вышеуказанных котельных из эксплуатации будут выведены замещаемые котельные по аналогичным адресам.

- 7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Предложения по переводу потребителей на индивидуальное теплоснабжение включают в себя децентрализацию теплоснабжения в 2026 году для следующих потребителей:

- ж/д по ул. Магистральная, 36а (перевод на индивидуальный источник тепловой энергии в связи с тем, что ж/д находится за пределами эффективного радиусатеплоснабжения от тепловой магистрали № 2 котельной ООО «РЭНСОМ».

- 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

В документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр 88-26.ОМ-СТ.04.00) было установлено, что дефицитов тепловой мощности к 2040 году не прогнозируется.

- 7.13.  Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

- 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Перспективное развитие промышленности муниципального образования намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

- 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле (руб./Гкал):

где:

ННВiотэ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (руб./Гкал):

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (руб./Гкал):

где:

ΔННВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

ΔQiнп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

ΔННВiпер - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

ΔQiскп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Tiкп,нд, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Tiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Tiкп,нд меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Tiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсуммм.ч < 0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой (лет):

где:

ПСД0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

Ктс - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Значения радиусов эффективного теплоснабжения для тепловых источников представлены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, км | Фактический радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пл. Менделеева, 2 | 1,51 | 2,6 |
| 2 | Котельная по ул. Московская, 15 | 0,15 | 0,1 |
| 3 | Котельная по ул. Зеленая | 0,2 | 0,16 |
| 4 | Котельная п. Сельхозтехника | 0,84 | 0,54 |
| 5 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 | 0,99 | 0,82 |
| 6 | Котельная п. Молодежный | 0,75 | 0,37 |
| 7 | Котельная п. Ивановское | 0,51 | 0,45 |
| 8 | Котельная с. Глебовское | 0,25 | 0,19 |
| 9 | Котельная с. Кубринск | 0,95 | 0,88 |
| 10 | Котельная с. Нагорье | 0,89 | 0,81 |
| 11 | Котельная д. Горки | 0,82 | 0,7 |
| 12 | Котельная п. Дубки | 1,4 | 1,35 |
| 13 | Котельная с. Бектышево | 0,62 | 0,52 |
| 14 | Котельная с. Берендеево | 0,79 | 0,75 |
| 15 | Котельная с. Дубровицы | 0,51 | 0,38 |
| 16 | Котельная с. Елизарово | 0,36 | 0,24 |
| 17 | Котельная с. Купанское | 0,95 | 0,83 |
| 18 | Котельная с. Новое | 0,4 | 0,33 |
| 19 | Котельная с. Новоселье | 0,43 | 0,38 |
| 20 | Котельная с. Рязанцево | 0,5 | 0,41 |
| 21 | Котельная с. Смоленское | 0,64 | 0,6 |
| 22 | Котельная с. Берендеево | 0,25 | 0,23 |
| 23 | Котельная с. Ефимьево | 0,13 | 0,11 |

- 7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии актуализированы и переработаны.

- 7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области тепловая нагрузка, не обеспеченная тепловой мощностью отсутствует.

- 7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

- 7.19. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области по состоянию на 2025 год и на период до 2040 года. Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр 88-26.ОМ-СТ.04.00).

- 7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребность в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 10 «Перспективные топливные балансы» (шифр 88-26.ОМ-СТ.010.00).

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.