

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.12.2020 №ПОС.03-2191/20

город Переславль-Залесский

Об утверждении Положения о мерах по

сохранению и рациональному использованию

защитных сооружений гражданской обороны

на территории городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, с целью обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений, и иных объектов гражданской обороны на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать правообладателям, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, расположенные на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, обеспечить сохранность существующих защитных сооружений гражданской обороны и принять меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского М.М. Васильков

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Переславля-Залесского

от 04.12.2020 №ПОС.03-2191/20

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС РФ от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и определяет требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

2. Порядок содержания ЗС ГО

2.1. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

При эксплуатации ЗС ГО в мирное время необходимо обеспечить сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов, герметизацию и гидроизоляцию всего объекта, исправность инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения.

2.2.При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

1) перепланировка помещений;

2) устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

3) нарушение герметизации и гидроизоляции;

4) демонтаж оборудования;

5) применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

6) загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

7) оштукатуривание потолков и стен помещений;

8) облицовка стен керамической плиткой;

9) окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

10) застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

Допускается устройство в помещениях защитных ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

2.3. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

2.4. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

2.5. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

2.6. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

1) вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;

2) фильтров поглотителей;

3) предфильтров;

4) фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

5) средств регенерации воздуха;

6) гравийных воздухоохладителей;

7) аварийных резервуаров для сбора фекалии. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

2.7. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

1) поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

2) обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

3) проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

4) закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки

воздуха от окиси углерода;

5) обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

6) содержать емкости для питьевой воды технически исправными;

7) закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

8) законсервировать дизельные электростанции;

9) обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

3. Порядок использования ЗС ГО в мирное время

3.1. ЗС ГО в мирное время могут использоваться в целях обслуживания населения. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать под:

1) санитарно-бытовые помещения;

2) помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

3) производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

4) технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

5) помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

6) гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

7) складские помещения для хранения несгораемых,' а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

8) помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

9) спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных

занятий);

10) помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

11) вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

При использовании ЗС ГО под складские помещения или мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при приведении ЗС ГО в готовность к приему укрываемых в срок не более 6 часов.

Размещение и складирование имущества осуществляются с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию для его осмотра, обслуживания и ремонта.

3.2. Вспомогательные помещения, за исключением санузлов, в мирное время использовать запрещено. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае они отключаются от систем канализации, а смонтированное оборудование консервируется без демонтажа.

4. Порядок финансирования мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО

 Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляется за счет средств организаций.