Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

88-24.ОМ-СТ.010.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре- Конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	7

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	22

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	24

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	25

10.5. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	25

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	25

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	26

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 –  Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2023-2040 годах, Гкал	8

Таблица 2 –  Нормативные запасы топлива на котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022-2040 годах	22

Таблица 3 –  Описание видов топлива	24

- 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Основное влияние на динамику перспективного потребления топлива на котельных городского округа город Переславля-Заллеского Ярославской области оказывает реализация следующих мероприятий:

№ п/п; Наименование; Срок реализации. 1; 2; 3. 1; Модернизация котельной ООО «РЭНСОМ» в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя; 2024-2026. 2; Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953; 2024-2026. 3; Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49; 2024-2025. 4; Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174; 2024-2025. 5; Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255; 2024-2025. 6; Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08; 2024-2025. 7; Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279; 2024-2025. 8; Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151; 2025. 9; Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27; 2025. 10; Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130; 2025. 11; Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138; 2024-2025. 12; Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268; 2024-2025. 13; Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63); 2025.

В таблице Таблица 1 представлены прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных городского округа город Переславля-Заллеского Ярославской области в 2023-2040 годы.

Результаты расчетов объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее по тексту - ННЗТ), нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее по тексту - НЭЗТ) и общего нормативного запаса топлива (далее по тексту - ОНЗТ) на 2023-2040 годы приводятся в таблице Таблица 2.

Таблица 1 –  Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2023-2040 годах, Гкал

| № п/п | Адрес источника | Год | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Потери, Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ГКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2023 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2023 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2023 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2023 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,0 | 0,08 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2023 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию (при условии выполнения раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98 мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2023 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 258,35 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2023 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 421,41 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2024 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2025 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
| 13 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2023 | Мазут | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 826,67 | 603,41 | 173,39 | 86,00 | 0,44 |
|  |  | 2024 | Мазут | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 826,67 | 732,21 | 173,39 | 86,00 | 0,44 |
|  |  | 2025 | Мазут | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 826,67 | 732,21 | 173,39 | 86,00 | 0,44 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2024 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 953,45 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2025 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2026 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2027 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2028 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2029 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2030 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2031 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
| 16 | с. Берендеево,участок №1 | 2024 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 575,44 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2025 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2026 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2027 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2028 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2029 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2030 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2031 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2032-2040 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2024 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
| 18 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2024 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 421,45 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2025 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2031 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2024 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 879,39 | 641,89 | 172,60 | 80,00 | 0,59 |
|  |  | 2025 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 879,39 | 778,91 | 172,60 | 80,00 | 0,59 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2031 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2024 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 606,97 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2025 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2026 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2027 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2028 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2029 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2030 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2031 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2032-2040 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2024 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2024 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1212,62 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2024 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 232,19 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2025 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2026 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2027 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2028 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2029 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2030 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2031 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Дубки | 2023 | Мазут | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1629,83 | 1189,66 | 184,57 | 78,00 | 0,61 |
|  |  | 2024 | Мазут | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1629,83 | 1443,61 | 184,57 | 78,00 | 0,61 |
|  |  | 2025 | Мазут | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1629,83 | 1443,61 | 184,57 | 78,00 | 0,61 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2024 | Мазут | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1083,84 | 791,12 | 165,44 | 76,00 | 0,39 |
|  |  | 2025 | Мазут | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1083,84 | 960,00 | 165,44 | 76,00 | 0,39 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
| 29 | с.Елизарово, ул. Новая | 2023 | Мазут | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 358,80 | 261,90 | 177,48 | 84,00 | 0,22 |
|  |  | 2024 | Мазут | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 358,80 | 317,81 | 177,48 | 84,00 | 0,22 |
|  |  | 2025 | Мазут | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 358,80 | 317,81 | 177,48 | 84,00 | 0,22 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2023 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 365,53 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2024 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2025 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
| ООО «Инвест-Аудит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Кубринск ул. Парковая | 2023 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 13686,19 | 75,08 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
| ООО «РЭНСОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2024 | Природный газ | 398168,00 | 7053,00 | 391115,00 | 10344,00 | 380771,00 | 61899,00 | 54826,40 | 155,46 | 92,00 | 38,48 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 398168,00 | 7053,00 | 391115,00 | 10344,00 | 380771,00 | 61899,00 | 54826,40 | 155,46 | 92,00 | 38,48 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 398168,00 | 7053,00 | 391115,00 | 10344,00 | 380771,00 | 61899,00 | 54826,40 | 155,46 | 92,00 | 38,48 |
|  |  | 2027 | Отказ от покупки тепловой энергии (при условии выполнения раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2024 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 5447,78 | 4825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 5447,78 | 4825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |

- 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В таблице Таблица 2 приведены результаты расчетов запасов аварийного топлива по котельным в натуральном выражении с 2022-2040 годах.

Таблица 2 –  Нормативные запасы топлива на котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022-2040 годах, тыс. т

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| НЭЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Котельная МУП "Теплосервис" Чкаловский, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| НЭЗТ | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ОНЗТ | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная ул. Московская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ОНЗТ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ОНЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ул. Московская, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Кардовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| ОНЗТ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Котельная пос. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| ОНЗТ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная с. Купанское Купанского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| НЭЗТ | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ОНЗТ | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная с. Новое Глебовского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ОНЗТ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная пос. Ивановское Перелесского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ОНЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная с. Новоселье Веськовского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| ОНЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная с. Глебовское Глебовского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ОНЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ООО «Инвест-Аудит» с. Кубринск Кубринского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| НЭЗТ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ОНЗТ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| Котельная с. Нагорье Нагорьевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| НЭЗТ | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| ОНЗТ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная с. Бектышево Смоленского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ОНЗТ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №1 с. Берендеево Берендеевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ОНЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная д. Горки Любимцевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ОНЗТ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная п. Дубки Алексинского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| НЭЗТ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ОНЗТ | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная с. Дубровицы Дубровицкого сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| ОНЗТ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| Котельная с.Елизарово Рязанцевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ОНЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная п.Рязанцево Рязанцевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ОНЗТ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная с. Смоленское Смоленского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ОНЗТ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

- 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Описание видов топлива, низшей теплоты сгорания и долей использования представлено в таблице Таблица 3.

Таблица 3 –  Описание видов топлива

| Источник | природный газ, тыс.м3 |  | сжиженный газ |  | уголь, т |  | мазут, т |  | электроэнергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля использования, % | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Доля использования, % | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Доля использования, % | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Доля использования, % | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Доля использования, % | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| Котельная пл. Менделеева, 2 | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная по ул. Московская, 15 | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная по ул. Зеленая | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная по ул. Московская, 26 | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная п. Сельхозтехника | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная мкр. Чкаловский, 62 | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная п. Молодежный | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная п. Ивановское | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная с. Глебовское | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная с. Кубринск | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная с. Нагорье | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная д. Горки | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная п. Дубки | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Бектышево | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Берендеево | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Дубровицы | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Елизарово | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Купанское | 100 | 8 078 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Котельная с. Новое | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Новоселье | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Рязанцево | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Смоленское | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 9 590 | 0 | - |
| Котельная с. Берендеево | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 864 |
| Котельная с. Ефимьево | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 864 |

- 10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице Таблица 3.

- 10.5. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

Преобладающим видом топлива в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области по совокупности всех систем теплоснабжения можно считать природный газ.

- 10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

В перспективе планируется замена старых мазутных котельных на БМК, работающие на природном газе.

- 10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

В соответствие с выбранным перспективным вариантом развития системы теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский до 2040 полностью скорректированы планируемые к реализации мероприятия, а, следовательно, перспективные топливные балансы. Основной перспективной идеей является плавный перевод существующих котельных, работающих на прочем топливе на природный газ.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.