Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

88-24.ОМ-СТ.08.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре- Конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	7

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	42

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	44

14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	46

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «ГКС»	8

Таблица 2 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и МУП «Теплосервис»	37

Таблица 3 - Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»	43

Таблица 4 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели	45

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения по каждой системе представлены в таблицах ниже.

Таблица 1 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «ГКС»

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| КИУТМ, % | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,84 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 | 6033,33 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 | 5828,00 |
| Потери, Гкал/год | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 | 1937,10 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 | 3890,90 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 | 1126,49 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| КПД, % | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| КИУТМ, % | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 |
| Потери, Гкал/год | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 |
| КПД, % | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| КИУТМ, % | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 |
| Потери, Гкал/год | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| КПД, % | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| КИУТМ, % | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 |
| Потери, Гкал/год | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| КПД, % | 87,0 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| КИУТМ, % | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 | 4081,07 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 | 4079,17 |
| Потери, Гкал/год | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 | 1752,67 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 | 2326,50 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| КПД, % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию (при условии выполнения раздела 4) |  |  | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  |  | 75,852 | 75,852 | 75,852 | 75,852 | 75,852 | 75,852 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  |  | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  |  | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| КИУТМ, % |  |  |  | 96,02 | 96,02 | 96,02 | 96,02 | 96,02 | 96,02 |
| Основное топливо |  |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  |  | 324733,09 | 324733,09 | 324733,09 | 324733,09 | 324733,09 | 324733,09 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  |  | 3189,81 | 3189,81 | 3189,81 | 3189,81 | 3189,81 | 3189,81 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  | 321543,28 | 321543,28 | 321543,28 | 321543,28 | 321543,28 | 321543,28 |
| Потери, Гкал/год |  |  |  | 10998,63 | 10998,63 | 10998,63 | 10998,63 | 10998,63 | 10998,63 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | 310544,65 | 310544,65 | 310544,65 | 310544,65 | 310544,65 | 310544,65 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  | 50723,31 | 50723,31 | 50723,31 | 50723,31 | 50723,31 | 50723,31 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  |  | 44927,64 | 44927,64 | 44927,64 | 44927,64 | 44927,64 | 44927,64 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  |  | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 |
|  | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| КИУТМ, % |  |  | 93,51 | 93,51 | 93,51 | 93,51 | 93,51 | 93,51 | 93,51 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 24034,42 | 24034,42 | 24034,42 | 24034,42 | 24034,42 | 24034,42 | 24034,42 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 425,74 | 425,74 | 425,74 | 425,74 | 425,74 | 425,74 | 425,74 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 23608,68 | 23608,68 | 23608,68 | 23608,68 | 23608,68 | 23608,68 | 23608,68 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 624,39 | 624,39 | 624,39 | 624,39 | 624,39 | 624,39 | 624,39 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 22984,29 | 22984,29 | 22984,29 | 22984,29 | 22984,29 | 22984,29 | 22984,29 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 3754,18 | 3754,18 | 3754,18 | 3754,18 | 3754,18 | 3754,18 | 3754,18 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 3325,22 | 3325,22 | 3325,22 | 3325,22 | 3325,22 | 3325,22 | 3325,22 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
|  | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 | 6,046 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 5,926 | 5,926 | 5,926 | 5,926 | 5,926 | 5,926 | 5,926 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| КИУТМ, % |  |  | 96,05 | 96,05 | 96,05 | 96,05 | 96,05 | 96,05 | 96,05 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 49400,50 | 49400,50 | 49400,50 | 49400,50 | 49400,50 | 49400,50 | 49400,50 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 875,06 | 875,06 | 875,06 | 875,06 | 875,06 | 875,06 | 875,06 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 48525,43 | 48525,43 | 48525,43 | 48525,43 | 48525,43 | 48525,43 | 48525,43 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1283,37 | 1283,37 | 1283,37 | 1283,37 | 1283,37 | 1283,37 | 1283,37 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 47242,06 | 47242,06 | 47242,06 | 47242,06 | 47242,06 | 47242,06 | 47242,06 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 7716,36 | 7716,36 | 7716,36 | 7716,36 | 7716,36 | 7716,36 | 7716,36 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 6834,68 | 6834,68 | 6834,68 | 6834,68 | 6834,68 | 6834,68 | 6834,68 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 10,305 | 10,305 | 10,305 | 10,305 | 10,305 | 10,305 | 10,305 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 12,641 | 12,641 | 12,641 | 12,641 | 12,641 | 12,641 | 12,641 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| КИУТМ, % |  |  | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 97,76 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 70475,97 | 70475,97 | 70475,97 | 70475,97 | 70475,97 | 70475,97 | 70475,97 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 1718,874 | 1718,874 | 1718,874 | 1718,874 | 1718,874 | 1718,874 | 1718,874 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 11459,16 | 11459,16 | 11459,16 | 11459,16 | 11459,16 | 11459,16 | 11459,16 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 | 57297,936 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 16464,45 | 16464,45 | 16464,45 | 16464,45 | 16464,45 | 16464,45 | 16464,45 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 14583,24 | 14583,24 | 14583,24 | 14583,24 | 14583,24 | 14583,24 | 14583,24 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| КИУТМ, % |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 5168,24 | 5168,24 | 5168,24 | 5168,24 | 5168,24 | 5168,24 | 5168,24 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 840,34 | 840,34 | 840,34 | 840,34 | 840,34 | 840,34 | 840,34 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 | 4201,85 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 1207,393 | 1207,393 | 1207,393 | 1207,393 | 1207,393 | 1207,393 | 1207,393 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 1069,44 | 1069,44 | 1069,44 | 1069,44 | 1069,44 | 1069,44 | 1069,44 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| КИУТМ, % | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 | 1786,82 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 | 1774,09 |
| Потери, Гкал/год | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 | 1018,44 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 258,35 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 |
| КПД, % | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| КИУТМ, % | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 | 3230,20 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 | 3144,48 |
| Потери, Гкал/год | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 | 1321,93 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 | 1822,55 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 421,41 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| КПД, % | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 3,43 | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,70 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,73 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 49,39 | 49,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 5000,63 | 5000,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 77,89 | 77,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4922,74 | 4922,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 1985,51 | 1985,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2937,23 | 2937,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 826,67 | 826,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 603,41 | 732,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 173,39 | 173,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 86,00 | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| КИУТМ, % |  |  | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 5000,63 | 5000,63 | 5000,63 | 5000,63 | 5000,63 | 5000,63 | 5000,63 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 77,89 | 77,89 | 77,89 | 77,89 | 77,89 | 77,89 | 77,89 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 4922,74 | 4922,74 | 4922,74 | 4922,74 | 4922,74 | 4922,74 | 4922,74 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1985,51 | 1985,51 | 1985,51 | 1985,51 | 1985,51 | 1985,51 | 1985,51 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 2937,23 | 2937,23 | 2937,23 | 2937,23 | 2937,23 | 2937,23 | 2937,23 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 781,10 | 781,10 | 781,10 | 781,10 | 781,10 | 781,10 | 781,10 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| КИУТМ, % | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 | 8496,82 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 | 8401,79 |
| Потери, Гкал/год | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 | 8040,63 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 | 1306,23 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 953,45 | 1156,98 | 1156,98 | 1156,98 | 1156,98 | 1156,98 | 1156,98 | 1156,98 | 1156,98 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| КПД, % | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | с. Берендеево,участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| КИУТМ, % | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 |
| Основное топливо | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 |
| Потери, Гкал/год | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 575,44 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| КПД, % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| КИУТМ, % | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 |
| Потери, Гкал/год | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
| КПД, % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | с. Новое, пер. Мирный, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| КИУТМ, % | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 | 3194,57 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 | 3131,51 |
| Потери, Гкал/год | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 | 1594,94 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 | 1536,57 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 421,45 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| КПД, % | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4,64 | 4,64 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 4,64 | 4,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 4,63 | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,61 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,74 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 2,89 | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 37,48 | 37,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 5076,12 | 5076,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 81,73 | 81,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4994,39 | 4994,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 1855,61 | 1855,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 3138,78 | 3138,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 879,39 | 879,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 641,89 | 778,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 172,60 | 172,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| КИУТМ, % |  |  | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 5076,12 | 5076,12 | 5076,12 | 5076,12 | 5076,12 | 5076,12 | 5076,12 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 4994,39 | 4994,39 | 4994,39 | 4994,39 | 4994,39 | 4994,39 | 4994,39 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1855,61 | 1855,61 | 1855,61 | 1855,61 | 1855,61 | 1855,61 | 1855,61 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 3138,78 | 3138,78 | 3138,78 | 3138,78 | 3138,78 | 3138,78 | 3138,78 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 792,89 | 792,89 | 792,89 | 792,89 | 792,89 | 792,89 | 792,89 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 702,29 | 702,29 | 702,29 | 702,29 | 702,29 | 702,29 | 702,29 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| КИУТМ, % | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 67,73 |
| Основное топливо | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 |
| Потери, Гкал/год | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 606,97 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| КПД, % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| КИУТМ, % | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 | 12555,97 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 | 12408,93 |
| Потери, Гкал/год | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 | 1151,78 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 | 11257,15 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1922,00 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 | 1702,39 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| КПД, % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| КИУТМ, % | 78,83 | 78,83 | 78,83 | 78,83 | 78,83 | 78,83 | 78,83 | 78,83 | 78,83 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 | 9949,30 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 | 9927,56 |
| Потери, Гкал/год | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 | 1800,03 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 | 8127,53 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 | 1564,28 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1212,62 | 1385,54 | 1385,54 | 1385,54 | 1385,54 | 1385,54 | 1385,54 | 1385,54 | 1385,54 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| КПД, % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| КИУТМ, % | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 | 1879,01 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 | 1835,37 |
| Потери, Гкал/год | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 | 1237,86 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 232,19 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| КПД, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | п. Дубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 4,48 | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 4,46 | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,20 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 2,63 | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,83 | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 58,75 | 58,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 9067,57 | 9067,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 129,45 | 129,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 8938,12 | 8938,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 3775,94 | 3775,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 5162,18 | 5162,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1629,83 | 1629,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1189,66 | 1443,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 184,57 | 184,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 78,00 | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,61 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| КИУТМ, % |  |  | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 9067,57 | 9067,57 | 9067,57 | 9067,57 | 9067,57 | 9067,57 | 9067,57 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 129,45 | 129,45 | 129,45 | 129,45 | 129,45 | 129,45 | 129,45 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 8938,12 | 8938,12 | 8938,12 | 8938,12 | 8938,12 | 8938,12 | 8938,12 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 3775,94 | 3775,94 | 3775,94 | 3775,94 | 3775,94 | 3775,94 | 3775,94 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 5162,18 | 5162,18 | 5162,18 | 5162,18 | 5162,18 | 5162,18 | 5162,18 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 1416,35 | 1416,35 | 1416,35 | 1416,35 | 1416,35 | 1416,35 | 1416,35 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 1254,52 | 1254,52 | 1254,52 | 1254,52 | 1254,52 | 1254,52 | 1254,52 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 3,21 | 3,21 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 2,48 | 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,90 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 2,24 | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 69,66 | 69,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 6814,72 | 6814,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 168,49 | 168,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 6646,23 | 6646,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 1656,65 | 1656,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 4989,58 | 4989,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1083,84 | 1083,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 791,12 | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 165,44 | 165,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 76,00 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| КИУТМ, % |  |  | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 6814,72 | 6814,72 | 6814,72 | 6814,72 | 6814,72 | 6814,72 | 6814,72 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 168,49 | 168,49 | 168,49 | 168,49 | 168,49 | 168,49 | 168,49 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 6646,23 | 6646,23 | 6646,23 | 6646,23 | 6646,23 | 6646,23 | 6646,23 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1656,65 | 1656,65 | 1656,65 | 1656,65 | 1656,65 | 1656,65 | 1656,65 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 4989,58 | 4989,58 | 4989,58 | 4989,58 | 4989,58 | 4989,58 | 4989,58 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 1064,46 | 1064,46 | 1064,46 | 1064,46 | 1064,46 | 1064,46 | 1064,46 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 942,83 | 942,83 | 942,83 | 942,83 | 942,83 | 942,83 | 942,83 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | с.Елизарово, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,47 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 30,48 | 30,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 2074,27 | 2074,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 108,20 | 108,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1966,07 | 1966,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 784,08 | 784,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1181,99 | 1181,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 358,80 | 358,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 261,90 | 317,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 177,48 | 177,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 84,00 | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,05 | 0,05 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| КИУТМ, % |  |  | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 2074,27 | 2074,27 | 2074,27 | 2074,27 | 2074,27 | 2074,27 | 2074,27 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1966,07 | 1966,07 | 1966,07 | 1966,07 | 1966,07 | 1966,07 | 1966,07 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 1181,99 | 1181,99 | 1181,99 | 1181,99 | 1181,99 | 1181,99 | 1181,99 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 286,98 | 286,98 | 286,98 | 286,98 | 286,98 | 286,98 | 286,98 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| КИУТМ, % | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 | 3157,53 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 | 3099,74 |
| Потери, Гкал/год | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 | 1654,23 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 | 1445,51 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 365,53 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 |
| КПД, % | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 2 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и МУП «Теплосервис»

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Инвест-Аудит» | с. Кубринск ул. Парковая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| КИУТМ, % | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 | 13686,19 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 | 13611,11 |
| Потери, Гкал/год | 369,36 | 369,36 | 369,36 | 369,36 | 369,36 | 369,36 | 369,36 | 369,36 | 369,36 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 | 13241,75 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 | 2111,53 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 | 1870,27 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| КПД, % | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| ООО «РЭНСОМ» | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 286,40 | 286,40 | 286,40 | Отказ от покупки тепловой энергии. (при условии выполнения раздела 4) |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 17,70 | 17,70 | 17,70 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 268,70 | 268,70 | 268,70 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 267,94 | 267,94 | 267,94 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 52,90 | 52,90 | 52,90 |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 100,16 | 100,16 | 100,16 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 153,06 | 153,06 | 153,06 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 114,88 | 114,88 | 114,88 |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 53,44 | 53,44 | 53,44 |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 398168,00 | 398168,00 | 398168,00 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 7053,00 | 7053,00 | 7053,00 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 391115,00 | 391115,00 | 391115,00 |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 10344,00 | 10344,00 | 10344,00 |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 380771,00 | 380771,00 | 380771,00 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 61899,00 | 61899,00 | 61899,00 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 54826,40 | 54826,40 | 54826,40 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 155,46 | 155,46 | 155,46 |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 92,00 | 92,00 | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 38,48 | 38,48 | 38,48 |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплосервис» | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 16,77 | 16,77 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 9,89 | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 12,75 | 12,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 12,75 | 12,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | -5,87 | -5,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 76,02 | 76,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 28163,80 | 28163,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 26933,25 | 26933,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 5447,78 | 5447,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 4825,31 | 4825,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 193,43 | 193,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 73,86 | 73,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 2,80 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| КИУТМ, % |  |  | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Основное топливо |  |  | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 28163,80 | 28163,80 | 28163,80 | 28163,80 | 28163,80 | 28163,80 | 28163,80 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери, Гкал/год |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 26933,25 | 26933,25 | 26933,25 | 26933,25 | 26933,25 | 26933,25 | 26933,25 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 4399,19 | 4399,19 | 4399,19 | 4399,19 | 4399,19 | 4399,19 | 4399,19 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 3896,53 | 3896,53 | 3896,53 | 3896,53 | 3896,53 | 3896,53 | 3896,53 |
| КПД, % |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
|  |  |  | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории ГО г. Переславль-Залесский наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «Городские коммунальные системы (ГКС)».

В таблице ниже представлена тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «ГКС».

Таблица 3 - Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 52,41 | 52,41 | 75,162 | 152,562 | 152,562 | 152,562 | 152,562 | 152,562 | 152,562 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 51,28 | 51,28 | 74,032 | 149,372 | 149,372 | 149,372 | 149,372 | 149,372 | 149,372 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,775 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 51,05 | 51,05 | 73,191 | 149,043 | 149,043 | 149,043 | 149,043 | 149,043 | 149,043 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,05 | 3,05 | 8,651 | 23,821 | 23,821 | 23,821 | 23,821 | 23,821 | 23,821 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 27,35 | 27,35 | 56,39 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 30,4 | 30,4 | 57,835 | 115,179 | 115,179 | 115,179 | 115,179 | 115,179 | 115,179 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 20,66 | 20,66 | 16,089 | 23,649 | 23,649 | 23,649 | 23,649 | 23,649 | 23,649 |
| КИУТМ, % | 57,45 | 57,45 | 70,287 | 71,27 | 71,27 | 71,27 | 71,27 | 71,27 | 71,27 |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 84883,71 | 84883,71 | 233962,88 | 558695,97 | 558695,97 | 558695,97 | 558695,97 | 558695,97 | 558695,97 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1316,41 | 1316,41 | 4336,114 | 7525,924 | 7525,924 | 7525,924 | 7525,924 | 7525,924 | 7525,924 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 83567,33 | 83567,33 | 217201,226 | 538744,506 | 538744,506 | 538744,506 | 538744,506 | 538744,506 | 538744,506 |
| Потери, Гкал/год | 23585,86 | 23585,86 | 37793,12 | 48791,75 | 48791,75 | 48791,75 | 48791,75 | 48791,75 | 48791,75 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 59981,47 | 59981,47 | 191707,606 | 502252,256 | 502252,256 | 502252,256 | 502252,256 | 502252,256 | 502252,256 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 14031,24 | 14031,24 | 42773,893 | 93497,203 | 93497,203 | 93497,203 | 93497,203 | 93497,203 | 93497,203 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 12047,38 | 12428,03 | 37886,54 | 82814,18 | 82814,18 | 82814,18 | 82814,18 | 82814,18 | 82814,18 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 165,30 | 165,30 | 159,523 | 159,523 | 159,523 | 159,523 | 159,523 | 159,523 | 159,523 |
| КПД, % | 86,42 | 86,42 | 88,028 | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 88,18 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 7,52 | 7,52 | 17,03 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 |

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При оценке ценовых (тарифных) последствий учтены объемы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по рассматриваемому варианту развития централизованных систем теплоснабжения, действующих на территории ГО г. Переславль-Залесский.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели приведены в таблице

Таблица 4.

Таблица 4 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037-2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономически обоснованный тариф ЕТО г. Переславля-Залесского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Среднегодовой год без НДС | руб./Гкал | 3294,00 | 3399,41 | 2889,50 | 2981,96 | 3077,39 | 3175,86 | 3277,49 | 3382,37 | 3490,61 | 3602,31 | 3717,58 | 3836,54 | 3959,31 | 4086,01 |
| 1.2 | Среднегодовой за год с НДС | руб./Гкал | 3952,80 | 4079,29 | 3467,40 | 3578,35 | 3692,86 | 3811,03 | 3932,98 | 4058,84 | 4188,72 | 4322,76 | 4461,09 | 4603,84 | 4751,17 | 4903,21 |
| 1.3 | Рост к предыдущему периоду | % | 102,90% | 103,20% | 85 % | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% |
| 2 | Экономически обоснованный тариф ЕТО городского округа г.Переславля-Залесского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Среднегодовой год без НДС | руб./Гкал | 4290,31 | 4427,60 | 3542,08 | 3655,43 | 3772,40 | 3893,12 | 4017,70 | 4146,26 | 4278,94 | 4415,87 | 4557,18 | 4703,01 | 4853,50 | 5008,82 |
| 2.1.2 | Среднегодовой за год с НДС | руб./Гкал | 5148,37 | 5313,12 | 5483,14 | 5658,60 | 5839,67 | 6026,54 | 6219,39 | 6418,41 | 6623,80 | 6835,76 | 7054,51 | 7280,25 | 7513,22 | 7753,64 |
| 2.1.3 | Рост к предыдущему периоду | % | 102,90% | 103,20% | 80% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% |

14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В рамках настоящей актуализации Схемы ТС ГО г. Переславль-Залесский рассмотрен единственный (основной) вариант развития централизованных систем теплоснабжения.

На основании таблицы Таблица 4 видно, что без привлечения сторонних источников финансирования (бюджетные средства, выделяемые в рамках программ по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, средства, привлекаемые в рамках проектов государственно-частного партнёрства) основной сценарий превышает значения предельно установленного роста. Следовательно, для реализации мероприятий, рассмотренных в Книге 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения городского округа», необходимо привлечение сторонних источников финансирования в объеме 70% от общего объема капитальных вложений. С учётом привлечения сторонних источников финансирования, расчетная величина экономически обоснованного тарифа к 2040 году будет меньше величины тарифа без реализации мероприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.