Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

88-24.ОМ-СТ.04.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре- Конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	7

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	21

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	21

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	21

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024-2040 годах	9

- 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

При составлении перспективных балансов тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки в зоне действия котельной пл. Менделеева, 2, корпус 75 для актуализированного варианта развития систем теплоснабжения учитывалось переключение тепловых нагрузок магистральных выводов М-1 и М-3 на новые котельные.

По состоянию на 2023 г. в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области функционирует двадцать четыре котельные: Котельная ООО «Инвест-Аудит» Котельная с.Кубринск Кубринского сельского округа; Котельная ООО "РЭНСОМ"; Котельная МУП «Теплосервис» Чкаловский, 62; Котельные ООО «ГКС» Котельная ул.Московская,15; Котельная ул.Зеленая; Котельная ул.Московская,26; Котельная СХТ; Котельная пос.Молодежный; Котельная с.Купанское Купанского сельского округа; Котельная с.Новое Глебовского сельского округа; Котельная пос.Ивановское Перелесского сельского округа; Котельная с.Новоселье Веськовского сельского округа; Котельная с.Глебовское Глебовского сельского округа; Котельная с.Нагорье Нагорьевского сельского округа; Котельная с.Бектышево Смоленского сельского округа; Котельная №1 с.Берендеево Берендеевского сельского округа; Центральная котельная с.Берендеева Берендеевского сельского округа; Котельная д.Горки Любимцевского сельского округа; Котельная п.Дубки Алексинского сельского округа;Котельная с.Дубровицы Дубровцкого сельского округа; Котельная с.Елизарово Рязанцевского сельского округа; Котельная с.Ефимьево Скоблевского сельского округа;Котельная п.Рязанцеов Рязанцевского сельского округа; Котельная с.Смоленское Смоленского сельского округа.

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

- данные по существующим располагаемым мощностям источников тепловой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2022 год;

- данные по существующим договорным и расчетным тепловым нагрузкам в зонах действия источников тепловой энергии на 2022 год.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии определены:

- резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каждого прогнозируемого периода;

- зоны развития территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Баланс существующей распологаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки в 2020-2040 г.  в соотсветсвии с актуализированным вариантом приведен в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024-2040 годах

| № п/п | Адрес источника | Год | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2023 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2024 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2025 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2026 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2027 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2028 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2029 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2030 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2031-2040 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2023 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2024 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2025 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2026 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2027 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2028 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2029 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2030 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2031-2040 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2023 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2024 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2025 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2026 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2027 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2028 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2029 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2030 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2031-2040 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2023 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2024 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2025 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2026 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2027 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2028 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2029 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2030 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2031-2040 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2023 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2024 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2025 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2026 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2027 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2028 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2029 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2030 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2031-2040 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию (при выполнении условий раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2028 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2029 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2030 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2031 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2032 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2033-2040 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2027 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2028 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2029 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2030 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2031 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2032-2040 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский , мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2027 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2028 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2029 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2030 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2031 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2032-2040 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2027 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2028 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2029 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2030 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2031 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2032-2040 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2027 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2028 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2029 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2030 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2031 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2032-2040 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2023 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2024 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2025 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2026 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2027 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2028 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2029 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2030 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2031-2040 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2023 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2024 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2025 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2026 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2027 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2028 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2029 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2030 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2031-2040 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
| 11 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2023 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 1,73 | 49,39 |
|  |  | 2024 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 1,73 | 49,39 |
|  |  | 2025 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 1,73 | 49,39 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2027 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2028 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2029 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2030 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2031-2040 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2023 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2024 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2025 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2026 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2027 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2028 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2029 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,25 | 3,26 | 1,88 | 63,26 |
|  |  | 2030 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,25 | 3,26 | 1,88 | 63,26 |
|  |  | 2031-2040 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,25 | 3,26 | 1,88 | 63,26 |
| 14 | с. Берендеево,участок №1 | 2023 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2024 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2025 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2026 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2027 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2028 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2029 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2030 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2031-2040 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2023 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2024 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2025 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2026 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2027 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2028 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2029 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2030 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2031-2040 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
| 16 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2023 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2024 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2025 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2026 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2027 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2028 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2029 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2030 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2031-2040 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2024 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 0,01 | 4,63 | 0,13 | 1,61 | 1,74 | 2,89 | 37,48 |
|  |  | 2025 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 0,01 | 4,63 | 0,13 | 1,61 | 1,74 | 2,89 | 37,48 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2027 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2028 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2029 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2030 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2031 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2032-2040 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2023 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2024 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2025 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2026 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2027 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2028 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2029 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2030 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2031-2040 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2023 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2024 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2025 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2026 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2027 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2028 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2029 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2030 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2031-2040 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2023 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2024 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2025 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2026 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2027 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2028 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2029 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2030 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2031-2040 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2023 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2024 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2025 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2026 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2027 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2028 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2029 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2030 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2031-2040 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. Дубки | 2023 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,75 |
|  |  | 2024 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,75 |
|  |  | 2025 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,75 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2027 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2028 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2029 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2030 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2031-2040 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2024 | 3,21 | 0,69 | 2,52 | 0,04 | 2,48 | 0,34 | 1,90 | 2,24 | 0,25 | 69,66 |
|  |  | 2025 | 3,21 | 0,69 | 2,52 | 0,04 | 2,48 | 0,34 | 1,90 | 2,24 | 0,25 | 69,66 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2027 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2028 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2029 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2030 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2031 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2032-2040 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
| 27 | с.Елизарово, ул. Новая | 2023 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,48 |
|  |  | 2024 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,48 |
|  |  | 2025 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,48 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2027 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2028 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2029 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2030 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2031-2040 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2023 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2024 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2025 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2026 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2027 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2028 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2029 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2030 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Кубринск ул. Парковая | 2023 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2024 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2025 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2026 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2027 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2028 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2029 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2030 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2031-2040 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,08 | 5,28 | 5,36 | 1,51 | 77,91 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 286,40 | 17,70 | 268,70 | 0,76 | 267,94 | 52,90 | 100,16 | 153,06 | 114,88 | 53,44 |
|  |  | 2026 | 286,40 | 17,70 | 268,70 | 0,76 | 267,94 | 52,90 | 99,75 | 152,65 | 115,29 | 53,30 |
|  |  | 2027 | Отказ от покупки тепловой энергии в связи со строительством новых источников тепловой энергии. (при выполнении условий раздела 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2024 | 16,77 | 9,89 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | -5,87 | 76,02 |
|  |  | 2025 | 16,77 | 9,89 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 12,71 | 12,71 | -5,83 | 75,79 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2027 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2028 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2029 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2030 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2031 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2032-2040 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |

- 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (или невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети представлен в эл.моделе ГО город Переславль-Залесский, являющейся неотемлемой частью схемы теплоснабжения.

- 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефициты тепловой мощности в существующей зоне действия котельных ГО город Переславль-Залесский Ярославской области за период 2023-2040 гг. отсутствуют.

- 4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1 Пункта 4.1 настоящего документа.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.