Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

88-24.ОМ-СТ.08.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре- Конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

8.1.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	7

8.2.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	7

8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	7

8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	7

8.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	7

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	11

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	11

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	12

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	12

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	9

Таблица 2 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса	11

Таблица 3 –   Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов	12

- 8.1.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

- 8.2.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Согласно документу  «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2024 год и на период до 2040 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа  город Переславль-Залесский Ярославской области не требуются.

- 8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время для повышения надежности и резервирования магистральных участков тепловых сетей, необходимо выполнить мероприятия, приведенные в предложениях по строительству тепловых сетей в других разделах.

- 8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется.

- 8.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2024 год и на период до 2040 года» Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Таблица 1 –  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

| № п/п | Наименование участка | Длина участка, м | Диаметp тpубопpовода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реконст-рукции | Стоимость, тыс.руб в ценах 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 1415 | 325/426 | Подземная бесканальная | 2024 | 47 654,02 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 4014 | 325/630 | Подземная бесканальная | 2024 | 221 747,07 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 13415 | 57/325 | Надземная /Подземная бесканальная | 2024 | 213 670,97 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2342 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2024 | 57 944,20 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2837 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2024 | 58 440,36 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 1529 | 57/133 | Подземная бесканальная | 2024 | 32 675,92 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 10266 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2024 | 169 820,31 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 300 | 630/426 | Надземная | 2024 | 18 548,21 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 240 | 630/426 | Надземная | 2024 | 16 601,00 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 383 | 219/325 | Надземная | 2024 | 8 958,26 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 248 | 325 | Надземная | 2024 | 5 934,95 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 1430,6 | 89/325 | Надземная/ Подземная бесканальная | 2024 | 18 775,75 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 488,4 | 530 | Подземная бесканальная/подвальная | 2024 | 28 368,4 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 246,4 | 530 | Надземная | 2024 | 14 165,75 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 112 | 325 | Надземная | 2024 | 3 188,89 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 237 | 325 | Надземная | 2024 | 5 351,68 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14. | 624 | 57/325 | Подземная бесканальная/подвальная | 2024 | 21 175,50 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова) | 173,4 | 325 | Подземная бесканальная | 2024 | 3 938,45 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 129,4 | 325 | Подземная бесканальная | 2024 | 3 042,98 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 3287 | 57/325 | Подземная бесканальная | 2025 | 29 031,90 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 1434 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025 | 2 836,40 |

- ПРИМЕЧАНИЕ : ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ПРИ ИХ ФАКТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ.

- 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перспективный прирост тепловой нагрузки  системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года не запланирован.  Соответстсвенно мероприятия по реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов не требуются.

- 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, с исчерпанием эксплуатационного ресурса представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2024 год и на период до 2040 года» Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице ниже.

Таблица 2 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2024 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2024 |
| 3 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2024 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2024 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2024 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2024 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2024 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2024 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2024 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2024 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2024 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2024 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14. | 2024 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 2025 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2025 |

- 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов представлены в таблице ниже.

Таблица 3 –   Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 2027 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 2027 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 2026 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 2029 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 2025 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 2025 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 2028 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 2028 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 2029 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 2026 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 2030 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 2030 |

- 8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей полностью переаботаны и актуализированы в соответствие с принятым вариантом развития системы теплоснабжения в соотвествии с Книга 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения».

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.