Городской округ город Переславль-Залесский

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

88-24.УЧ-СТ.00.00

2024

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

К АКТУАЛИЗИРОВАНННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24. ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24. ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24. ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24. ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24. ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре- Конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15.Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	11

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области	13

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	13

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значенияи перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	18

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	20

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	20

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	21

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	34

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	34

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	35

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	35

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	35

2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	35

2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	35

2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	35

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	35

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	36

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	36

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	37

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	71

4. Основные положения мастер-плана РАЗВИТИЯ СИСТЕМ теплоснабжения городского округа города Переславль-Залесский Ярославской области	72

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесского Ярославской области	72

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области	114

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	116

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	116

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	116

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	117

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	117

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	117

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	117

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	117

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	117

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	118

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	118

6. Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей	119

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	119

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области под жилищную, комплексную или производственную застройку	119

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	119

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "6.6" Раздела 6 настоящего документа	120

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	120

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	122

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	122

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	122

8. Перспективные топливные балансы	122

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	122

8.2. Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	139

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	139

8.4.  Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	139

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	139

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение  и (или) модернизацию	140

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	140

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	150

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	159

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	159

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	159

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации	159

10.  Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	160

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	160

10.2. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организации (организаций)	160

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	160

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	161

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	161

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	163

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	163

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	163

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	163

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления	163

12.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»	163

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области	163

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	163

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	164

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	164

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	164

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	164

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	164

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	165

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа город переславль-залесский ярославской области	165

14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	165

14.2	Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования	166

15. Ценовые (тарифные) последствия	170

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	170

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Динамика движения общей площади жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом	13

Таблица 2 – Динамика изменения тепловой нагрузки потребителей с централизованным теплоснабжением на территории ГО город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года нарастающим итогом	15

Таблица 3  – Динамика изменения потребления тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории ГО города Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года, тыс. Гкал	17

Таблица 4 –  Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки городског округа город Переславль-Залесский Ярославской области	22

Таблица 5 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников	34

Таблица 6 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, тыс.м3	38

Таблица 7 – Существующие и перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области	49

Таблица 8 – Перечень мероприятий первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский	72

Таблица 9 – Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	75

Таблица 10 – Оценка финансовых затрат ООО «ГКС» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	75

Таблица 11 –  Перечень мероприятий второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский	93

Таблица 12 –  Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	95

Таблица 13 –  Оценка финансовых затрат ООО «ГКС»  на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	95

Таблица 14 –  Предлагаемые для строительства источники тепловой энергии на территории ГО г. Переславль-Залесский	116

Таблица 15 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса	120

Таблица 16 –   Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов	121

Таблица 17 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2023-2040 годах	123

Таблица 18 – Нормативные запасы топлива на котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022-2040 годах	137

Таблица 19 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «ГКС», без НДС	141

Таблица 20 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «РЭНСОМ», без НДС	148

Таблица 21 – Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на модернизацию источника теплоснабжения, тыс. рублей без НДС	149

Таблица 22 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них ООО «ГКС», без НДС	151

Таблица 23 – Реестр систем теплоснабжения на территории города Переславль-Залесского городского округа	161

Таблица 24 – Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский в зоне действия котельных	167

Таблица 24 - Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»	171

Таблица 25 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели	171

- 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель сформирован прогноз застройки ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года. Прогноз основан на данных генерального плана застройки ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области, сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, технических условий на подключение объектов-потребителей к тепловым сетям теплоснабжающих организаций, проектных деклараций застройщиков, перечня разрешений на строительство объектов недвижимости.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (разработка на 2024 год). Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 88-24.ОМ-СТ.02.00) и приложении к указанному документу.

Динамика движения общей площади жилищного и общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением представлена в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Динамика движения общей площади жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом

| Наименование параметра | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд,тыс. м2 | 707,1 | 704,4 | 700,8 | 700,1 | 696,9 | 695,4 | 694,2 | 693,2 | 693,2 | 693,2 | 693,2 | 693,2 |
| Ввод жилищного фонда,тыс. м2, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снос жилищного фонда,тыс. м2, | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 5,7 | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Общественно-деловой фонд,тыс. м2 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 |
| Ввод общественно-делового фонда,тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снос общественно-делового фонда,тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого жилищный и общественно-деловой фонды, тыс. м2 | 1126,1 | 1123,4 | 1119,8 | 1119,1 | 1115,9 | 1114,4 | 1113,2 | 1112,2 | 1112,2 | 1112,2 | 1112,2 | 1112,2 |

Таким образом, планируется, что за период 2022 – 2031 годов в ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области согласно разработанной на 2024 год схеме теплоснабжения площадь застройки уменьшится с 1126,1 до 1112,2 тыс. м2, в том числе площадь жилищного фонда – с 707,1 до 693,2 тыс. м2, площадь общественно – деловой и промышленной застройки – останется неизменной – 419 тыс. м2.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области.

Подробное описание прогноза прироста тепловых нагрузок и теплопотребления приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (разработка на 2024 год). Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 88-24.ОМ-СТ.02.00) и приложении к указанному документу.

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления. В таблице Таблица 2 приведены укрупненные значения перспективных тепловых нагрузок по ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области.

Таблица 2 – Динамика изменения тепловой нагрузки потребителей с централизованным теплоснабжением на территории ГО город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года нарастающим итогом

| Наименование параметра | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному и общественно-деловому фондам,Гкал/ч | 145,662 | 145,574 | 145,301 | 145,216 | 145,120 | 145,076 | 145,055 | 144,984 | 144,852 | 144,852 | 144,852 | 144,852 |
| отопление и вентиляция | 132,957 | 132,869 | 132,596 | 132,511 | 132,415 | 132,371 | 132,350 | 132,279 | 132,152 | 132,152 | 132,152 | 132,152 |
| горячее водоснабжение | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| Ввод жилищного и общественно-делового фондов,Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного и общественно-делового фондов,Гкал/ч | 0,000 | 0,088 | 0,361 | 0,446 | 0,542 | 0,586 | 0,607 | 0,678 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,088 | 0,361 | 0,446 | 0,542 | 0,586 | 0,607 | 0,678 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Таким образом, планируется, что за период 2023–2040 годов в ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области тепловая нагрузка потребителей уменьшится с 145,662 до 144,852 Гкал/ч.

На основании данных о перспективных тепловых нагрузках определено перспективное потребление тепловой энергии по элементам территориального деления. В таблице Таблица 3 приведены суммарные значения перспективного потребления тепловой энергии по ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области.

Таблица 3  – Динамика изменения потребления тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории ГО города Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года, тыс. Гкал

| Наименование параметра | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному и общественно-деловому фондам | 413 628,706 | 413 416,628 | 412 758,704 | 412 553,856 | 412 322,499 | 412 216,460 | 412 165,850 | 411 994,742 | 411 651,995 | 411 651,995 | 411 651,995 | 411 651,995 |
| отопление и вентиляция | 320 424,092 | 320 212,014 | 319 554,091 | 319 349,243 | 319 117,885 | 319 011,846 | 318 961,237 | 318 790,128 | 318 484,061 | 318 484,061 | 318 484,061 | 318 484,061 |
| горячее водоснабжение | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 204,614 | 93 167,934 | 93 167,934 | 93 167,934 | 93 167,934 |
| Ввод жилищного и общественно-делового фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного и общественно-делового фондов | 0,000 | 212,078 | 870,002 | 1 074,850 | 1 306,207 | 1 412,246 | 1 462,856 | 1 633,964 | 1 976,711 | 1 976,711 | 1 976,711 | 1 976,711 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 212,078 | 870,002 | 1 074,850 | 1 306,207 | 1 412,246 | 1 462,856 | 1 633,964 | 1 940,031 | 1 940,031 | 1 940,031 | 1 940,031 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 36,680 |

Таким образом, планируется, что за период 2023–2040 годов в ГО город Переславль-Залесский Ярославской области годовое потребление тепловой энергии уменьшится с 413 628,7 до 411 651,9 тыс. Гкал.

- 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Возможные приросты тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Данное предположение было принято из-за непредоставления информации ввиду отсутствия сведений о планах развития производственных зон на территории ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области. Таким образом, значения существующих нагрузок и потребления тепловой энергии для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2040 года.

- 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значенияи перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

qj,A=Qj,APFj,A  Гкал/ч/Га

где:

Qj,AP- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

Fj,A- площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год разработки схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год разработки схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федераль- ного значения).

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия j-той системы теплоснабжения должно вычисляться в соответствии с формулой:

qj,A+1=Qj,A+1P,суммSj,A+1  Гкал/ч/Га

где:

Qj,A+1P,сумм- расчетная тепловая нагрузка потребителей в j-той системе теплоснабжения, в A+1 период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч;

Sj,A+1- площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения в A+1 период (наконец периода) актуализации схемы теплоснабжения, га.

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон действия систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в разделе 14.

- 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр 88-24.ОМ-СТ.04.00)

- 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области представлены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Приложение 5. Графическая часть» (шифр 88-24.ОМ-СТ.01.05).

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области представлены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Приложение 1. Графическая часть» (шифр 88-24.ОМ-СТ.07.00).

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в документах «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 88-24.ОМ-СТ.01.00).

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в ГО г. Переславль-Залесский сформированы в исторически сложившихся районах с индивидуальной застройкой. Согласно форме федерального статистического наблюдения №1-жилфонд, по состоянию на 31.12.2022 индивидуальным отоплением (без печного) оборудованы 564,2 тыс. м2 жилых помещений.

Площадь жилых помещений жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением, по состоянию на 01.01.2023 составила 341,3 тыс. м2.

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения на территории сельских поселений отсутствует.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 –  Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки городског округа город Переславль-Залесский Ярославской области

| № п/п | Адрес источника | Год | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2023 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2024 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2025 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2026 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2027 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2028 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2029 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2030 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
|  |  | 2031-2040 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,84 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2023 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2024 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2025 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2026 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2027 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2028 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2029 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2030 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
|  |  | 2031-2040 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 93,99 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2023 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2024 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2025 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2026 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2027 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2028 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2029 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2030 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
|  |  | 2031-2040 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 34,88 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2023 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2024 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2025 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2026 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2027 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2028 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2029 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2030 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
|  |  | 2031-2040 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 33,22 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2023 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2024 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2025 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2026 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2027 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2028 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2029 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2030 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
|  |  | 2031-2040 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,95 | 0,11 | 94,57 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию (при выполнении условий раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2028 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2029 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2030 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2031 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2032 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
|  |  | 2033-2040 | 77,4 | 0,00 | 77,4 | 1,55 | 75,85 | 15,48 | 53,67 | 69,15 | 6,7 | 91,34 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2027 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2028 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2029 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2030 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2031 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
|  |  | 2032-2040 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | 0,18 | 8,85 | 1,77 | 6,31 | 8,08 | 0,77 | 91,32 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский , мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2027 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2028 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2029 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2030 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2031 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
|  |  | 2032-2040 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,12 | 5,93 | 1,19 | 4,38 | 5,57 | 0,36 | 94,1 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2027 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2028 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2029 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2030 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2031 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
|  |  | 2032-2040 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,19 | 0,45 | 0,66 | 0,27 | 69,48 |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2027 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2028 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2029 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2030 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2031 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
|  |  | 2032-2040 | 12,9 | 0,00 | 12,9 | 0,26 | 12,64 | 2,53 | 9,16 | 11,69 | 0,9 | 93,02 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2023 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2024 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2025 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2026 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2027 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2028 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2029 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2030 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
|  |  | 2031-2040 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 81,91 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2023 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2024 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2025 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2026 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2027 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2028 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2029 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2030 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
|  |  | 2031-2040 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,05 | 1,47 | 41,36 |
| 11 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2023 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 1,73 | 49,39 |
|  |  | 2024 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 1,73 | 49,39 |
|  |  | 2025 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 1,73 | 49,39 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2027 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2028 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2029 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2030 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
|  |  | 2031-2040 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,30 | 1,81 | 0,72 | 72,48 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2023 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2024 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2025 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2026 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2027 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2028 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,32 |
|  |  | 2029 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,25 | 3,26 | 1,88 | 63,26 |
|  |  | 2030 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,25 | 3,26 | 1,88 | 63,26 |
|  |  | 2031-2040 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,25 | 3,26 | 1,88 | 63,26 |
| 14 | с. Берендеево,участок №1 | 2023 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2024 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2025 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2026 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2027 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2028 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2029 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2030 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
|  |  | 2031-2040 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 61,27 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2023 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2024 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2025 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2026 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2027 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2028 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2029 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2030 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
|  |  | 2031-2040 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 42,73 |
| 16 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2023 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2024 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2025 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2026 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2027 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2028 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2029 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2030 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
|  |  | 2031-2040 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2024 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 0,01 | 4,63 | 0,13 | 1,61 | 1,74 | 2,89 | 37,48 |
|  |  | 2025 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 0,01 | 4,63 | 0,13 | 1,61 | 1,74 | 2,89 | 37,48 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2027 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2028 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2029 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2030 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2031 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
|  |  | 2032-2040 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,03 | 1,69 | 0,24 | 1,37 | 1,61 | 0,08 | 95,32 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2023 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2024 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2025 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2026 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2027 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2028 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2029 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2030 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
|  |  | 2031-2040 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,73 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2023 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2024 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2025 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2026 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2027 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2028 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2029 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2030 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
|  |  | 2031-2040 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,23 | 57,76 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2023 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2024 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2025 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2026 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2027 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2028 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2029 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2030 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
|  |  | 2031-2040 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,83 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2023 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2024 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2025 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2026 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2027 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2028 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2029 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2030 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
|  |  | 2031-2040 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,43 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. Дубки | 2023 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,75 |
|  |  | 2024 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,75 |
|  |  | 2025 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,75 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2027 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2028 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2029 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2030 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
|  |  | 2031-2040 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 2,11 | 0,32 | 1,9 | 2,22 | 0,11 | 94,79 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2024 | 3,21 | 0,69 | 2,52 | 0,04 | 2,48 | 0,34 | 1,90 | 2,24 | 0,25 | 69,66 |
|  |  | 2025 | 3,21 | 0,69 | 2,52 | 0,04 | 2,48 | 0,34 | 1,90 | 2,24 | 0,25 | 69,66 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2027 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2028 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2029 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2030 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2031 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
|  |  | 2032-2040 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,05 | 2,53 | 0,51 | 1,90 | 2,41 | 0,12 | 95,26 |
| 27 | с.Елизарово, ул. Новая | 2023 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,48 |
|  |  | 2024 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,48 |
|  |  | 2025 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,48 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2027 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2028 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2029 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2030 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
|  |  | 2031-2040 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,05 | 0,47 | 0,48 | 0,04 | 92,31 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2023 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2024 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2025 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2026 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2027 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2028 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2029 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2030 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 70,00 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Кубринск ул. Парковая | 2023 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2024 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2025 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2026 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2027 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2028 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2029 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2030 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
|  |  | 2031-2040 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,01 | 6,87 | 0,7 | 5,19 | 5,89 | 1,51 | 77,91 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 286,40 | 17,70 | 268,70 | 0,76 | 267,94 | 52,90 | 100,16 | 153,06 | 114,88 | 53,44 |
|  |  | 2026 | 286,40 | 17,70 | 268,70 | 0,76 | 267,94 | 52,90 | 99,75 | 152,65 | 115,29 | 53,30 |
|  |  | 2027 | Отказ от покупки тепловой энергии в связи со строительством новых источников тепловой энергии. (при выполнении условий раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2024 | 16,77 | 9,89 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | -5,87 | 76,02 |
|  |  | 2025 | 16,77 | 9,89 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 12,71 | 12,71 | -5,83 | 75,79 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2027 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2028 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2029 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2030 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2031 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |
|  |  | 2032-2040 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,36 | 17,67 | 3,53 | 12,71 | 16,24 | 1,43 | 91,91 |

- 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

На территории ГО город Переславль-Залесский Ярославской области зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа(поселения) и города федерального значения или городских округов(поселений) и города федерального значения, отсутствует.

- 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения для источников теплоснабжения приведены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, км | Фактический радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пл. Менделеева, 2 | 1,51 | 2,6 |
| 2 | Котельная по ул. Московская, 15 | 0,15 | 0,1 |
| 3 | Котельная по ул. Зеленая | 0,2 | 0,16 |
| 4 | Котельная п. Сельхозтехника | 0,84 | 0,54 |
| 5 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 | 0,99 | 0,82 |
| 6 | Котельная п. Молодежный | 0,75 | 0,37 |
| 7 | Котельная п. Ивановское | 0,51 | 0,45 |
| 8 | Котельная с. Глебовское | 0,25 | 0,19 |
| 9 | Котельная с. Кубринск | 0,95 | 0,88 |
| 10 | Котельная с. Нагорье | 0,89 | 0,81 |
| 11 | Котельная д. Горки | 0,82 | 0,7 |
| 12 | Котельная п. Дубки | 1,4 | 1,35 |
| 13 | Котельная с. Бектышево | 0,62 | 0,52 |
| 14 | Котельная с. Берендеево | 0,79 | 0,75 |
| 15 | Котельная с. Дубровицы | 0,51 | 0,38 |
| 16 | Котельная с. Елизарово | 0,36 | 0,24 |
| 17 | Котельная с. Купанское | 0,95 | 0,83 |
| 18 | Котельная с. Новое | 0,4 | 0,33 |
| 19 | Котельная с. Новоселье | 0,43 | 0,38 |
| 20 | Котельная с. Рязанцево | 0,5 | 0,41 |
| 21 | Котельная с. Смоленское | 0,64 | 0,6 |
| 22 | Котельная с. Берендеево | 0,25 | 0,23 |
| 23 | Котельная с. Ефимьево | 0,13 | 0,11 |

- 2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

- 2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

- 2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

- 2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице Таблица 4.

- 2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице Таблица 4.

- 2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице Таблица 4.

- 2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 4.

- 2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице Таблица 4.

- 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» (шифр 88.23.ОМ-СТ.06.00)

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- нормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь и затрат при передаче тепловой энергии изменяется в соответствии с изменением объема тепловых сетей (изменением тепловой нагрузки);

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии сокращается в соответствии с темпами работ по реконструкции тепловых сетей.

Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, тыс.м3

| № п/п | Адрес источника | Год | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м3 , в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2023 | 0,439 | 0,439 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2023 | 0,016 | 0,016 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2023 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2023 | 0,016 | 0,016 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2023 | 0,231 | 0,231 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию (при выполнении условий раздела 4) |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 51,508 | 7,929 | 43,579 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 51,508 | 7,929 | 43,579 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 51,508 | 7,929 | 43,579 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 51,508 | 7,929 | 43,579 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 51,508 | 7,929 | 43,579 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 51,508 | 7,929 | 43,579 | 0,00 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 3,9 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 0,00 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 0,098 | 0,00 | 0,098 | 0,00 |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт ; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 5,57 | 0,862 | 4,71 | 0,00 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2023 | 0,303 | 0,303 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2023 | 3,161 | 3,161 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2023 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 14 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 2,2 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2023 | 0,780 | 0,780 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Берендеево,участок №1 | 2023 | 0,092 | 0,092 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2023 | 0,016 | 0,016 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2023 | 0,245 | 0,245 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2024 | 0,626 | 0,626 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |
| 20 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2023 | 0,034 | 0,034 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2023 | 1,412 | 1,412 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2023 | 1,623 | 1,623 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2023 | 0,198 | 0,198 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Дубки | 2023 | 3,015 | 3,015 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2024 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | с.Елизарово, ул. Новая | 2023 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 30 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2023 | 0,301 | 0,301 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Кубринск ул. Парковая | 2023 | 1,778 | 1,778 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2024 | 632,562 | 97,374 | 535,2 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 632,56 | 97,37 | 535,19 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 632,56 | 97,37 | 535,19 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Отказ от покупки тепловой энергии в связи со строительством новых источников тепловой энергии. (при выполнении условий раздела 4) |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2024 | 1,603 | 1,603 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |
| 35 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 1,603 | 1,603 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2032-2040 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |

Подробное описание систем химводоподготовки источников тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 88-24.ОМ-СТ.01.00).

Мероприятия по вводу в эксплуатацию систем химводоподготовки представлены в разделе 6 настоящего документа.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на территории ГО город Переславль-Залесский Ярославской области с учетом реализации планируемых мероприятий приведены в таблице Таблица 7. При строительстве новых котельных возможны изменения производительности ВПУ согласно принятых проектных решений.

Таблица 7 – Существующие и перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

| № п/п | Адрес источника | Год | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, т/ч | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2023 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2024 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2025 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2026 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2027 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2028 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2029 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2030 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2031-2040 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2023 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2024 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2025 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2026 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2031-2040 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2023 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2024 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2025 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2026 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2027 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2028 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2029 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2030 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2031-2040 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2023 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2024 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2025 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2026 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2027 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2028 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2029 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2030 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2031-2040 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2023 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2024 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2025 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2026 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2027 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2028 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2029 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2030 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2031-2040 | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию (при условии выполнения раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 400,00 | - | - | - | 38,69 | 64,78 | 12,90 | 51,88 | 0,00 | 103,17 | 361,31 | 90,33% |
|  |  | 2028 | 400,00 | - | - | - | 38,69 | 64,78 | 12,90 | 51,88 | 0,00 | 103,17 | 361,31 | 90,33% |
|  |  | 2029 | 400,00 | - | - | - | 38,69 | 64,78 | 12,90 | 51,88 | 0,00 | 103,17 | 361,31 | 90,33% |
|  |  | 2030 | 400,00 | - | - | - | 38,69 | 64,78 | 12,90 | 51,88 | 0,00 | 103,17 | 361,31 | 90,33% |
|  |  | 2031 | 400,00 | - | - | - | 38,69 | 64,78 | 12,90 | 51,88 | 0,00 | 103,17 | 361,31 | 90,33% |
|  |  | 2032-2040 | 400,00 | - | - | - | 38,69 | 64,78 | 12,90 | 51,88 | 0,00 | 103,17 | 361,31 | 90,33% |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2031 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2032-2040 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2031 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2032-2040 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,4 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,4 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,4 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,4 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,4 | 88,24% |
|  |  | 2031-2040 | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,4 | 88,24% |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
|  |  | 2031-2040 | 25,00 | - | - | - | 2,94 | 4,92 | 0,98 | 3,94 | 0,00 | 7,84 | 22,06 | 88,24% |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | с. Берендеево,участок №1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2024 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2025 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2027 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2028 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2029 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2030 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2031 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2032-2040 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2032-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2032-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2032-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2032-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Дубки | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2032-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | с.Елизарово, ул. Новая | 2023 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2024 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2025 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2027 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2028 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2029 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2030 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Кубринск ул. Парковая | 2023 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2024 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2025 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2026 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2027 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2028 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2029 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2030 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
|  |  | 2031-2040 | 36,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 34,20 | 95,01% |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2023 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2024 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2025 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2026 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2027 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2028 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2029 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2030 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
|  |  | 2031-2040 | 450,00 | - | - | - | 47,51 | 79,55 | 15,84 | 63,71 | 0,00 | 126,70 | 402,49 | 89,44% |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2024 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2025 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2027 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2028 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2029 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2030 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2031 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2032-2040 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |

Результаты расчетов показывают, что величины производительности существующих ВПУ источников тепловой энергии достаточны на период действия схемы теплоснабжения.

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, венти-ляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необрабо-танной и недеаэрированной водой приведены в таблице Таблица 7.

- 4. Основные положения мастер-плана РАЗВИТИЯ СИСТЕМ теплоснабжения городского округа города Переславль-Залесский Ярославской области

- 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесского Ярославской области

Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2024 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» (шифр 88-24.ОМ-СТ.05.00)

Основанием для разработки вариантов является неудовлетворительный режим работы системы теплоснабжения, а также потребность в улучшении гидравлического режима работы тепловых сетей.

К рассмотрению предлагается два варианта развития систем теплоснабжения. Возможно изменение источников финансирования работ и сроки их выполнения исходя из планов бюджетного финасирования.

Первый вариант развития.

Первый вариант предусматривает дальнейшее развитие системы теплоснабжения города со строительством новых котельных вместо существующих в настоящее время, а также модернизацию тепловых сетей и реконструкцию центральных тепловых пунктов. Основным источником теплоснабжения города Переславль-Залесский остается котельная ООО «РЭНСОМ».

В таблице Таблица 8 - представлен перечень мероприятий данного варианта, а также выполнена оценка финансовых затрат на их реализацию.

Таблица 8 – Перечень мероприятий первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модернизация котельной ООО «РЭНСОМ» в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 2024-2026 |
| 2 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024-2025 |
| 3 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024-2025 |
| 4 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024-2025 |
| 5 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024-2025 |
| 6 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024-2025 |
| 7 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 |
| 8 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 |
| 9 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 |
| 10 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024-2025 |
| 11 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024-2025 |
| 12 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 2025 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2024 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2024 |
| 15 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2024 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2024 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2024 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2024 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2024 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2024 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2024 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2024 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2024 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2024 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 2024 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 2025 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2025 |
| 34 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027 |
| 35 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027 |
| 36 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026 |
| 37 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029 |
| 38 | Реконструкция ЦТП-5 | 2025 |
| 39 | Реконструкция ЦТП-7 | 2025 |
| 40 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028 |
| 41 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028 |
| 42 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029 |
| 43 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026 |
| 44 | Реконструкция ЦТП-13 | 2030 |
| 45 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030 |

Таблица 9 – Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| 001.01.03.001 | Модернизация котельной в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10 –  Оценка финансовых затрат ООО «Инвест-Аудит» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11– Оценка финансовых затрат ООО «ГКС» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Затраты на реализацию, тыс. рублей без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 1688447,84 | 950001,40 | 567794,44 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 950001,40 | 1517795,84 | 1550303,84 | 1586651,84 | 1621246,84 | 1659082,84 | 1688447,84 | 1688447,84 | 1688447,84 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 544128,09 | 0,00 | 514128,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1174319,75 | 950001,40 | 53666,35 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 1003667,75 | 1036175,75 | 1072523,75 | 1107118,75 | 1144954,75 | 1174319,75 | 1174319,75 | 1174319,75 |
| Подгруппа проектов "Строительство источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.006 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.007 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.008 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.009 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.010 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.011 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции (техническое перевооружение) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 47 654,02 | 47 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 221 747,07 | 221 747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.003 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 213 670,97 | 213 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 57 944,20 | 57 944,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 58 440,36 | 58 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 32 675,92 | 32 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 169 820,31 | 169 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 18 548,21 | 18 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 16 601,00 | 16 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 8 958,26 | 8 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 5 934,95 | 5 934,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 18 775,75 | 18 775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10м до ТК-11м (ул. Строителей) (участок 1) | 28 368,4 | 28 368,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10м до ТК-11м (ул. Строителей) (участок 2) | 14 165,75 | 14 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 3 188,89 | 3 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 5 351,68 | 5 351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 21 175,49 | 21 175,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 3 938,45 | 3 938,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 3 042,98 | 3 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр. Чкаловский,р-н СХТ | 29 031,9 | 0,00 | 29031,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2 836,42 | 0,00 | 2 836,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 31 868,35 | 0,00 | 31 868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 981 869,75 | 950 001,40 | 31 868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 54306,00 | 90654,00 | 125249,00 | 163085,00 | 192450,00 | 192450,00 | 192450,00 |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 0,00 | 10921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Второй вариант развития систем теплоснабжения.

Строительство новой газовой котельной, замещающей полностью котельную ООО «РЭНСОМ» мощностью 90 МВт, а также строительство новых котельных и вместо существующих в настоящее время, модернизацию тепловых сетей и реконструкцию центральных тепловых пунктов.

В таблице 11 представлен перечень мероприятий данного варианта, а также выполнена оценка финансовых затрат на их реализацию.

Таблица 11 – Перечень мероприятий второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модернизация котельной ООО «РЭНСОМ» в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 2024-2026 |
| 2 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2024-2026 |
| 3 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024-2025 |
| 4 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024-2025 |
| 5 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024-2025 |
| 6 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024-2025 |
| 7 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024-2025 |
| 8 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 |
| 9 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 |
| 10 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 |
| 11 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024-2025 |
| 12 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024-2025 |
| 13 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 2025 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2024 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2024 |
| 16 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2024 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2024 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2024 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2024 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2024 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2024 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2024 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2024 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2024 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2024 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 2024 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 2025 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2025 |
| 35 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027 |
| 36 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027 |
| 37 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026 |
| 38 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029 |
| 39 | Реконструкция ЦТП-5 | 2025 |
| 40 | Реконструкция ЦТП-7 | 2025 |
| 41 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028 |
| 42 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028 |
| 43 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029 |
| 44 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026 |
| 45 | Реконструкция ЦТП-13 | 2030 |
| 46 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030 |

Таблица 12 – Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО «ГКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| 001.01.03.001 | Модернизация котельной в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 13 –  Оценка финансовых затрат ООО «Инвест-Аудит» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14 – Оценка финансовых затрат ООО «ГКС» на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Затраты на реализацию, тыс. рублей без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2588447,84 | 950001,40 | 1017794,44 | 482508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 950001,40 | 1967795,84 | 2450303,84 | 2486651,84 | 25212146,84 | 2559082,84 | 2588447,84 | 2588447,84 | 2588447,84 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1174319,75 | 950001,40 | 53666,35 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 1003667,75 | 1036175,75 | 1072523,75 | 1107118,75 | 1144954,75 | 1174319,75 | 1174319,75 | 1174319,75 |
| Подгруппа проектов "Строительство источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.006 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.007 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.008 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.009 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.010 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.011 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции (техническое перевооружение) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 47 654,02 | 47 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 221 747,07 | 221 747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.003 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 213 670,97 | 213 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 57 944,2 | 57 944,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 58 440,36 | 58 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 32 675,92 | 32 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 169 820,31 | 169 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 18 548,21 | 18 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 16 601,00 | 16 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 8 958,26 | 8 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 5 934,95 | 5 934,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 18 775,75 | 18 775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 28 368,4 | 28 368,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 14 165,75 | 14 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 3 188,89 | 3 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 5 351,68 | 5 351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 21 175,49 | 21 175,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 3 938,45 | 3 938,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 3 042,98 | 3 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 29031,93 | 0,00 | 29031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2836,42 | 0,00 | 2836,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 31868,35 | 0,00 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 54306,00 | 90654,00 | 125249,00 | 163085,00 | 192450,00 | 192450,00 | 192450,00 |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 0,00 | 10921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Для определения потребности в финансовых ресурсах по строительству тепловых сетей, использованы НЦС 81-02-13-2023 Сборник №13. «Наружные тепловые сети». Показатели НЦС представляют собой сумму денежных средств, необходимую для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанную на установленную единицу измерения (1 км наружных тепловых сетей) с целью оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, по прокладке наружных тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2023 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт.

Ниже представлены расчеты согласно рассматриваемым вариантам развития.

Вариант № 1

Объем инвестиций в сооружения, согласно НЦС 81-02-19-2023 (Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры) и НЦС 81-02-13-2023 Сборник №13. «Наружные тепловые сети», в ценах 2024 года, составит:

- 1 734 446,84 тыс.руб.

Вариант № 2

Объем инвестиций в сооружения, согласно НЦС 81-02-19-2023 (Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры) и НЦС 81-02-13-2023 Сборник №13. «Наружные тепловые сети», в ценах 2024 года, составит:

- 2 634 446,84 тыс.руб.

Технико-экономическая  составляющая.

Котельной ООО «РЭНСОМ» эксплуатаируется с    года. В котельной для выработки тепловой энергии испольхуются колтлы КВГМ-100 (2шт), КВГМ-30 (2шт), ПТВМ-20 (2 шт.) . В связи с большим износом котлов, обрудования, трубопроводов и других элементов имеет место постоянной угрозы отказа и создания аварийной ситуации. Для поддержания оборудования котельной в работоспособном состоянии требуется ежегодный дорогостоящий ремонт. Использование паровых котлов ДКВР-20 в технологическом процесс является затратным и повышает себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.  Так же при эксплуатации этой котельной обязательно наличие обслуживающего и ремонтного  персонала в ней, что приводит к большим затартам на его содержание.

В связи с этим для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения целесообразнее выполнить строительство одного или нескольких новых замещающих источников тепловой энергии, а учитывая что котельная обеспечивает тепловой энергией большую часть города, то строительство нескольких замещающих источников тепловой энергии позволит обеспечить более устойчивый гидравлический режим работы тепловых сетей.

Рассматриваются два варианта развития :

Вариант 1 – эксплуатация котельной ООО «РЭНСОМ» , стороительство за бюджетные средства источников тепловой энергии ( замещающих часть нагрузки от ООО «РЭНСОМ» - 32,53 МВт, вместо котельной мкр.Чкаловский – 21 МВт, вместо сельских котельных , работающих на жидком топливе – 11,1 МВт).

Вариант 2 – вывод из эксплуатация котельной ООО «РЭНСОМ» , стороительство за бюджетные средства источников тепловой энергии ( замещающих всю нагрузки от ООО «РЭНСОМ» - 122,53 МВт, вместо котельной мкр.Чкаловский – 21 МВт, вместо сельских котельных , работающих на жидком топливе – 11,1 МВт).

Наименьшие ценовые последствия и капитальные затраты, отнесенные на теплоснабжение, соответствуют реализации первого варианта развития. Однако во втором варианте при инвестировании на строительство нового источника теплоснабжения по замещению котельной ООО «РЭНСОМ» потребуются инвестиции на сумму около 900 млн.руб., при соизмеримых прочих затратах, данные инвестиции не могут быть окуплены при использовании тарифных источников финансирования, либо приведут к значительному росту себестоимости тепловой энергии.

Таким образом, с учетом указанного выше в качестве основного варианта развития рассматривается первый вариант. При наличии бюджетного финасирования стротельства котельной мощностью 90 МВт приоритетным становится второй вариант развития системы теплоснабжения города из-за более низкой себестоимости тепловой энергии от основного источника теплоснабжения города Переславля-Залесского.

- 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год). Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 88-24.ОМ-СТ.07.00).

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Информация предлагаемых для строительства источников тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 14 –  Предлагаемые для строительства источники тепловой энергии на территории ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2025-2026 |
| 2 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 |
| 3 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025-2026 |
| 4 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 |
| 5 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы, р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025 |
| 6 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул. Менеделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | 2025 |
| 7 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 |
| 8 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 |
| 9 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 |
| 10 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 |
| 11 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 |

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предполагается.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности и повышения надежности работы систем теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя предлагается выполнить модернизацию котельной ООО «РЭНСОМ» в 2024-2026 годах  на сумму 45299 тыс.руб.

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории городского округа город Переславль-Залесский отсутствуют.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года» Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения», подобные меры отсутствуют.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года» Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения», подобные меры отсутствуют.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории городского округа город Переславль-Залесский отсутствуют.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии не предполагается. В случае возникновения необходимости изменения температурных графиков  при проектировании котельных это прорабатывается отдельно исходя из технико-экономических показателей.

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии по сроку ввода новых мощностей представлены в п.2.4. Раздела 3 Утверждаемой части.

- 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории городского округа город Переславль-Залесский нет источников тепловой энергии, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, на период до 2040 года их строительство не предусмотрено. Нетрадиционные или возобновляемые источники энергии на территории городского округа отсутствуют.

- 6. Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе анализа проблем существующего положения системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, прогноза спроса на тепловую энергию на период реализации схемы теплоснабжения, результатов моделирования перспективного развития системы теплоснабжения города в электронной модели системы теплоснабжения. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2025 год и на период до 2040 года» Глава 12. «Обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

- 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Согласно документу  «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2025 год и на период до 2040 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа  город Переславль-Залесский Ярославской области не требуются.

- 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области под жилищную, комплексную или производственную застройку

С целью моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года, определения фактических параметров работы тепловых сетей, снижению затрат на транспортировку тепловой энергии на период 2025-2026 годы ЕТО запланированы работы по режимной наладке тепловых сетей.

- 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время существует возможность переключения только между крупными источниками выработки тепловой энергии в соответствующих камерах – узлах разделения теплотрасс.

Для повышения надежности и резервирования магистральных участков тепловых сетей  при выполнении режимной наладки тепловых сетей запланирована разработка вариантов переключений.

- 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "6.6" Раздела 6 настоящего документа

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется.

- 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице ниже.

Таблица 15  –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2024 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2024 |
| 3 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2024 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2024 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2024 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2024 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2024 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2024 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2024 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2024 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2024 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2024 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 2024 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 2025 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2025 |

Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов представлены в таблице ниже.

Таблица 11 –   Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-5 | 2025 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-7 | 2025 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-13 | 2030 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030 |

- 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Необходимость в мероприятиях по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

- 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Необходимость в мероприятиях по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

- 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области округа подробно описаны в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка на 2025 год). Глава 10. Перспективные топливные балансы» (шифр 88-24.ОМ-СТ.010.00).

- 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Обобщенные показатели перспективных топливно - энергетических балансов существующих зон действия котельных  городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области приведены в таблицах 9.1.1 – 9.1.8.

Таблица17– Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива, полезный отпуск, а также значения максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой энергии в существующей зоне действия котельных городского округа в существующей зоне действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2023-2040 годах

| № п/п | Адрес источника | Год | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Потери, Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ГКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2023 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | 1937,10 | 3890,90 | 1126,49 | 997,78 | 161,76 | 78,00 | 0,57 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2023 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 204,18 | 7,21 | 196,97 | 138,22 | 58,75 | 32,26 | 28,58 | 161,54 | 91,00 | 0,07 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2023 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 8,13 | 118,71 | 19,66 | 17,41 | 158,51 | 92,00 | 0,01 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2023 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,0 | 0,08 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 774,18 | 3,28 | 770,90 | 32,24 | 738,66 | 120,49 | 106,73 | 154,15 | 87,00 | 0,08 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2023 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | 1752,67 | 2326,50 | 685,05 | 606,78 | 156,40 | 93,00 | 0,28 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию (при условии выполнения раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 193306,29 | 1898,82 | 191407,46 | 6547,23 | 184860,23 | 30194,44 | 26744,41 | 156,20 | 92,00 | 10,44 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 21944,47 | 388,71 | 21555,75 | 570,09 | 20985,65 | 3427,72 | 3036,07 | 156,20 | 92,00 | 1,33 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 14692,34 | 585,87 | 14432,08 | 381,68 | 14050,39 | 2294,94 | 2032,72 | 156,20 | 92,00 | 0,89 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 2765,47 | 144,20 | 2621,42 | 1045,44 | 1575,99 | 432,00 | 383,12 | 156,20 | 92,00 | 0,48 |
| 10 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 31441,60 | 1253,76 | 14432,08 | 30884,65 | 30067,84 | 4911,17 | 4350,02 | 156,20 | 92,00 | 1,91 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2023 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 258,35 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | 755,65 | 1018,44 | 298,14 | 264,07 | 155,34 | 92,70 | 0,09 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2023 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 421,41 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2024 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2025 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | 1321,93 | 1822,55 | 577,32 | 511,36 | 184,94 | 76,00 | 0,35 |
| 13 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2023 | Мазут | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 826,67 | 603,41 | 173,39 | 86,00 | 0,44 |
|  |  | 2024 | Мазут | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 826,67 | 732,21 | 173,39 | 86,00 | 0,44 |
|  |  | 2025 | Мазут | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 826,67 | 732,21 | 173,39 | 86,00 | 0,44 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | 1985,51 | 2937,23 | 781,10 | 691,85 | 156,20 | 92,00 | 0,23 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2024 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 953,45 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2025 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2026 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2027 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2028 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2029 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2030 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2031 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | 361,16 | 8040,63 | 1306,23 | 1156,98 | 157,11 | 91,00 | 0,60 |
| 16 | с. Берендеево,участок №1 | 2024 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 575,44 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2025 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2026 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2027 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2028 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2029 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2030 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2031 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
|  |  | 2032-2040 | Эл.энергия | 487,78 | 1,23 | 486,55 | -88,27 | 574,82 | 70,78 | 62,69 | 144,45 | 80,00 | 0,41 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2024 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 378,62 | 4,15 | 374,47 | -33,99 | 408,46 | 59,10 | 52,34 | 158,63 | 90,00 | 0,05 |
| 18 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2024 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 421,45 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2025 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2031 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | 1594,94 | 1536,57 | 577,38 | 511,41 | 186,89 | 78,00 | 0,21 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2024 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 879,39 | 641,89 | 172,60 | 80,00 | 0,59 |
|  |  | 2025 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 879,39 | 778,91 | 172,60 | 80,00 | 0,59 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2031 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | 1855,61 | 3138,78 | 792,89 | 702,29 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2024 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 606,97 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2025 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2026 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2027 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2028 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2029 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2030 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2031 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
|  |  | 2032-2040 | Эл.энергия | 514,22 | 0,81 | 513,41 | -95,61 | 609,02 | 74,66 | 66,13 | 144,45 | 80,00 | 0,34 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2024 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | 1151,78 | 11257,15 | 1922,00 | 1702,39 | 153,35 | 85,00 | 1,03 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2024 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1212,62 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | 1800,03 | 8127,53 | 1564,28 | 1385,54 | 158,48 | 90,00 | 0,85 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2024 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 232,19 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2025 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2026 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2027 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2028 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2029 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2030 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2031 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
|  |  | 2032-2040 | Мазут | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | 1237,86 | 597,51 | 318,10 | 281,75 | 176,63 | 83,00 | 0,17 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Дубки | 2023 | Мазут | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1629,83 | 1189,66 | 184,57 | 78,00 | 0,61 |
|  |  | 2024 | Мазут | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1629,83 | 1443,61 | 184,57 | 78,00 | 0,61 |
|  |  | 2025 | Мазут | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1629,83 | 1443,61 | 184,57 | 78,00 | 0,61 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | 3775,94 | 5162,18 | 1416,35 | 1254,52 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2024 | Мазут | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1083,84 | 791,12 | 165,44 | 76,00 | 0,39 |
|  |  | 2025 | Мазут | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1083,84 | 960,00 | 165,44 | 76,00 | 0,39 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2031 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
|  |  | 2032-2040 | Природный газ | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | 1656,65 | 4989,58 | 1064,46 | 942,83 | 156,20 | 92,00 | 0,35 |
| 29 | с.Елизарово, ул. Новая | 2023 | Мазут | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 358,80 | 261,90 | 177,48 | 84,00 | 0,22 |
|  |  | 2024 | Мазут | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 358,80 | 317,81 | 177,48 | 84,00 | 0,22 |
|  |  | 2025 | Мазут | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 358,80 | 317,81 | 177,48 | 84,00 | 0,22 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | 784,08 | 1181,99 | 324,00 | 286,98 | 156,20 | 92,00 | 0,36 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2023 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 365,53 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2024 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2025 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2026 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2027 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2028 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2029 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2030 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
|  |  | 2031-2040 | Мазут | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | 1654,23 | 1445,51 | 500,77 | 443,55 | 169,64 | 86,00 | 0,16 |
| ООО «Инвест-Аудит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Кубринск ул. Парковая | 2023 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2024 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 13801,78 | 190,67 | 13611,11 | 369,36 | 13241,75 | 2111,53 | 1870,27 | 155,45 | 92,00 | 0,92 |
| ООО «РЭНСОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2024 | Природный газ | 398168,00 | 7053,00 | 391115,00 | 10344,00 | 380771,00 | 61899,00 | 54826,40 | 155,46 | 92,00 | 38,48 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 398168,00 | 7053,00 | 391115,00 | 10344,00 | 380771,00 | 61899,00 | 54826,40 | 155,46 | 92,00 | 38,48 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 398168,00 | 7053,00 | 391115,00 | 10344,00 | 380771,00 | 61899,00 | 54826,40 | 155,46 | 92,00 | 38,48 |
|  |  | 2027 | Отказ от покупки тепловой энергии ( при условии выполнения раздела 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2024 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 5447,78 | 4825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2025 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 5447,78 | 4825,31 | 193,43 | 73,86 | 2,80 |
|  |  | 2026 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2023 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2026 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2027 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2028 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2029 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2030 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |
|  |  | 2031-2040 | Природный газ | 28163,80 | н/д | н/д | н/д | 26933,25 | 4399,19 | 3896,53 | 156,20 | 92,00 | 2,44 |

Таблица 18 – Нормативные запасы топлива на котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022-2040 годах, тыс.т

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| НЭЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Котельная МУП "Теплосервис" Чкаловский, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| НЭЗТ | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ОНЗТ | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная ул. Московская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ОНЗТ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ОНЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ул. Московская, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Кардовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| ОНЗТ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Котельная пос. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| ОНЗТ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная с. Купанское Купанского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| НЭЗТ | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ОНЗТ | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная с. Новое Глебовского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ОНЗТ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная пос. Ивановское Перелесского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ОНЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная с. Новоселье Веськовского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| ОНЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная с. Глебовское Глебовского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ОНЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ООО «Инвест-Аудит» с. Кубринск Кубринского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| НЭЗТ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ОНЗТ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| Котельная с. Нагорье Нагорьевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| НЭЗТ | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| ОНЗТ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная с. Бектышево Смоленского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ОНЗТ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №1 с. Берендеево Берендеевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ОНЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная д. Горки Любимцевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ОНЗТ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная п. Дубки Алексинского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| НЭЗТ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ОНЗТ | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная с. Дубровицы Дубровицкого сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| ОНЗТ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| Котельная с.Елизарово Рязанцевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| НЭЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ОНЗТ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная п.Рязанцево Рязанцевского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ОНЗТ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная с. Смоленское Смоленского сельского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| НЭЗТ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ОНЗТ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

- 8.2. Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Описание видов и количества используемого топлива представлено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка на 2024 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 83-23.ОМ-СТ.01.00).

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области отсутствуют.

- 8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом для котельных ГО г. Переславль-Залесский является природный газ с низшей теплотой сгораний 8126 ккал/ м3. Город Переславль-Залесский полностью газифицирован. Газ в жилой застройке используется для нужд пищеприготовления.

В котельных пос. Ивановсое, с. Глебовское, с. Купанское, с. Кубринск и с. Нагорье в качестве основного топлива использется природный газ.

В котельной с. Ефимьево и котельной №1 с. Берендеево в качестве основного топлива использется электрическая энергия.

Основным топливом остальных сельских котельных является мазут.

- 8.4.  Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в ГО г. Переславль-Залесский является природный газ.

- 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса ГО г. Переславль-Залесский является перевод существующих сельских мазутных и электрических котельных на природный газ.

- 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение  и (или) модернизацию

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблицах ниже.

Таблица 19 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «ГКС», без НДС

| № проекта | Наименование | Затраты на реализацию, тыс. рублей без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| Подгруппа проектов "Строительство источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.006 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.007 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.008 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.009 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.010 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.011 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

При модернизации котельной ООО «РЭНСОМ» владельцем источника тепловой энергии определены следующие работы :

Таблица 20 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «РЭНСОМ», без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, тыс.руб. без НДС | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт участка трубопровода протяженностью 255,8 м в старой части котельной регистрационный № 499 | 7362,0 | Заключение ЭПБ от 20.09.2023 № 57-2023 Локальный сметный расчет (смета) № 1 Прайс – листы |
| 2. | Ремонт водогрейного котла КВГМ – 30/150 заводской № 010714, рег. № 6526 | 26042,0 | Заключение ЭПБ от 29.11.2023 № 36-2023 Локальный сметный расчет № 1 |
| 3. | Ремонт парового котла ДКВР – 20/13 заводской № 560, рег. № 3885 | 11895,0 | Заключение ЭПБ от 29.11.2023 № 33 - 2023 Коммерческое предложение |
|  | Итого на мероприятия | 45299,00 |  |

Таблица 21  Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на модернизацию источника теплоснабжения, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| 001.01.03.001 | Модернизация котельной в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

При модернизации и реконструкции котельной ООО «Инвест-Аудит» владельцем источника тепловой энергии определены следующие работы:

Таблица 22 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «Инвест-Аудит», без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Всего, тыс.руб. без НДС | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка автоматизированной системы управления частотно-регулируемыми преобразователями насосов | 2025 | 1 350,02 | Акт о выявленных дефектах от 11.10.2023. Коммерческие предложения. |
| 2. | Замена автоматической системы дозирования реагентов | 2025 | 48,63 | Акт о выявленных дефектах от 11.10.2023. Коммерческие предложения. |
| 3. | Проектирование, поставка и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии | 2025 | 1 165,50 | Письмо ООО «ГКС» от 08.12.2023 № 2823 – замечания к УУЭТ. Локальный сметный расчет. |
| 4. | Замена насосов (2 шт.) на арт.скважинах | 2025 | 607,83 | Замена изношенного оборудования. Коммерческие предложения. |
| 5. | Замена водогрейного котла ТТ100 3000 | 2025-2026 | 3 466,74 | Акт технического обследования от 01.04.2024. Коммерческие предложения. |
| 6. | Замена горелки котла ТТ100 3000 | 2025-2026 | 1 747,90 | Акт технического обследования от 01.04.2024. Коммерческие предложения. |
| 7. | Реконструкция ограждающих конструкций здания котельной (ремонт кирпичных стен, замена оконных заполнений и т.д.) | 2026 | 1 862,20 | Технический отчет от 06.10.2023. Локальный сметный расчет. |
| 8. | Поставка и монтаж резервной генерирующей установки | 2025-2026 | 2 913,90 | Требования п.1.2.18 ПУЭ. Завершенные закупочные процедуры (https://zakupki.gov.ru) |
| 9. | Замена и монтаж ящика общекотельной автоматики и щита ЩУР | 2027 | 8 406,04 | п.5 ст. 20 закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки». Локальный сметный расчет. |
| 10. | Реконструкция котельной (демонтаж строительных конструкций, не подлежащих дальнейшей эксплуатации) | 2028 | 9 775,04 | Технический отчет от 06.10.2023. Локальный сметный расчет. |
|  | Итого |  | 31343,80 |  |

Таблица 23 Оценка финансовых затрат ООО «Инвест-Аудит» на модернизацию и реконструкцию источника теплоснабжения, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице ниже.

Таблица 22 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них ООО «ГКС», без НДС

| № проекта | Наименование | Затраты на реализацию, тыс. рублей без НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 47 654,02 | 47 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 221 747,07 | 221 747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.003 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11до ЦТП2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 213 670,97 | 213 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 57 944,20 | 57 944,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 58 440,36 | 58 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 32 675,92 | 32 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 169 820,31 | 169 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 18 548,21 | 18 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 16 601,00 | 16 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 8 958,26 | 8 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 5 934,95 | 5 934,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 18 775,75 | 18 775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 28 368,4 | 28 368,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 14 165,75 | 14 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 3 188,89 | 3 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 5 351,68 | 5 351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 21 175,49 | 21 175,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 3 938,45 | 3 938,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Раз-ведчика Петрова) | 3 042,98 | 3 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкалов-ский, р-н СХТ | 29031,93 | 0,00 | 29031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2836,42 | 0,00 | 2836,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 31868,35 | 0,00 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 54306,00 | 90654,00 | 125249,00 | 163085,00 | 192450,00 | 192450,00 | 192450,00 |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 0,00 | 10921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

- 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Необходимость в инвестициях для перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

- 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям выполнена в документе «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка на 2025 год). Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» (шифр 88-24.ОМ-СТ.012.00).

- 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации отсутствует.

- 10.  Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

- 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2018).

В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019) в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В настоящий момент, на территории ГО г. Переславль-Залесский наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «ГКС».

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, ООО «ГКС» соответствует критериям об определении статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельных.

- 10.2. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организации (организаций)

В настоящий момент, на территории ГО г. Переславль-Залесский наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «ГКС».

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, ООО «ГКС» соответствует критериям об определении статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельных.

- 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 14.02.2020).

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В настоящий момент, на территории ГО г. Переславль-Залесский наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «ГКС».

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, ООО «ГКС» соответствует критериям об определении статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельных.

- 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы информация о  поступлении заявок на присвоение статуса ЕТО отсутствует. В связи с тем фактом, что в данной зоне ЕТО является ООО «ГКС» присвоение статуса ЕТО другим оргагиазацтям невозможно.

- 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице ниже.

Таблица 23 – Реестр систем теплоснабжения на территории города Переславль-Залесского городского округа

| № | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в обслуживании теплоснабжающей организации | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей организации |
| 1 | Котельная ООО «РЭНСОМ» | ООО «РЭНСОМ» | + | ООО «РЭНСОМ» | + |
|  |  | ООО «ГКС» | - | ООО «ГКС» | + |
| 2 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 | МУП «Теплосервис» | + | МУП «Теплосервис» | - |
|  |  | ООО «ГКС» | - | ООО «ГКС» | + |
| 3 | Котельная п. Молодежный | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 4 | Котельная п. Сельхозтехника | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 5 | Котельная по ул. Зеленая | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 6 | Котельная по ул. Московская, 15 | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 7 | Котельная с. Бектышево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 8 | Котельная с. Берендеево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 9 | Котельная с. Берендеево №1 | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 10 | Котельная с. Глебовское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 11 | Котельная с. Горки | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 12 | Котельная с. Дубки | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 13 | Котельная с. Дубровицы | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 14 | Котельная с. Елизарово | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 15 | Котельная с. Ефимьево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 16 | Котельная с. Ивановское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 17 | Котельная с. Кубринск | ООО «Инвест-Аудит» | + | ООО «ГКС» | + |
| 18 | Котельная с. Купанское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 19 | Котельная с. Нагорье | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 20 | Котельная с. Новое | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 21 | Котельная с. Новоселье | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 22 | Котельная с. Рязанцево | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |
| 23 | Котельная с. Смоленское | ООО «ГКС» | + | ООО «ГКС» | + |

- 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

В рамках реализации схемы теплоснабжения не предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- 11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В рамках реализации схемы теплоснабжения не предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

- 12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Информация о бесхозных тепловых сетях отсутствует.

- 12.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»

Информация о бесхозных тепловых сетях отсутствует.

- 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

- 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Проектом генерального плана к 2040 году предлагается на территории городского округа город Переславль-Залесский строительство газопровода высокого давления, строительство распределительных газопроводов, строительство распределительных сетей газопровода низкого давления.

- 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории городского округа город Переславль-Залесский отсутствуют проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии.

- 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций предлагается учесть решения, схемы теплоснабжения, касающиеся расходов природного газа (строительство новых источников теплоснабжения, перевод котельных на газообразное топливо, реконструкция котельных), в т.ч. с учетом лимитов природного газа. Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в Разделе 9 настоящего документа и в Главе 10 Обосновывающих материалов.

- 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории городского округа Переславль-Залесский отсутствуют.

- 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках данной схемы теплоснабжения не предусмотрены.

- 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, могут раскрывать схему водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский и в настоящем документе не приводятся.

- 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При проектировании следует учесть организацию водоснабжения на нужды вновь строящихся котельных и прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии.

- 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа город переславль-залесский ярославской области

- 14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

- 14.2	Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», значения показателей не приводятся.

Таблица 24 – Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский в зоне действия котельных

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у. т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | кг у. т./ Гкал | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 3.2. | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | кг у. т./ Гкал | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 |
| 3.3. | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | кг у. т./ Гкал | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| 3.4. | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | кг у. т./ Гкал | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| 3.5. | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | кг у. т./ Гкал | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| 3.6. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию (при выполнении раздела 4) |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.7. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.8. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
|  | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
|  | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 |
| 3.9. | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | кг у. т./ Гкал | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 |
| 3.10. | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | кг у. т./ Гкал | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 3.11. | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | кг у. т./ Гкал | 173,39 | 173,39 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.13. | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | кг у. т./ Гкал | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| 3.14. | с. Берендеево,участок №1 | кг у. т./ Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.15. | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | кг у. т./ Гкал | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
| 3.16. | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | кг у. т./ Гкал | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| 3.17. | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | кг у. т./ Гкал | 172,60 | 172,60 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.19. | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | кг у. т./ Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.20. | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | кг у. т./ Гкал | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| 3.21. | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | кг у. т./ Гкал | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| 3.22. | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | кг у. т./ Гкал | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| 3.23. | п. Дубки | кг у. т./ Гкал | 184,57 | 184,57 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.25. | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | кг у. т./ Гкал | 165,44 | 165,44 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.27. | с.Елизарово, ул. Новая | кг у. т./ Гкал | 177,48 | 177,48 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 |
| 3.29. | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | кг у. т./ Гкал | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 |
| 3.30. | с. Кубринск ул. Парковая | кг у. т./ Гкал | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| 3.31. | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | кг у. т./ Гкал | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 |
| 3.32. | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | кг у. т./ Гкал | 202,63 | 202,63 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.33. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |

- 15. Ценовые (тарифные) последствия

- 15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

На территории ГО г. Переславль-Залесский наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «Городские коммунальные системы (ГКС)».

В таблице ниже представлена тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «ГКС».

Таблица 25 - Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 52,40 | 79,36 | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 76,82 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,42 | 1,11 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 51,99 | 51,28 | 78,93 | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 76,39 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,27 | 0,25 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 51,72 | 51,05 | 78,43 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 2,78 | 3,05 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 27,35 | 27,35 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 30,40 | 30,40 | 58,63 | 58,63 | 58,63 | 58,63 | 58,63 | 58,63 | 58,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 20,66 | 20,66 | 19,80 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 |
| КИУТМ, % | 58,00 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 84883,75 | 158318,67 | 158318,67 | 158318,67 | 158318,67 | 158318,67 | 158318,67 | 158318,67 | 158318,67 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1316,41 | 2617,21 | 2617,21 | 2617,21 | 2617,21 | 2617,21 | 2617,21 | 2617,21 | 2617,21 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 83567,33 | 155701,44 | 155701,44 | 155701,44 | 155701,44 | 155701,44 | 155701,44 | 155701,44 | 155701,44 |
| Потери, Гкал/год | 23585,86 | 25493,62 | 25493,62 | 25493,62 | 25493,62 | 25493,62 | 25493,62 | 25493,62 | 25493,62 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 59981,47 | 130207,82 | 130207,82 | 130207,82 | 130207,82 | 130207,82 | 130207,82 | 130207,82 | 130207,82 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 14031,24 | 25395,90 | 25102,05 | 25102,05 | 25102,05 | 25102,05 | 25102,05 | 25102,05 | 25102,05 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 12428,03 | 22494,14 | 22233,86 | 22233,86 | 22233,86 | 22233,86 | 22233,86 | 22233,86 | 22233,86 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 3455,75 | 3742,51 | 3675,67 | 3675,67 | 3675,67 | 3675,67 | 3675,67 | 3675,67 | 3675,67 |
| КПД, % | 86,42 | 90,66 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 7,52 | 11,24 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |

Таблица 26 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037-2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономически обоснованный тариф ЕТО г. Переславля-Залесского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Среднегодовой год без НДС | руб./Гкал | 3294,00 | 3399,41 | 2889,50 | 2981,96 | 3077,39 | 3175,86 | 3277,49 | 3382,37 | 3490,61 | 3602,31 | 3717,58 | 3836,54 | 3959,31 | 4086,01 |
| 1.2 | Среднегодовой за год с НДС | руб./Гкал | 3952,80 | 4079,29 | 3467,40 | 3578,35 | 3692,86 | 3811,03 | 3932,98 | 4058,84 | 4188,72 | 4322,76 | 4461,09 | 4603,84 | 4751,17 | 4903,21 |
| 1.3 | Рост к предыдущему периоду | % | 102,90% | 103,20% | 85 % | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% |
| 2 | Экономически обоснованный тариф ЕТО городского округа г.Переславля-Залесского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Среднегодовой год без НДС | руб./Гкал | 4290,31 | 4427,60 | 3542,08 | 3655,43 | 3772,40 | 3893,12 | 4017,70 | 4146,26 | 4278,94 | 4415,87 | 4557,18 | 4703,01 | 4853,50 | 5008,82 |
| 2.1.2 | Среднегодовой за год с НДС | руб./Гкал | 5148,37 | 5313,12 | 5483,14 | 5658,60 | 5839,67 | 6026,54 | 6219,39 | 6418,41 | 6623,80 | 6835,76 | 7054,51 | 7280,25 | 7513,22 | 7753,64 |
| 2.1.3 | Рост к предыдущему периоду | % | 102,90% | 103,20% | 80% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% | 103,20% |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.