Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

88-26.ОМ-СТ.01.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ	11

СПИСОК РИСУНКОВ	14

1.1.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	15

1.1.2.	Описание деятельности в зонах действия производственных котельных	18

1.1.3.	Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения	18

1.1.4.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

1.2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	19

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	19

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	23

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	24

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	25

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	32

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	32

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	37

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	38

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	38

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	38

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	38

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	39

1.3.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	39

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	41

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	45

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	46

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	54

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	54

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	55

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	55

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	55

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	56

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	56

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	56

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	57

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	58

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	60

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	60

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	60

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	60

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	61

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	61

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	61

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	61

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	61

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	61

1.4.	ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	61

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	61

1.5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	64

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	64

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	65

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	66

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	66

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	67

1.5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	69

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	69

1.6.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	70

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	70

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	74

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	74

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	75

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	75

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	75

1.7.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	76

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	76

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	81

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

1.8.	ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	82

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	82

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	86

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	86

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	86

1.8.5.	Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	86

1.8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	87

1.8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	87

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	87

1.9.	НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	88

1.9.1.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	88

1.9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	88

1.9.3.	Частота отключений потребителей	88

1.9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	88

1.9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	89

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	89

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	89

1.9.8.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	89

1.10.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	90

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	90

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	96

1.11.	ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	97

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	97

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	100

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	100

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	100

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.	100

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	100

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	100

1.12.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	101

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	101

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	102

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	102

1.12.4.	Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	102

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	102

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	102

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «ГКС»	21

Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «Инвест-Аудит»	23

Таблица 3 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «РЭНСОМ»	23

Таблица 4 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «Сервис»	23

Таблица 5 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных ООО «ГКС», Гкал/ч	24

Таблица 6 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «Инвест-Аудит», Гкал/ч	25

Таблица 7 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «РЭНСОМ», Гкал/ч	25

Таблица 8 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «Сервис», Гкал/ч	25

Таблица 9 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных ООО «ГКС» в базовом году	26

Таблица 10 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «Инвест-Аудит»	27

Таблица 11 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «РЭНСОМ»	27

Таблица 12 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «Сервис»	27

Таблица 13 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «ГКС»	29

Таблица 14 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «Инвест-Аудит»	31

Таблица 15 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «РЭНСОМ»	31

Таблица 16 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «Сервис»	32

Таблица 17 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «ГКС»	38

Таблица 18 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «Инвест-Аудит»	38

Таблица 19 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «РЭНСОМ»	38

Таблица 20 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «Сервис»	39

Таблица 21 – Общие характеристики тепловых сетей от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	42

Таблица 22  – Способы прокладки тепловых сетей от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	47

Таблица 23 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	50

Таблица 24 – Количество и средняя тепловая мощность ЦТП в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	53

Таблица 25 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации ООО «ГКС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	54

Таблица 26  – Информация о ЦТП город Переславль-Залесский	55

Таблица 27 – Радиус эффективного теплоснабжения источников	64

Таблица 28 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	65

Таблица 29 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии и средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников	66

Таблица 30 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	67

Таблица 31 – Нормативы потребления коммунальных услуг горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Ярославской области	68

Таблица 32 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ярославской области	69

Таблица 33 – Нормативы потребления горячей воды в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ярославской области	69

Таблица 34 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	69

Таблица 35 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Гкал на кв. м в месяц отопительного периода)	70

Таблица 36 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч	72

Таблица 37 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч	72

Таблица 38 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч	72

Таблица 39 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных ООО «ГКС» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч	73

Таблица 40 – Годовой расход теплоносителя котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	78

Таблица 41 – Годовой расход теплоносителя котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	78

Таблица 42 – Годовой расход теплоносителя котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	78

Таблица 43 – Годовой расход теплоносителя котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	78

Таблица 44 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	79

Таблица 45 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	79

Таблица 47 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «ГКС» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³	80

Таблица 48 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	84

Таблица 49 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	84

Таблица 50 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	84

Таблица 51 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «ГКС» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»	85

Таблица 52 – Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепла	87

Таблица 53 - Технико-экономические показатели в зоне деятельности ООО «ГКС» за 2025 год	92

Таблица 54 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал	99

Таблица 55 – Расчетные и фактические расходы теплоносителя от котельной ООО «РЭНСОМ»	102

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Функциональная структура теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	17

Рисунок 2 – Температурный график котельной ООО «РЭНСОМ» (магистраль М-2)	33

Рисунок 3 – Температурный график котельной ООО «РЭНСОМ» (магистраль М-1 и М-3)	34

Рисунок 4 - Температурный график котельной ООО «Инвест-Аудит».	36

Рисунок 4 – Распределение протяженности тепловых сетей по элементам территориального деления	40

Рисунок 5 – Распределение протяженности тепловых сетей по условным диаметрам	45

Рисунок 6 – Распределение протяженности тепловых сетей по способу прокладки трубопроводов	48

Рисунок 7 – Распределение протяженности тепловых сетей по годам прокладки трубопроводов	52

Рисунок 8 – Приказ №5-нп от 21.02.2023 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»	58

Рисунок 9 – Приказ №5-нп от 21.02.2023 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»	59

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области преобладает централизованное теплоснабжение от 24 котельных, в том числе 7 городских и 17 сельских. На территории городского округа функционируют четыре теплоснабжающие и генерирующие организации:

- ООО «Городские коммунальные системы»;

- ООО «Сервис»;

- ООО «Инвест-Аудит»;

- ООО «РЭНСОМ».

ООО «Городские коммунальные системы» (далее – ООО «ГКС») эксплуатирует 4 городских и все сельские котельные, за исключением котельной с. Кубринск ул. Парковая, находящейся в собственности и эксплуатируемой ООО «Инвест-Аудит». Также ООО «ГКС» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей всех сельских и городских котельных.

ООО «РЭНСОМ» эксплуатирует котельную, расположенную по адресу: г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 на основании договора аренды. ООО «РЭНСОМ осуществляет выработку тепловой энергии и транспортировку до границы раздела балансовой принадлежности с ООО «ГКС».

ООО «Сервис» на основании решения п.4 Протокола № 4 от 19.02.2026 Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области осуществляет эксплуатацию котельной, расположенной по адресу: г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62.

Также на территории муниципального округа функционируют котельные промышленных и других предприятий, имеющие локальные зоны действия и обеспечивающие потребности в тепле собственных объектов.

Котельные по ул. Московская, 15; ул. Зеленая; ул. Московская, 26; пос. Сельхозтехника (далее по тексту котельная СХТ) и пос. Молодежный, с суммарной установленной тепловой мощностью 9,26 Гкал/ч имеют локальные зоны действия и осуществляют теплоснабжение в юго-западной и северо-восточной частях города.

Суммарная установленная мощность сельских котельных, эксплуатируемых 
ООО «ГКС» составляет 50,7 Гкал/ч. Котельные осуществляют централизованное теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов сельских округов.

Котельная ООО «РЭНСОМ», с суммарной установленной тепловой мощностью 286,4 Гкал/ч, расположена в северо-восточной части города и обеспечивает теплом большую часть потребителей города.

Котельная ООО «Сервис» в мкр. Чкаловский, 62 с установленной тепловой мощностью 16,77 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение потребителей в юго-западной части города.

ООО «ГКС» осуществляет эксплуатацию тепловые сетей, запитанных от собственных котельных, а также от котельной ООО «Сервис» и двух тепловых выводов котельной ООО «РЭНСОМ», а также тепловые сети от сельских котельных.

В зоне действия котельной ООО «РЭНСОМ» ООО «ГКС» покупает тепловую энергию на границе балансовой принадлежности между ООО «Рэнсом» и ООО «ГКС». В зонах действия котельной ООО «Инвест-Аудит» и котельной мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» ООО «ГКС» покупает тепловую энергию на коллекторах котельных, затем осуществляет ее передачу по собственным тепловым сетям и сбыт конечным потребителям.

В зонах действия собственных котельных ООО «ГКС» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии конечным потребителям.

Функциональная структура теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлена на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1 – Функциональная структура теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Описание деятельности в зонах действия производственных котельных

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области функционирует ряд промышленных (ведомственных) источников тепловой энергии, имеющих изолированные зоны действия и обеспечивающих потребности в тепле собственных объектов.

На основании договоров аренды от 24.11.2025 года № 1-т/2025 и № ДА-ОБ/24,  ООО «Водолей» приступило к эксплуатации тепловых сетей магистрали № 2, расположенных на территории промышленной площадки по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2, является теплосетевой организацией  в соответствии с требованиями пунктов 56.1. и 56.2 Правил 808.

Тепловые сети магистрали № 2 в двухтрубном исчислении  имеют технологическое присоединение к производственно– отопительной котельной ООО «Рэнсом» по адресу г. Переславль – Залесский, пл. Менделеева, 2 корпус 75 и используются  ООО «Водолей» при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения для передачи тепловой энергии от котельной до Потребителей, подключенных к тепловым сетям магистрали № 2.

Присоединенная тепловая нагрузка теплопотребляющих установок Потребителей магистрали № 2 составляет 20,19 Гкал/час. Тепловые сети магистрали № 2 являются автономными, расположены на территории охраняемой промышленной площадки, функционируют только в течение отопительного периода, используются исключительно для целей теплоснабжения Предприятий промышленной площадки и не имеют взаимосвязи с прочими тепловыми магистралями № 1 и № 3, подключенными к действующей котельной ООО «Рэнсом».

Альтернативные тепловые сети, посредством которых могут оказываться услуги по передаче тепловой энергии от котельной до Потребителей тепловой энергии, на территории промышленной площадки отсутствуют.

ООО «Водолей» обязуется обеспечивать бесперебойную передачу тепловой энергии Потребителям в объеме присоединенной тепловой нагрузки 20,19 Гкал/час. Также материальная характеристика тепловых сетей магистрали № 2 имеет техническую возможность для присоединения перспективных нагрузок при выдаче новым Потребителям технических условий на подключение.

Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области сформированы в исторически сложившихся районах с индивидуальной застройкой. Согласно форме федерального статистического наблюдения №1-жилфонд, по состоянию на 01.01.2026 индивидуальным отоплением (без печного) оборудованы 564,2 тыс. м2 жилых помещений.

Площадь жилых помещений жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением, по состоянию на 01.01.2026 составила 341,3 тыс. м2.

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения на территории сельских поселений отсутствует.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в функциональной структуре теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, произошли следующие изменения:

- на основании договоров аренды от 24.11.2025 года № 1-т/2025 и № ДА-ОБ/24,  ООО «Водолей» приступило к эксплуатации тепловых сетей магистрали № 2, расположенных на территории промышленной площадки по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2, является теплосетевой организацией  в соответствии с требованиями пунктов 56.1. и 56.2 Правил 808;

- ООО «Сервис» на основании решения п.4 Протокола № 4 от 19.02.2026 Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области осуществляет эксплуатацию котельной, расположенной по адресу: г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельных представлены в таблицах Таблица 1 - Таблица 4.

Таблица 1 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «ГКС»

| № п/п | Район эксплуатации | Адрес источника | Тип, марка котельного агрегата | Мощность котла, МВт/ч | Номинальная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Сельхозтехника | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | ДКВР 2,5-13 | 1,820 | 1,565 | 1975 | 4,065 | 183,15 | 78 | 183,15 |
|  |  |  | ДКВР 4-13 | 2,907 | 2,500 | 1975 |  | 183,15 | 78 |  |
| 2 | ул. Московская, 15 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2001 | 0,516 | 156,99 | 91 | 156,99 |
|  |  |  | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2001 |  | 156,99 | 91 |  |
|  |  |  | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2001 |  | 156,99 | 91 |  |
|  |  |  | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2001 |  | 156,99 | 91 |  |
|  |  |  | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2001 |  | 156,99 | 91 |  |
|  |  |  | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2001 |  | 156,99 | 91 |  |
| 3 | ул. Московская, 26 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | Хопер 100 | 0,100 | 0,086 | 2015 | 0,086 | 155,28 | 92 | 155,28 |
| 4 | ул. Зеленая | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | КВГМ-0,35 | 0,350 | 0,301 | 2012 | 0,602 | 164,21 | 87 | 164,21 |
|  |  |  | КВГМ-0,35 | 0,350 | 0,301 | 2012 |  | 164,21 | 87 |  |
| 5 | п. Молодежный | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | MegaDual 240F | 2,400 | 2,064 | 2010 | 2,064 | 153,61 | 93 | 153,61 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | ПВ-400 | 0,400 | 0,340 | 2006 | 0,680 | 154,11 | 92,7 | 154,11 |
|  |  |  | ПВ-400 | 0,400 | 0,340 | 2006 |  | 154,11 | 92,7 |  |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | КСС-0,6 | 0,600 | 0,520 | 2019 | 2,534 | 164,21 | 87 | 164,21 |
|  |  |  | КСС-0,6 | 0,600 | 0,520 | 2021 |  | 164,21 | 87 |  |
|  |  |  | Ква-1,74 | 1,740 | 1,494 | 2014 |  | 164,21 | 87 |  |
| 8 | с. Смоленское | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | Ква-2,0 | 2,000 | 1,720 | 2019 | 3,440 | 166,12 | 86 | 166,12 |
|  |  |  | Ква-2,0 | 2,000 | 1,720 | 2020 |  | 166,12 | 86 |  |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут, электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | КВ-3 | 3,000 | 2,580 | 2006 | 5,160 | 156,99 | 91 | 156,99 |
|  |  |  | КВ-3 | 3,000 | 2,580 | 2006 |  | 156,99 | 91 |  |
| 10 | с. Берендеево, участок №1 | с. Берендеево,участок №1 | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 2014 | 0,408 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 2014 |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 2005 |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  | ЭПЗ-60 | 0,060 | 0,050 | 2009 |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  | ЭПЗ-60 | 0,060 | 0,050 | 2009 |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  | ЭПЗ-60 | 0,060 | 0,050 | 2009 |  | н/д | н/д |  |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ, мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | Хопер-100А | 0,100 | 0,086 | 2000 | 0,344 | 158,73 | 90 | 158,73 |
|  |  |  | Хопер-100А | 0,100 | 0,086 | 2000 |  | 158,73 | 90 |  |
|  |  |  | Хопер-100А | 0,100 | 0,086 | 2000 |  | 158,73 | 90 |  |
|  |  |  | Хопер-100А | 0,100 | 0,086 | 2000 |  | 158,73 | 90 |  |
| 12 | с. Новое | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | КСС-0,6 | 0,600 | 0,520 | 2007 | 1,560 | 183,15 | 78 | 183,15 |
|  |  |  | КСС-0,6 | 0,600 | 0,520 | 2009 |  | 183,15 | 78 |  |
|  |  |  | КСС-0,6 | 0,600 | 0,520 | 2017 |  | 183,15 | 78 |  |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | ЖК-2,7 | 2,700 | 2,320 | 2011 | 4,640 | 178,58 | 80 | 178,58 |
|  |  |  | ЖК-2,7 | 2,700 | 2,320 | 2011 |  | 178,58 | 80 |  |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 1988 | 0,344 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 1988 |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 1988 |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  | ЭПЗ-100 | 0,100 | 0,086 | 1988 |  | н/д | н/д |  |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | ТТ-100 | 3,000 | 2,580 | 2018 | 7,740 | 155,28 | 92 | 155,28 |
|  |  |  | ТТ-100 | 3,000 | 2,580 | 2018 |  | 155,28 | 92 |  |
|  |  |  | ТТ-100 | 3,000 | 2,580 | 2018 |  | 155,28 | 92 |  |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | MegaPrex 2400 | 2,400 | 2,064 | 2012 | 6,192 | 158,73 | 90 | 158,73 |
|  |  |  | MegaPrex 2400 | 2,400 | 2,064 | 2012 |  | 158,73 | 90 |  |
|  |  |  | MegaPrex 2400 | 2,400 | 2,064 | 2012 |  | 158,73 | 90 |  |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | КВа-0,93 | 0,930 | 0,800 | 2021 | 1,340 | 158,73 | 90 | 165,43 |
|  |  |  | Ква-0,63 | 0,630 | 0,540 | 2019 |  | 172,12 | 83 |  |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | п. Дубки | ДКВР 4/13 | 2,600 | 2,240 | 1986 | 4,480 | 183,15 | 78 | 183,15 |
|  |  |  | ДКВР 4/13 | 2,600 | 2,240 | 1986 |  | 183,15 | 78 |  |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | Ква-1,74 | 1,740 | 1,490 | 2021 | 3,210 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | КВа-2,0 | 2,000 | 1,720 | 2020 |  | н/д | н/д |  |
| 20 | с.Елизарово | с.Елизарово, ул. Новая | Е 1,0/9 М-2 | 0,630 | 0,560 | 1988 | 1,680 | 170,07 | 84 | 170,07 |
|  |  |  | Е 1,0/9 М-2 | 0,630 | 0,560 | 1988 |  | 170,07 | 84 |  |
|  |  |  | Е 1,0/9 М-2 | 0,630 | 0,560 | 1988 |  | 170,07 | 84 |  |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | КВа 0,93 | 0,930 | 0,800 | 2019 | 1,320 | 166,12 | 86 | 166,12 |
|  |  |  | КСС 0,6 | 0,600 | 0,520 | 2017 |  | 166,12 | 86 |  |

Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «Инвест-Аудит»

| № п/п | Район эксплуатации | Адрес источника | Тип, марка котельного агрегата | Мощность котла, МВт/ч | Номинальная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск | с. Кубринск ул. Парковая | ТТ 100-5000 | 5,000 | 4,300 | 2010 | 6,880 | 155,28 | 92 | 155,28 |
|  |  |  | ТТ 100-3000 | 3,000 | 2,580 | 2010 |  | 155,28 | 92 |  |

Таблица 3 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «РЭНСОМ»

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | КВГМ-30/150 | 1 | 1983 | 30 | 286,4 | 155,3 | 93,7 | 155,45 |
|  |  | КВГМ-30/150 | 1 | 1969 | 30 |  | 156,67 | 93,2 |  |
|  |  | КВГМ-100/150 | 1 | 2003 | 100 |  | 153,2 | 92,9 |  |
|  |  | КВГМ-100/150 | 1 | 2002 | 100 |  | 153,5 | 91,38 |  |
|  |  | ДКВр-20/13 | 1 | 1970 | 13,2 |  | 156,6 | 91,4 |  |
|  |  | ДКВр-20/13 | 1 | 1975 | 13,2 |  | 156,2 | 91,4 |  |

Таблица 4 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «Сервис»

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | ТТ 100 "Энтророс" | 1 | 2009 | 6,88 | 16,77 | 152,14 | 93,9 | 152,14 |
|  |  | ТТ 100 "Энтророс" | 1 | 2009 | 6,88 |  | 152,14 | 93,9 |  |
|  |  | ТТ 100 "Энтророс" | 1 | 2009 | 3,01 |  | 152,14 | 93,9 |  |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной мощности, в том числе теплофикационного оборудования котельных представлены в таблицах Таблица 5 - Таблица 8.

Таблица 5 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных ООО «ГКС», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 4,065 | 0,425 | 3,640 | 0,042 | 3,598 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,516 | 0,000 | 0,516 | 0 | 0,516 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0 | 0,086 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,602 | 0,000 | 0,602 | 0 | 0,602 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2,064 | 0,000 | 2,064 | 0 | 2,064 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,003 | 0,677 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2,534 | 0,000 | 2,534 | 0,017 | 2,517 |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,014 | 3,426 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут, электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,013 | 5,147 |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | 0,408 | 0,000 | 0,408 | 0,003 | 0,405 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ, мазут |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 0,344 | 0,000 | 0,344 | 0,001 | 0,343 |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,012 | 1,548 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 4,640 | 0,000 | 4,640 | 0,014 | 4,626 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 0,344 | 0,000 | 0,344 | 0,003 | 0,341 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,035 | 7,705 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 6,192 | 0,000 | 6,192 | 0,003 | 6,189 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,007 | 1,333 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 0,023 | 4,457 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 3,210 | 0,690 | 2,520 | 0,036 | 2,484 |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 1,680 | 0,000 | 1,680 | 0,03 | 1,65 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,01 | 1,31 |

Таблица 6 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «Инвест-Аудит», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,10 | 6,780 |

Таблица 7 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «РЭНСОМ», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 286,40 | 17,70 | 268,70 | 0,76 | 267,94 |

Таблица 8 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «Сервис», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 16,77 | 9,89 | 6,88 | 0,00 | 6,88 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Из таблиц п.1.2.2 следует, что часть котельного оборудования имеет ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации и техническим состоянием основного и вспомогательного оборудования.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Величина годового потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных за 2025 год представлена в таблицах Таблица 9 - Таблица 12.

Таблица 9 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных ООО «ГКС» в базовом году

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии га собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 6033,33 | 205,33 | 5828,00 | Природный газ | 1126,49 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 204,18 | 7,21 | 196,97 | Природный газ | 32,26 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 126,84 | 0,00 | 126,84 | Природный газ | 19,66 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 774,18 | 3,28 | 770,90 | Природный газ | 120,49 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 4081,07 | 1,90 | 4079,17 | Природный газ | 685,05 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 1786,82 | 12,73 | 1774,09 | Природный газ | 298,14 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 3230,20 | 85,72 | 3144,48 | Мазут | 577,32 |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 5000,63 | 77,89 | 4922,74 | Мазут | 826,67 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут, электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 8496,82 | 95,03 | 8401,79 | Мазут | 1306,23 |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | 487,78 | 1,23 | 486,55 | Эл.энергия | 70,78 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ, мазут |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 378,62 | 4,15 | 374,47 | Природный газ | 59,10 |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 3194,57 | 63,06 | 3131,51 | Мазут | 577,38 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 5076,12 | 81,73 | 4994,39 | Мазут | 879,39 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 514,22 | 0,81 | 513,41 | Эл.энергия | 74,66 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 12555,97 | 147,03 | 12408,93 | Природный газ | 1922,00 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 9949,30 | 21,75 | 9927,56 | Природный газ | 1564,28 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 1879,01 | 43,64 | 1835,37 | Мазут | 318,10 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | 9067,57 | 129,45 | 8938,12 | Мазут | 1629,83 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 6814,72 | 168,49 | 6646,23 | Мазут | 1083,84 |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 2074,27 | 108,20 | 1966,07 | Мазут | 358,80 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 3157,53 | 57,78 | 3099,74 | Мазут | 500,77 |

Таблица 10 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «Инвест-Аудит»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии га собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | 11289,86 | 191,67 | 11098,19 | Природный газ | 1755,01 |

Таблица 11 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «РЭНСОМ»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии га собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 354244 | 3978 | 391115 | Природный газ | 56494,83 |

Таблица 12 – Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «Сервис»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии га собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 26885,90 | н/д | н/д | Природный газ | н/д |

Величина тепловой мощности нетто котельных приведена в п.1.2.2.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию, сроках последнего освидетельствования, сроках продления ресурса и мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов котельных приведены в таблицах Таблица 13-Таблица 16.

Таблица 13 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «ГКС»

| № п/п | Адрес источника | Тип, марка котельного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | ДКВР 2,5-13 | 1975 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДКВР 4-13 | 1975 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | Хопер 100 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер 100 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер 100 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер 100 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер 100 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер 100 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | Хопер 100 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | КВГМ-0,35 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВГМ-0,35 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | MegaDual 240F | 2010 | н/д | н/д | н/д |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | ПВ-400 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ПВ-400 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | КСС-0,6 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КСС-0,6 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Ква-1,74 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | Ква-2,0 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Ква-2,0 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут, электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | КВ-3 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВ-3 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | ЭПЗ-100 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-100 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-100 | 2005 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-60 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-60 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-60 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ, мазут |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | Хопер-100А | 2000 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер-100А | 2000 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер-100А | 2000 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Хопер-100А | 2000 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | КСС-0,6 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КСС-0,6 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КСС-0,6 | 2017 | н/д | н/д | н/д |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | ЖК-2,7 | 2011 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЖК-2,7 | 2011 | н/д | н/д | н/д |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | ЭПЗ-100 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-100 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-100 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ЭПЗ-100 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | ТТ-100 | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ТТ-100 | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ТТ-100 | 2018 | н/д | н/д | н/д |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | MegaPrex 2400 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | MegaPrex 2400 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | MegaPrex 2400 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | КВа-0,93 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Ква-0,63 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | ДКВР 4/13 | 1986 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1986 | н/д | н/д | н/д |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | Ква-1,74 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВа-2,0 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | Е 1,0/9 М-2 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Е 1,0/9 М-2 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Е 1,0/9 М-2 | 1988 | н/д | н/д | н/д |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | КВа 0,93 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КСС 0,6 | 2017 | н/д | н/д | н/д |

Таблица 14 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «Инвест-Аудит»

| № п/п | Адрес источника | Тип, марка котельного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | ТТ 100-5000 | 2010 | 20.09.2023 | 2025 | В разработке |
|  |  | ТТ 100-3000 | 2010 | 20.09.2023 | 2025 | В разработке |

Таблица 15 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «РЭНСОМ»

| № п/п | Адрес источника | Тип, марка котельного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | КВГМ-30/150 рег.№6596 | 1983 | 20.11.23 | 20.11.27 | - |
|  |  | КВГМ-30/150 рег.№6526 | 2003 | 29.11.23 | 20.11.24 необходим ремонт со 100% заменой труб поверхностей нагрева | Финансирование ремонта предусмотрено в ИП на 2025-2027гг. |
|  |  | КВГМ-100/150 рег.№6662 | 2002 | 30.07.22 | н/д | 21.07.26 |
|  |  | КВГМ-100/150 рег.№6205 | 2003 | 10.11.18 | 10.11.26 | - |
|  |  | ДКВр-20/13 рег.№3885 | 1969 | 29.11.23 | 20.11.27 необходим ремонт перепускных труб и труб конвективного блока | Финансирование ремонта предусмотрено в ИП на 2025-2027гг. |
|  |  | ДКВр-20/13 рег.№6125 | 1973 | 29.11.23 | 20.11.27 | - |

Таблица 16 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «Сервис»

| № п/п | Адрес источника | Тип, марка котельного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | ТТ 100 "Энтророс" | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ТТ 100 "Энтророс" | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ТТ 100 "Энтророс" | 2009 | н/д | н/д | н/д |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Система теплоснабжения котельной ООО «РЭНСОМ» – закрытая, зависимая без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды горячего водоснабжения (далее по тексту ГВС). Сетевая вода с котельной подается в центральные тепловые пункты, где происходит приготовление теплоносителя для системы ГВС.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов по магистралям М-1 и М-3 осуществляется по температурному графику 130/70 ⁰С со срезкой 115 ⁰С и спрямлением 70 ⁰С для обеспечения нагрузки ГВС.

По тепловой магистрали М-2 отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70 ⁰С.

Система теплоснабжения котельной мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» – закрытая 4-х трубная, без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды ГВС.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов в сети отопления осуществляется по температурному графику 95/70 ⁰С. Температура воды в точках водоразбора в системах ГВС составляет 60 ⁰С.

Системы теплоснабжения городских котельных по ул. Московская, 15 и по ул. Московская, 26 – закрытые 2-х трубные, без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды ГВС. Система теплоснабжения котельной пос. Молодежный, 10А – закрытая 4-х трубная, также без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды ГВС. Котельные по ул. Зеленая и пос. Сельхозтехника не имеют присоединенной нагрузки ГВС.

Системы теплоснабжения сельских котельных не имеют присоединенной нагрузки ГВС.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов всех котельных ООО «ГКС» в сети отопления осуществляется по температурному графику 95/70 ⁰С. Температура воды в точках водоразбора в системах горячего водоснабжения составляет 60 ⁰С.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной ООО «РЭНСОМ» – качественный. Величина температуры теплоносителя изменяется согласно утвержденному температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утверждённый температурные графики котельной ООО «РЭНСОМ» представлен на рисунке ниже.

Рисунок 2 – Температурный график котельной ООО «РЭНСОМ»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» – качественный. Величина температуры теплоносителя изменяется согласно утвержденному температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утверждённый температурный график котельной мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» не представлен.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит» – качественный. Величина температуры теплоносителя изменяется согласно утвержденному температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утверждённый температурный график котельной ООО «Инвест-Аудит» представлен на рисунке ниже.

Рисунок 4 - Температурный график котельной ООО «Инвест-Аудит».

Утверждённый температурный график котельных ООО «ГКС» не представлен.

Среднегодовая загрузка оборудования

Величина среднегодовой загрузки основного оборудования котельных представлена в таблицах Таблица 17 - Таблица 20.

Таблица 17 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «ГКС»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Число часов использования УТМ, час |
| --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 4,07 | 1484,21 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,52 | 395,7 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,09 | 1474,88 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,6 | 1286,01 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2,06 | 1977,26 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,68 | 2627,68 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2,53 | 1274,74 |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 3,44 | 1453,67 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 5,16 | 1646,67 |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | 0,41 | 1195,53 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 0,34 | 1100,63 |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1,56 | 2047,8 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 4,64 | 1093,99 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, | 0,34 | 1494,82 |
|  | ул. Октябрьская, д.4 |  |  |
| Купанский сельский округ |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 7,74 | 1622,22 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, | 6,19 | 1606,8 |
|  | ул. Молодежная, д. 14-б |  |  |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 1,34 | 1402,25 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | 4,48 | 2024,01 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 3,21 | 2122,96 |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 1,68 | 1234,68 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1,32 | 2392,07 |

Таблица 18 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «Инвест-Аудит»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Число часов использования УТМ, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | 6,88 | 1640,97 |

Таблица 19 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «РЭНСОМ»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Число часов использования УТМ, час |
| --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 286,4 | 1236,89 |

Таблица 20 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ООО «Сервис»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Число часов использования УТМ, час |
| --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 16,77 | 1603,21 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Коммерческий учет тепловой энергии, отпущенной котельной ООО «РЭНСОМ» осуществляется:

- по тепловым магистралям М-1 и М-3 с использованием приборов учета типа МКТС, установленным на границах балансовой принадлежности с 
ООО «ГКС»;

- по тепловой магистрали М-2 промышленной площадки по приборам учета потребителей.

Приборы учета отпускаемой тепловой энергии на котельной мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» отсутствуют.

Приборы учета отпускаемой тепловой энергии на котельных ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит» отсутствуют.

Имеющийся на котельной с. Кубринск ООО «Инвест-Аудит» узел учета тепловой энергии (УУТЭ) не принят единой теплоснабжающей организацией ООО «Городские коммунальные сети» (ООО «ГКС») к эксплуатации из-за существенных технических нарушений. В рамках Инвестиционной программы ООО «Инвест-Аудит» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2034 годы, утвержденной приказом министерства регулирования тарифов Ярославской области от 30.10.2024 № 300 (с изм. от 28.10.2025 №288), предусмотрено выполнить проектирование и последующую установку узла коммерческого учета тепловой энергии в 2025-2026 году.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных ООО «РЭНСОМ», ООО «Сервис», ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит» в 2025 году отсутствовали.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных ООО «РЭНСОМ», ООО «Сервис», ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит» отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

Теплоснабжение жилищного и общественного фондов Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области осуществляется через тепловые сети и сети горячего водоснабжения, эксплуатируемые ООО «ГКС». Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения 147,693 км, в том числе:

- в городе Переславле-Залесском – 96,259 км;

- в Алексинском сельском округе – 4,259 км;

- в Берендеевском сельском округе – 5,155 км;

- в Дубровицком сельском округе – 1,003 км;

- в Любимцевском сельском округе – 3,263 км;

- в Рязанцевском сельском округе – 4,355 км;

- в Скоблевском сельском округе – 0,254 км;

- в Смоленском сельском округе – 5,681 км;

- в Кубринском сельском округе – 6,240 км;

- в Нагорьевском сельском округе – 4,926 км;

- в Весьовском сельском округе – 1,026 км;

- в Глебовском сельском округе – 1,104 км;

- в Купанском сельском округе – 5,092 км;

- в Перелесском сельском округе – 0,964 км.

Рисунок 4 – Распределение протяженности тепловых сетей по элементам территориального деления

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области тепловые сети ООО «ГКС» включают в себя сети отопления и горячего водоснабжения от четырех собственных котельных (пос. Сельхозтехника; ул. Московская; 15; ул. Зелёная, пос. Молодежный), и от двух котельных сторонних организаций (котельная ООО «РЭНСОМ» и котельная мкр. Чкаловский, 62, ООО «Сервис»).

На территории сельских округов тепловые сети ООО «ГКС» включают в себя сети отопления от 17 локальных котельных.

Тепловые сети от котельной по адресу г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2, предназначены для передачи тепловой энергии потребителям промышленной площадки и ООО «ГКС» до границы балансовой принадлежности по магистралям №1 и №3.

Общие характеристики тепловых сетей от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлены в таблице ниже.

Таблица 21 – Общие характеристики тепловых сетей от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| г. Переславль-Залесский |  |  |
| Котельная по адресу г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 корпус 75 |  |  |
| Тепловые сети в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Водолей" |  |  |
| 50 | 80 | 4,56 |
| 80 | 290 | 25,81 |
| 100 | 2 159 | 233,17 |
| 150 | 580 | 92,22 |
| 200 | 1 791 | 392,23 |
| 250 | 60 | 16,50 |
| 300 | 3 077 | 1 000,03 |
| 350 | 2 014 | 759,28 |
| 400 | 859 | 365,93 |
| 500 | 4 532 | 2 397,43 |
| 600 | 674 | 424,62 |
| Всего | 16 116 | 5 711,78 |
| ООО "ГКС" |  |  |
| Тепловые сети от котельной ООО "РЭНСОМ" в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ГКС" |  |  |
| 20 | 263 | 6,58 |
| 25 | 1 844 | 59,01 |
| 32 | 2 570 | 97,64 |
| 40 | 2 025 | 91,11 |
| 50 | 34 288 | 1 954,40 |
| 70 | 17 919 | 1 361,85 |
| 80 | 20 583 | 1 831,89 |
| 100 | 29 833 | 3 221,92 |
| 125 | 6 265 | 833,25 |
| 150 | 13 486 | 2 144,28 |
| 200 | 7 817 | 1 711,92 |
| 250 | 3 847 | 1 050,23 |
| 300 | 9 623 | 3 127,48 |
| 350 | 237 | 89,35 |
| 400 | 4 314 | 1 837,76 |
| 500 | 8 931 | 4 724,50 |
| 600 | 4 868 | 3 066,84 |
| Всего | 168 712 | 27 210,01 |
| Тепловые сети от котельной ООО «Сервис» (мкр. Чкаловский, 62) |  |  |
| 32 | 586 | 22,27 |
| 40 | 30 | 1,35 |
| 50 | 4 521 | 257,70 |
| 70 | 1 970 | 149,72 |
| 80 | 1 583 | 140,89 |
| 100 | 1 295 | 139,86 |
| 125 | 1 036 | 137,79 |
| 150 | 1 253 | 199,23 |
| 200 | 2 024 | 443,26 |
| 300 | 192 | 62,40 |
| Всего | 14 490 | 1 554,47 |
| Тепловые сети от котельной ул. Московская, 15 |  |  |
| 50 | 254 | 14,48 |
| 70 | 216 | 16,42 |
| 80 | 144 | 12,82 |
| Всего | 614 | 43,72 |
| Тепловые сети от котельной ул. Зеленая |  |  |
| 32 | 300 | 11,40 |
| 80 | 310 | 27,59 |
| Всего | 610 | 38,99 |
| Тепловые сети от котельной пос. Сельхозтехника |  |  |
| 25 | 80 | 2,56 |
| 40 | 150 | 6,75 |
| 50 | 1 378 | 78,55 |
| 70 | 952 | 72,35 |
| 80 | 410 | 36,49 |
| 100 | 220 | 23,76 |
| 150 | 1 376 | 218,78 |
| Всего | 4 566 | 439,24 |
| Тепловые сети от котельной пос. Молодежный |  |  |
| 40 | 18 | 0,81 |
| 50 | 967 | 55,12 |
| 70 | 725 | 55,10 |
| 80 | 189 | 16,82 |
| 100 | 653 | 70,52 |
| 150 | 242 | 38,48 |
| 200 | 558 | 122,20 |
| 250 | 174 | 48,20 |
| Всего | 3 526 | 407,25 |
| Алексинский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Дубки |  |  |
| 20 | 110 | 2,75 |
| 32 | 358 | 13,60 |
| 40 | 78 | 3,51 |
| 50 | 1 668 | 95,08 |
| 70 | 1 111 | 84,44 |
| 80 | 66 | 5,87 |
| 100 | 1 310 | 141,48 |
| 125 | 116 | 15,43 |
| 150 | 604 | 96,04 |
| 200 | 498 | 109,06 |
| 300 | 2 599 | 844,68 |
| Всего | 8 518 | 1 411,94 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от Центральной котельной с. Берендеево |  |  |
| 20 | 120 | 3,00 |
| 25 | 214 | 6,86 |
| 32 | 136 | 5,17 |
| 40 | 959 | 43,14 |
| 50 | 2 786 | 158,80 |
| 70 | 1 642 | 124,76 |
| 80 | 296 | 26,34 |
| 100 | 1 503 | 162,35 |
| 150 | 1 034 | 164,41 |
| 200 | 486 | 106,48 |
| Всего | 9 176 | 801,31 |
| Тепловые сети от котельной №1 с. Берендеево |  |  |
| 40 | 275 | 12,36 |
| 50 | 131 | 7,49 |
| 70 | 417 | 31,71 |
| 80 | 159 | 14,15 |
| 100 | 14 | 1,51 |
| 150 | 139 | 22,07 |
| Всего | 1 135 | 89,29 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Дубровицы |  |  |
| 20 | 60 | 1,51 |
| 50 | 479 | 27,30 |
| 70 | 294 | 22,37 |
| 100 | 150 | 16,24 |
| 125 | 360 | 47,93 |
| 150 | 389 | 61,85 |
| 200 | 272 | 59,66 |
| Всего | 2 006 | 236,86 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Горки |  |  |
| 20 | 56 | 1,41 |
| 32 | 620 | 23,58 |
| 40 | 245 | 11,01 |
| 50 | 1 631 | 92,98 |
| 70 | 739 | 56,15 |
| 80 | 321 | 28,60 |
| 100 | 1 214 | 131,13 |
| 150 | 1 690 | 268,71 |
| 200 | 8 | 1,80 |
| Всего | 6 525 | 615,37 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Елизарово |  |  |
| 50 | 384 | 21,89 |
| 70 | 25 | 1,90 |
| 100 | 354 | 38,23 |
| 150 | 161 | 25,60 |
| 200 | 590 | 129,21 |
| Всего | 1 514 | 216,83 |
| Тепловые сети от котельной с. Рязанцево |  |  |
| 25 | 38 | 1,22 |
| 32 | 70 | 2,64 |
| 40 | 49 | 2,21 |
| 50 | 1 359 | 77,47 |
| 70 | 842 | 64,02 |
| 80 | 391 | 34,78 |
| 100 | 3 897 | 420,92 |
| 150 | 549 | 87,23 |
| Всего | 7 195 | 690,49 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Ефимьево |  |  |
| 40 | 8 | 0,35 |
| 70 | 316 | 24,00 |
| 80 | 9 | 0,78 |
| 100 | 176 | 19,03 |
| Всего | 509 | 44,16 |
| Смоленский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Бектышево |  |  |
| 25 | 182 | 5,81 |
| 32 | 908 | 34,50 |
| 40 | 534 | 24,01 |
| 50 | 842 | 48,01 |
| 70 | 960 | 72,98 |
| 80 | 793 | 70,58 |
| 100 | 778 | 84,00 |
| 150 | 582 | 92,57 |
| Всего | 5 578 | 432,46 |
| Тепловые сети от котельной с. Смоленское |  |  |
| 25 | 50 | 1,60 |
| 32 | 726 | 27,60 |
| 40 | 71 | 3,20 |
| 50 | 1 956 | 111,47 |
| 70 | 103 | 7,80 |
| 80 | 521 | 46,39 |
| 100 | 712 | 76,90 |
| 150 | 1 200 | 190,86 |
| 200 | 445 | 97,37 |
| Всего | 5 784 | 563,19 |
| Кубринский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Кубринск (ООО "Инвест-аудит") |  |  |
| 25 | 220 | 7,04 |
| 32 | 60 | 2,28 |
| 40 | 248 | 11,18 |
| 50 | 3 554 | 202,60 |
| 70 | 2 782 | 211,43 |
| 80 | 430 | 38,27 |
| 100 | 2 837 | 306,35 |
| 125 | 190 | 25,27 |
| 150 | 383 | 60,90 |
| 200 | 1 020 | 223,38 |
| 250 | 272 | 74,26 |
| 300 | 484 | 157,30 |
| Всего | 12 480 | 1 320,26 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Нагорье |  |  |
| 20 | 47 | 1,18 |
| 25 | 355 | 11,36 |
| 32 | 472 | 17,94 |
| 40 | 702 | 31,58 |
| 50 | 3 063 | 174,60 |
| 70 | 439 | 33,36 |
| 80 | 277 | 24,65 |
| 100 | 1 990 | 214,94 |
| 150 | 1 072 | 170,45 |
| 200 | 559 | 122,42 |
| 250 | 875 | 238,88 |
| Всего | 9 851 | 1 041,36 |
| Веськовский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Новоселье |  |  |
| 20 | 7 | 0,18 |
| 25 | 251 | 8,03 |
| 32 | 58 | 2,22 |
| 40 | 91 | 4,10 |
| 50 | 530 | 30,21 |
| 70 | 82 | 6,20 |
| 100 | 107 | 11,51 |
| 150 | 316 | 50,24 |
| 200 | 611 | 133,85 |
| Всего | 2 053 | 246,54 |
| Глебовский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Глебовское |  |  |
| - | - | - |
| Тепловые сети от котельной с. Новое |  |  |
| 40 | 63 | 2,84 |
| 50 | 341 | 19,44 |
| 70 | 381 | 28,96 |
| 80 | 136 | 12,10 |
| 100 | 770 | 83,16 |
| 150 | 516 | 82,04 |
| Всего | 2 207 | 228,54 |
| Купанский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Купанское |  |  |
| 40 | 274 | 12,33 |
| 50 | 2 456 | 139,99 |
| 70 | 1 365 | 103,74 |
| 80 | 1 212 | 107,87 |
| 100 | 1 487 | 160,60 |
| 150 | 1 729 | 274,91 |
| 200 | 1 452 | 317,99 |
| 300 | 208 | 67,60 |
| Всего | 10 183 | 1 185,03 |
| Перелесский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Ивановское |  |  |
| 20 | 15 | 0,39 |
| 32 | 201 | 7,65 |
| 40 | 84 | 3,79 |
| 50 | 346 | 19,71 |
| 80 | 276 | 24,56 |
| 100 | 328 | 35,47 |
| 150 | 213 | 33,90 |
| 200 | 464 | 101,71 |
| Всего | 1 929 | 227,18 |

Рисунок 5 – Распределение протяженности тепловых сетей по условным диаметрам

Как видно на рисунке Рисунок 6 на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области преобладают трубопроводы с диаметрами 50-150 мм. Преобладание данных трубопроводов в тепловых сетях ООО «ГКС» свидетельствует о большой разветвленности тепловых сетей.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей представлены в Приложении к Обосновывающим материалам.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Сведения о способах прокладки тепловых сетей указаны в таблице Таблица 22.

Таблица 22  – Способы прокладки тепловых сетей от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| г. Переславль-Залесский |  |  |
| Котельная по адресу г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 корпус 75 |  |  |
| Тепловые сети ТМ-1, ТМ-3 в зоне ответственности ООО «Рэнсом» |  |  |
| Надземная | 2 736 | 969,78 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 2 736 | 969,78 |
| Тепловые сети ТМ-2 в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Водолей" |  |  |
| Надземная | 13 380 | 4 741,88 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 13 380 | 4 741,88 |
| ООО "ГКС" |  |  |
| Тепловые сети от котельной ООО "РЭНСОМ" в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ГКС" |  |  |
| Надземная | 27 596 | 8 021,72 |
| Канальная, в т.ч. | 16 060 | 1 501,99 |
| непроходной канал | 16 060 | 1 501,99 |
| Бесканальная | 125 056 | 17 686,31 |
| Всего | 168 712 | 27 210,02 |
| Тепловые сети от котельной ООО «Сервис» (мкр. Чкаловский, 62) |  |  |
| Надземная | 1 141 | 113,24 |
| Канальная, в т.ч. | 13 265 | 1 436,43 |
| непроходной канал | 13 265 | 1 436,43 |
| Бесканальная | 84 | 4,79 |
| Всего | 14 490 | 1 554,46 |
| Тепловые сети от котельной ул. Московская, 15 |  |  |
| Надземная | 156 | 11,86 |
| Канальная, в т.ч. | 458 | 31,85 |
| непроходной канал | 458 | 31,85 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 614 | 43,71 |
| Тепловые сети от котельной ул. Зеленая |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 610 | 38,99 |
| Всего | 610 | 38,99 |
| Тепловые сети от котельной пос. Сельхозтехника |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 4 566 | 439,24 |
| Всего | 4 566 | 439,24 |
| Тепловые сети от котельной пос. Молодежный |  |  |
| Надземная | 3 526 | 407,25 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 3 526 | 407,25 |
| Алексинский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Дубки |  |  |
| Надземная | 2 473 | 732,01 |
| Канальная, в т.ч. | 3 389 | 220,88 |
| непроходной канал | 3 389 | 220,88 |
| Бесканальная | 2 656 | 459,04 |
| Всего | 8 518 | 1 411,93 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от Центральной котельной с. Берендеево |  |  |
| Надземная | 770 | 76,87 |
| Канальная, в т.ч. | 8 406 | 724,43 |
| непроходной канал | 8 406 | 724,43 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 9 176 | 801,30 |
| Тепловые сети от котельной №1 с. Берендеево |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 1 135 | 103,58 |
| непроходной канал | 1 135 | 103,58 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 1 135 | 103,58 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Дубровицы |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 2 006 | 236,87 |
| Всего | 2 006 | 236,87 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Горки |  |  |
| Надземная | 5 365 | 453,51 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 1 160 | 161,85 |
| Всего | 6 525 | 615,36 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Елизарово |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 1 141 | 134,25 |
| непроходной канал | 1 141 | 134,25 |
| Бесканальная | 373 | 70,15 |
| Всего | 1 514 | 204,40 |
| Тепловые сети от котельной с. Рязанцево |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 6 074 | 594,78 |
| непроходной канал | 6 074 | 594,78 |
| Бесканальная | 1 121 | 95,72 |
| Всего | 7 195 | 690,50 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Ефимьево |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 509 | 44,16 |
| Всего | 509 | 44,16 |
| Смоленский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Бектышево |  |  |
| Надземная | 2 404 | 206,59 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 3 174 | 216,24 |
| Всего | 5 578 | 422,83 |
| Тепловые сети от котельной с. Смоленское |  |  |
| Надземная | 1 262 | 168,40 |
| Канальная, в т.ч. | 42 | 2,38 |
| непроходной канал | 42 | 2,38 |
| Бесканальная | 4 480 | 392,40 |
| Всего | 5 784 | 563,18 |
| Кубринский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Кубринск (ООО «Инвест-Аудит») |  |  |
| Надземная | 612 | 162,42 |
| Канальная, в т.ч. | 313 | 49,77 |
| непроходной канал | 313 | 49,77 |
| Бесканальная | 11 555 | 1 108,07 |
| Всего | 12 480 | 1 320,26 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Нагорье |  |  |
| Надземная | 0 | 0,00 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 9 851 | 1 041,36 |
| Всего | 9 851 | 1 041,36 |
| Веськовский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Новоселье |  |  |
| Надземная | 452 | 59,72 |
| Канальная, в т.ч. | 1 600 | 186,82 |
| непроходной канал | 1 600 | 186,82 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 2 053 | 246,54 |
| Глебовский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Глебовское |  |  |
| - | - | - |
| Тепловые сети от котельной с. Новое |  |  |
| Надземная | 240 | 30,19 |
| Канальная, в т.ч. | 0 | 0,00 |
| непроходной канал | 0 | 0,00 |
| Бесканальная | 1 967 | 198,34 |
| Всего | 2 207 | 228,53 |
| Купанский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Купанское |  |  |
| Надземная | 320 | 25,83 |
| Канальная, в т.ч. | 9 863 | 1 159,19 |
| непроходной канал | 9 863 | 1 159,19 |
| Бесканальная | 0 | 0,00 |
| Всего | 10 183 | 1 185,02 |
| Перелесский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Ивановское |  |  |
| Надземная | 83 | 13,20 |
| Канальная, в т.ч. | 1 663 | 203,58 |
| непроходной канал | 1 663 | 203,58 |
| Бесканальная | 182 | 10,40 |
| Всего | 1 929 | 227,17 |

Рисунок 6 – Распределение протяженности тепловых сетей по способу прокладки трубопроводов

Как видно на Рисунок 6 на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области основным способом прокладки для тепловых сетей ООО «ГКС» является подземный бесканальный способ. Его доля по протяженности составляет 57,35%. Доля надземной и подземной канальной прокладки примерно равны 21,17% и 21,47% соответственно.

Сведения о протяженности и материальной характеристике тепловых сетей по годам прокладки указаны в таблице Таблица 23. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции
не изменялись.

Таблица 23 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| г. Переславль-Залесский |  |  |
| Котельная по адресу г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 корпус 75 |  |  |
| Тепловые сети ТМ-1 и ТМ-3 в зоне ответственности ООО "Рэнсом" |  |  |
| До 1990 | 2 736 | 969,78 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 2 736 | 969,78 |
| Тепловые сети ТМ-2 в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Водолей" |  |  |
| До 1990 | 13 380 | 4741,88 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 13 380 | 4741,88 |
| ООО "ГКС" |  |  |
| Тепловые сети от котельной ООО "РЭНСОМ" в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ГКС" |  |  |
| До 1990 | 139 504 | 23 776,57 |
| С 1991 по 1998 | 25 264 | 2 701,85 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 3 944 | 731,59 |
| Всего | 168 712 | 27 210,01 |
| Тепловые сети от котельной ООО «Сервис» (мкр. Чкаловский, 62) |  |  |
| До 1990 | 14 490 | 1 554,46 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 14 490 | 1 554,46 |
| Тепловые сети от котельной ул. Московская, 15 |  |  |
| До 1990 | 614 | 43,71 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 614 | 43,71 |
| Тепловые сети от котельной ул. Зеленая |  |  |
| До 1990 | 610 | 38,99 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 610 | 38,99 |
| Тепловые сети от котельной пос. Сельхозтехника |  |  |
| До 1990 | 4 566 | 439,24 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 4 566 | 439,24 |
| Тепловые сети от котельной пос. Молодежный |  |  |
| До 1990 | 3 526 | 407,25 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 3 526 | 407,25 |
| Алексинский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Дубки |  |  |
| До 1990 | 8 046 | 1 378,45 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 150 | 9,65 |
| С 2004 | 322 | 23,83 |
| Всего | 8 518 | 1 411,93 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от Центральной котельной с. Берендеево |  |  |
| До 1990 | 5 645 | 462,38 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 716 | 61,00 |
| С 2004 | 2 815 | 277,92 |
| Всего | 9 176 | 801,30 |
| Тепловые сети от котельной №1 с. Берендеево |  |  |
| До 1990 | 258 | 40,99 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 877 | 62,59 |
| Всего | 1 135 | 103,58 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Дубровицы |  |  |
| До 1990 | 2 006 | 236,87 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 2 006 | 236,87 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Горки |  |  |
| До 1990 | 6 045 | 539,01 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 480 | 76,35 |
| Всего | 6 525 | 615,36 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Елизарово |  |  |
| До 1990 | 1 514 | 204,40 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 1 514 | 204,40 |
| Тепловые сети от котельной с. Рязанцево |  |  |
| До 1990 | 5 059 | 465,55 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 2 136 | 224,95 |
| Всего | 7 195 | 690,50 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Ефимьево |  |  |
| До 1990 | 387 | 31,03 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 122 | 13,13 |
| Всего | 509 | 44,16 |
| Смоленский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Бектышево |  |  |
| До 1990 | 5 286 | 398,27 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 293 | 24,56 |
| Всего | 5 578 | 422,83 |
| Тепловые сети от котельной с. Смоленское |  |  |
| До 1990 | 0 | 0,00 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 5 698 | 560,17 |
| С 2004 | 86 | 3,01 |
| Всего | 5 784 | 563,18 |
| Кубринский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Кубринск (ООО «Инвест-Аудит») |  |  |
| До 1990 | 10 819 | 941,59 |
| С 1991 по 1998 | 1 661 | 378,67 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 12 480 | 1 320,26 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Нагорье |  |  |
| До 1990 | 9 851 | 1 041,36 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 0 | 0,00 |
| Всего | 9 851 | 1 041,36 |
| Веськовский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Новоселье |  |  |
| До 1990 | 1 761 | 224,47 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 292 | 22,07 |
| Всего | 2 053 | 246,54 |
| Глебовский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Глебовское |  |  |
| - | - | - |
| Тепловые сети от котельной с. Новое |  |  |
| До 1990 | 1 967 | 198,34 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 240 | 30,19 |
| Всего | 2 207 | 228,53 |
| Купанский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Купанское |  |  |
| До 1990 | 9 197 | 1 108,34 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 986 | 76,69 |
| Всего | 10 183 | 1 185,03 |
| Перелесский сельский округ |  |  |
| Тепловые сети от котельной с. Ивановское |  |  |
| До 1990 | 1 202 | 160,59 |
| С 1991 по 1998 | 328 | 35,47 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 398 | 31,12 |
| Всего | 1 929 | 227,18 |

Рисунок 7 – Распределение протяженности тепловых сетей по годам прокладки трубопроводов

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 84,15 % тепловых сетей имеют срок эксплуатации 28 лет и более, 4,4 % всех тепловых сетей эксплуатируются не более 12 лет.

Сведения о количестве и средней тепловой мощности центральных тепловых пунктов приведено в таблице Таблица 24.

Таблица 24 – Количество и средняя тепловая мощность ЦТП в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «ГКС» |  |  |
| 2025 | 15 | 0,909 |

Потребители, присоединенные к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, отсутствуют.

Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления, отсутствуют.

Для обеспечения расчетных гидравлических режимов в зоне действия котельной ООО «РЭНСОМ» функционируют 4 повысительные насосные станции, находящиеся на балансе ООО «ГКС» (далее по тексту – ПНС). Краткая информация о ПНС приведена в
 таблице Таблица 25.

Таблица 25 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации ООО «ГКС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Количество насосов, шт. | Расход, м3/час | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС-1 | ул. Б. Протечная | К80-50-200 | 1 | 50 | - | - | Параллельно | В работе |
| ПНС-2 | ул. Комитетская | ЕВАRА ЗМ 50-160/5,5 | 2 | 42 | - | - | Параллельно | 1 в работе 1 в резервере |
| ПНС-3 | ул. Советская, 3 | WILO BL 65/160-11/2 | 2 | 63 | - | - | Параллельно | 1 в работе 1 в резервере |
| ПНС-4 | ул. Плещеевская | ЕВАRА ЗМ 40-125/2,2 | 2 | 24 | - | - | Параллельно | 1 в работе 1 в резервере |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- на перемычках между теплосетями;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях ООО «ГКС» тепловые камеры выполнены в основном подземно из бетонных плит. Для компенсации температурных удлинений чаще всего применяются П– и Г–образные компенсаторы тепловых расширений 1959 – 1990 годов постройки. Капитальные ремонты на компенсаторах не проводились.

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области приготовление теплоносителя для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым сетям от котельных ООО «РЭНСОМ» и ООО «Сервис» происходит в 15 центральных тепловых пунктах (далее по тексту – ЦТП). Информация о ЦТП приведена в таблице Таблица 26.

Таблица 26  – Информация о ЦТП город Переславль-Залесский

| № п/п | Номер, наименование ЦТП | Адрес | Схема подключения ГВС | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  | Автоматизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зима | Лето |  |
| 1 | ЦТП №1 | ул. 50 лет Комсомола, 9а | Двухступенчатая | 1,266 | 1,266 | ДСОР-110-1,0-136-У2 |
| 2 | ЦТП №2 | ул. Кооперативная, 56г | Двухступенчатая | 1,145 | 1,145 | МЭО 12-25-100 |
| 3 | ЦТП №3 | ул. Менделеева, 34а | Двухступенчатая | 1,203 | 1,203 | ДСОР-110-1,0-136-У2 |
| 4 | ЦТП №4 | ул. Строителей, 43а | Двухступенчатая | 1,687 | 1,653 | ДСОР-110-1,0-136-У2 |
| 5 | ЦТП №5 | ул. Октябрьская, 41а | Двухступенчатая | 1,653 | 1,653 | МЭО 12-25-100 |
| 6 | ЦТП №6 | ул. Маяковского, 23а | Двухступенчатая | 0,787 | 0,787 | МЭО 12-25-100 |
| 7 | ЦТП №7 | ул. Кооперативная, 14а | Двухступенчатая | 0,662 | 0,662 | ДСОР-110-1,0-136-У2 |
| 8 | ЦТП №8 (ИПС) | ул. Полевая, 6б | Двухступенчатая | 0,430 | 0,430 | ДСОР-110-1,0-136-У2 |
| 9 | ЦТП №9 (АРЗ) | ул. Заводская, 30а | Двухступенчатая | 1,145 | 1,145 | МЭО 12-25-100 |
| 10 | ЦТП №10 (127 кв) | ул. Свободы, 60а | Двухступенчатая | 0,428 | 0,428 | САЗ 015-00.00.000 РЭ |
| 11 | ЦТП №11 (132 кв) | ул. Пушкина, 11а | Двухступенчатая | 0,668 | 0,668 | ДСОР-110-1,0-136-У2 |
| 12 | ЦТП №12 (Баня) | пер. Кривоколенный, 1 | Одноступенчатая | 0,668 | 0,668 | – |
| 13 | ЦТП №13 (Фрегат) | ул. Ростовская, 27а | Двухступенчатая | 0,207 | 0,207 | САЗ015-00ю000РЭ |
| 14 | ЦТП №14 (Конная) | ул. Первомайская, пом. РП2а | Двухступенчатая | 0,8 | 0,8 | – |
| 15 | ЦТП №15 (Чкаловский) | мкр Чкаловский,29а | Одноступенчатая | 1,0 | 1,0 | – |

Теплоноситель, для нужд отопления потребителей сельских округов, приготавливается непосредственно на котельных ООО «ГКС», центральные и индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система теплоснабжения котельной ООО «РЭНСОМ» – закрытая, зависимая без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды горячего водоснабжения (далее по тексту ГВС). Сетевая вода с котельной подается в центральные тепловые пункты, где происходит приготовление теплоносителя для систем отопления и ГВС зданий.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов по магистралям М-1 и М-3 осуществляется по температурному графику 130/70 ⁰С со срезкой 115 ⁰С и спрямлением 70 ⁰С для обеспечения нагрузки ГВС.

По тепловой магистрали М-2 отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70 ⁰С.

Система теплоснабжения котельной мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» – закрытая 4-х трубная, без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды ГВС.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов в сети отопления осуществляется по температурному графику 95/70 ⁰С. Температура воды в точках водоразбора в системах ГВС составляет 60 ⁰С.

Системы теплоснабжения городских котельных по ул. Московская, 15 и по ул. Московская, 26 – закрытые 2-х трубные, без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды ГВС. Система теплоснабжения котельной пос. Молодежный, 10А – закрытая 4-х трубная, также без отбора теплоносителя из систем отопления в теплопотребляющих установках зданий на нужды ГВС. Котельные по ул. Зеленая и пос. Сельхозтехника не имеют присоединенной нагрузки ГВС.

Системы теплоснабжения сельских котельных не имеют присоединенной нагрузки ГВС.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов всех котельных ООО «ГКС» в сети отопления осуществляется по температурному графику 95/70 ⁰С. Температура воды в точках водоразбора в системах горячего водоснабжения составляет 60 ⁰С.

Температурные графики отпуска тепловой энергии, представлены в п.1.2.7. Величина температуры теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

- давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

- давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Результаты расчетов существующих гидравлических режимов тепловых сетей 
Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области приведены в Приложении к обосновывающим материалам.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказов и аварий на тепловых сетях ООО «ГКС» не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказов и аварий на тепловых сетях ООО «ГКС» не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

  - Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

  - Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

  - Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

Опрессовка тепловых сетей выполняются насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами.

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся.

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Утвержденные нормативы технологических потерь для ООО «ГКС» представлены на рисунках ниже.

Рисунок 8 – Приказ №5-нп от 21.02.2023 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»

Рисунок 9 – Приказ №5-нп от 21.02.2023 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

ООО «Сервис» и ООО «РЭНСОМ» определяют потери тепловой энергии в сетях расчетным способом. Суммарная по Переславль-Залесскому муниципальноу округу Ярославской области величина потерь в 2025 году составляла 31,4% от отпуска тепловой энергии.

После передачи тепловых сетей ООО «ГКС» фактические потери тепловой энергии планируется также определять расчетным способом.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение систем отопления потребителей зависит, главным образом, от температурного графика.

В Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области присоединение местных систем отопления жилых зданий и прочих потребителей осуществляется непосредственно от тепловой сети через элеваторные и безэлеваторные узлы. Системы горячего водоснабжения подключаются через водо-водяные подогреватели, расположенные в ЦТП и частично в тепловых пунктах жилых и административных зданий.

В сельских поселениях тип присоединения систем отопления к тепловым сетям – непосредственное, без смешения. Централизованное горячее водоснабжение на территории сельских поселений отсутствует.

Детальное описание схем присоединения конкретных потребителей приведено в электронной модели систем теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Оснащенность жилищного фонда г. Переславля-Залесского приборами учета составляет 28%.

Потребители жилищного фонда сельских округов не оснащены коммерческими приборами учета. Учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, осуществляется расчетным путем.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источниками ведет аварийно-диспетчерская служба (далее по тексту – АДС) и руководство ООО «ГКС». Режим работы круглосуточный, без выходных. Взаимодействие операторов котельных с АДС организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельных осуществляет дежурная бригада.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Для поддержания требуемой температуры теплоносителя в системе горячего водоснабжения ЦТП оборудованы запорно-регулирующими устройства. Сведения об оснащенности ЦТП автоматическими регуляторами представлены в п.1.3.5.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Информация о выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию отсутствует.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них не зафиксировано.

ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Централизованное теплоснабжение Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области организовано от 24 котельных, в том числе 7 городских и 17 сельских.

Каждая котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивает теплом жилые и общественные здания.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Зона действия котельной ООО «РЭНСОМ»

Зоны действия котельной ООО «РЭНСОМ» представлена в Приложении к обосновывающим материалам.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной, составляет 135,09 Гкал/ч.

Зона действия котельных ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит»

Зоны действия котельных ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит», расположенных в г. Переславле-Залесском представлены Приложении к обосновывающим материалам.

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельной ООО «Инвест-Аудит», составляет 5,19 Гкал/ч.

Зоны действия котельных ООО «ГКС» и ООО «Инвест-Аудит», расположенных в сельских поселениях г. Переславле-Залесском представлены Приложении к обосновывающим материалам.

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных, составляет 26,309 Гкал/ч.

Зона действия котельных ООО «Сервис»

Зоны действия котельной ООО «Сервис» представлена в Приложении к обосновывающим материалам.

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельной, составляет 12,71 Гкал/ч.

Зона действия источников тепловой энергии организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения

Зоны действия источников организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными объектами, вследствие чего не представлены графически.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчета эффективного и фактического радиусов теплоснабжения приводятся в таблице Таблица 27.

Таблица 27 – Радиус эффективного теплоснабжения источников

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, км | Фактический радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пл. Менделеева, 2 | 1,51 | 2,6 |
| 2 | Котельная по ул. Московская, 15 | 0,15 | 0,1 |
| 3 | Котельная по ул. Зеленая | 0,2 | 0,16 |
| 4 | Котельная п. Сельхозтехника | 0,84 | 0,54 |
| 5 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 | 0,99 | 0,82 |
| 6 | Котельная п. Молодежный | 0,75 | 0,37 |
| 7 | Котельная п. Ивановское | 0,51 | 0,45 |
| 8 | Котельная с. Глебовское | 0,25 | 0,19 |
| 9 | Котельная с. Кубринск | 0,95 | 0,88 |
| 10 | Котельная с. Нагорье | 0,89 | 0,81 |
| 11 | Котельная д. Горки | 0,82 | 0,7 |
| 12 | Котельная п. Дубки | 1,4 | 1,35 |
| 13 | Котельная с. Бектышево | 0,62 | 0,52 |
| 14 | Котельная с. Берендеево | 0,79 | 0,75 |
| 15 | Котельная с. Дубровицы | 0,51 | 0,38 |
| 16 | Котельная с. Елизарово | 0,36 | 0,24 |
| 17 | Котельная с. Купанское | 0,95 | 0,83 |
| 18 | Котельная с. Новое | 0,4 | 0,33 |
| 19 | Котельная с. Новоселье | 0,43 | 0,38 |
| 20 | Котельная с. Рязанцево | 0,5 | 0,41 |
| 21 | Котельная с. Смоленское | 0,64 | 0,6 |
| 22 | Котельная с. Берендеево | 0,25 | 0,23 |
| 23 | Котельная с. Ефимьево | 0,13 | 0,11 |

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице Таблица 28.

Таблица 28 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии, всего, Гкал/год |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | населению | хозяйствующим субъектам, в т,ч, бюджетным организациям всех уровней |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 3 890,90 | 3 241,96 | 648,94 | 1,25 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 58,75 | 0,00 | 58,75 | 0,48 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 118,71 | 118,71 | 0,00 | 0,03 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 738,66 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2 326,50 | 1 503,95 | 822,55 | 1,81 |
| 6 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 340 355,0 | н/д | н/д | 135,09 |
| 7 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 17 338,74 | н/д | н/д | 12,75 |
| ИТОГО: |  | 364 827,26 | 4 864,62 | 1 530,24 | 151,72 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 1 018,44 | 337,96 | 680,48 | 0,45 |
| ИТОГО: |  | 1 018,44 | 337,96 | 680,48 | 0,45 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 1 822,55 | 1 689,94 | 132,61 | 0,86 |
| 10 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2 937,23 | 2 150,88 | 786,35 | 1,32 |
| ИТОГО: |  | 4 759,78 | 3 840,82 | 918,96 | 2,18 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 8 040,63 | 6 955,53 | 1 085,10 | 3,31 |
| 12 | с. Берендеево,участок №1 | 574,82 | 484,62 | 90,20 | 0,25 |
| ИТОГО: |  | 8 615,45 | 7 440,15 | 1 175,30 | 3,56 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 408,46 | 0,00 | 408,46 | 0,14 |
| 14 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1 536,57 | 906,02 | 630,55 | 0,58 |
| ИТОГО: |  | 1 945,03 | 906,02 | 1 039,01 | 0,72 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 3 138,78 | 2 517,19 | 841,26 | 1,62 |
| ИТОГО: |  | 3 138,78 | 2 517,19 | 841,26 | 1,62 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 609,02 | 423,78 | 185,24 | 0,23 |
| ИТОГО: |  | 609,02 | 423,78 | 185,24 | 0,23 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 11 257,15 | 9 228,55 | 2 028,60 | 4,40 |
| ИТОГО: |  | 11 257,15 | 9 228,55 | 2 028,60 | 4,40 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 8 127,53 | 5 624,37 | 2 503,16 | 4,87 |
| ИТОГО: |  | 8 127,53 | 5 624,37 | 2 503,16 | 4,87 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 597,51 | 597,51 | 0,00 | 0,39 |
| ИТОГО: |  | 597,51 | 597,51 | 0,00 | 0,39 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Дубки | 5 162,18 | 4 396,81 | 765,37 | 2,20 |
| ИТОГО: |  | 5 162,18 | 4 396,81 | 765,37 | 2,20 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 21 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 4 989,58 | 3 370,55 | 1 619,03 | 1,90 |
| 22 | с.Елизарово, ул. Новая | 1 181,99 | 1 181,99 | 0,00 | 0,47 |
| ИТОГО: |  | 6 171,57 | 4 552,54 | 1 619,03 | 2,37 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1 445,51 | 1 374,68 | 70,83 | 0,62 |
| ИТОГО: |  | 1 445,51 | 1 374,68 | 70,83 | 0,62 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Кубринск ул. Парковая | 11 098,29 | 9 617,71 | 2 023,91 | 5,19 |
| ИТОГО: |  | 11 098,29 | 9 617,71 | 2 023,91 | 5,19 |
| ИТОГО Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: |  | 428 773,5 | 55 722,71 | 15 381,39 | 180,52 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора определены исходя утвержденных норм потребления на нужды отопления и ГВС.

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, а также средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников представлены в таблице Таблица 29.

Таблица 29 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии и средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| г. Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 126,19 | 0,00 | 8,90 | 135,09 |
| 2 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» | 11,57 | 0,00 | 1,18 | 12,75 |
| 3 | Котельная Московская, 15 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 4 | Котельная Зеленая | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 5 | Котельная Московская, 26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 6 | Котельная СХТ | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 7 | Котельная пос. Молодежный | 1,66 | 0,00 | 0,15 | 1,81 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная пос. Дубки | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная котельная с. Берендеево | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,31 |
| 10 | Котельная №1 с. Берендеево | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная с. Дубровицы | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная д. Горки | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная с. Елизарово | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 14 | Котельная с. Рязанцево | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная с. Ефимьево | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная с. Бектышево | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 17 | Котельная с. Смоленское | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная с. Кубринск (ООО «Инвест-Аудит») | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Нагорье | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная с. Новоселье | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная с. Глебовское | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 22 | Котельная с. Новое | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная с. Купанское | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная пос. Ивановское | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
|  | Итого по Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 170,29 | 0,00 | 10,23 | 180,52 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация о применении отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в 
таблице Таблица 30.

Таблица 30 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | За отопительный период |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 3 890,90 | 3 434,42 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 58,75 | 51,86 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 118,71 | 104,78 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 738,66 | 652,00 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2 326,50 | 2 053,56 |
| 6 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 340 355,00 | 302 940,79 |
| 7 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 17 338,74 | 15 304,57 |
| ИТОГО: |  | 364 827,26 | 324 541,98 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |
| 8 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 1 018,44 | 1 018,44 |
| ИТОГО: |  | 1 018,44 | 1 018,44 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |
| 9 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 1 822,55 | 1 822,55 |
| 10 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2 937,23 | 2 937,23 |
| ИТОГО: |  | 4 759,78 | 4 759,78 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |
| 11 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 8 040,63 | 8 040,63 |
| 12 | с. Берендеево,участок №1 | 574,82 | 574,82 |
| ИТОГО: |  | 8 615,45 | 8 615,45 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |
| 13 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 408,46 | 408,46 |
| 14 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1 536,57 | 1 536,57 |
| ИТОГО: |  | 1 945,03 | 1 945,03 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |
| 15 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 3 138,78 | 3 138,78 |
| ИТОГО: |  | 3 138,78 | 3 138,78 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |
| 16 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 609,02 | 609,02 |
| ИТОГО: |  | 609,02 | 609,02 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |
| 17 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 11 257,15 | 11 257,15 |
| ИТОГО: |  | 11 257,15 | 11 257,15 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |
| 18 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 8 127,53 | 8 127,53 |
| ИТОГО: |  | 8 127,53 | 8 127,53 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |
| 19 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 597,51 | 597,51 |
| ИТОГО: |  | 597,51 | 597,51 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |
| 20 | п. Дубки | 5 162,18 | 5 162,18 |
| ИТОГО: |  | 5 162,18 | 5 162,18 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |
| 21 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 4 989,58 | 4 989,58 |
| 22 | с.Елизарово, ул. Новая | 1 181,99 | 1 181,99 |
| ИТОГО: |  | 6 171,57 | 6 171,57 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |
| 23 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1 445,51 | 1 445,51 |
| ИТОГО: |  | 1 445,51 | 1 445,51 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |
| 24 | с. Кубринск ул. Парковая | 11 098,29 | 11 098,29 |
| ИТОГО: |  | 11 098,29 | 11 098,29 |
| ИТОГО Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области |  | 428 773,50 | 388 488,22 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года N 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» нормативы утверждены постановление Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 года № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области (с изменениями на 22 апреля 2020 года)» (в ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 31.05.2017 N 431-п, от 26.10.2018 N 780-п, от 07.08.2019 N 562-п, от 30.12.2019 N 959-п, от 22.04.2020 N 366-п, от 31.12.2021).

Нормативы приведены в таблицах Таблица 31 - Таблица 35.

Таблица 31 – Нормативы потребления коммунальных услуг горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Ярославской области

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 3,17 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,01 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 1,64 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метров в месяц на человека | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,20 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,54 |
| 9 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 2,30 |
| 10 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 1,86 |
| 11 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,43 |
| 12 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,43 |

Таблица 32 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ярославской области

| Система горячего водоснабжения | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,062269 | 0,060073 |
| без полотенцесушителей | 0,057287 | 0,054797 |
| С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,067582 | 0,065079 |
| без полотенцесушителей | 0,062576 | 0,059778 |

Таблица 33 – Нормативы потребления горячей воды в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ярославской области

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения <*> | Этажность | Норматив Потребления горячей воды в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,018 |
|  |  |  | более 16 | 0,017 |

Таблица 34 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04858 |
| 2 | 0,04891 |
| 3, 4 | 0,03074 |
| 5-9 | 0,02574 |
| 10 | 0,02535 |
| 11 | 0,02704 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01877 |
| 2 | 0,01765 |
| 3 | 0,01711 |
| 4, 5 | 0,01442 |
| 6,7 | 0,01307 |

Таблица 35 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Гкал на кв. м в месяц отопительного периода)

| № п/п | Наименование муниципального образования области | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области | 0,01642 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловые балансы в зонах действия источников тепловой энергии Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области разработаны на основании договорных нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям источников тепловой энергии.

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2015г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по котельным указаны в таблицах ниже.

Таблица 36 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 286,40 | 17,70 | 268,70 | 0,76 | 267,94 | 52,90 | 135,09 | 187,99 | 79,95 | 65,64 |

Таблица 37 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 16,77 | 9,89 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | -5,87 | 76,03 |

Таблица 38 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,10 | 6,78 | 0,70 | 5,19 | 5,89 | 0,89 | 85,61 |

Таблица 39 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных ООО «ГКС» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 4,07 | 0,42 | 3,64 | 0,04 | 3,60 | 0,41 | 1,25 | 1,66 | 1,94 | 40,79 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,48 | 0,49 | 0,03 | 94,23 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 33,33 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 51,67 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,15 | 1,81 | 1,96 | 0,10 | 95,15 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,11 | 0,45 | 0,56 | 0,12 | 82,35 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 2,52 | 0,18 | 0,86 | 1,04 | 1,48 | 41,11 |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,40 | 1,32 | 1,72 | 1,71 | 50,00 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,01 | 5,15 | 0,01 | 3,31 | 3,32 | 1,83 | 64,34 |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 60,98 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 44,12 |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,01 | 1,55 | 0,26 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | 53,85 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 0,01 | 4,63 | 0,13 | 1,62 | 1,75 | 2,88 | 37,72 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 67,65 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,04 | 7,71 | 0,07 | 4,40 | 4,47 | 3,24 | 57,75 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,01 | 4,87 | 4,88 | 1,31 | 78,84 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,75 | 43,28 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,02 | 4,46 | 0,43 | 2,20 | 2,63 | 1,83 | 58,71 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 3,21 | 0,69 | 2,52 | 0,04 | 2,48 | 0,34 | 1,90 | 2,24 | 0,24 | 69,78 |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 1,65 | 0,04 | 0,47 | 0,51 | 1,14 | 30,36 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,01 | 1,31 | 0,30 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | 69,70 |

Существующие магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной способности, и могут обеспечить тепловой энергией часть новых потребителей.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждой котельной приведены в таблицах Таблица 36 - Таблица 39.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

- давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

- давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- в летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Анализ гидравлических режимов, позволяет сделать вывод о достаточном располагаемом напоре на вводах потребителей для обеспечения допустимых параметров микроклимата внутри помещений по ГОСТ 30494-2011.

Давление в подающей магистрали во всех системах не опасно для эксплуатации трубопроводов и оборудования на источниках.

Давление в обратной магистрали во всех системах безопасно для эксплуатации наименее прочных отопительных приборов – чугунных радиаторов и не создает опасности опорожнения приборов верхних этажей.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельной ООО «Сервис»  является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

На котельных ООО «ГКС», ООО «Инвест-Аудит» и ООО «РЭНСОМ» дефициты тепловой мощности отсутствуют.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют, т.к. отсутствуют дефициты тепловой мощности на котельных ООО «ГКС».

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии не зафиксировано.

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Все тепловые сети Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области – водяные, закрытые. Источником воды для тепловых сетей г. Переславль-Залесский является вода, поставляемая из городского водопровода. Источником воды для сельских тепловых сетей являются местные водопроводы.

Согласно СНиП 41-02-2003«Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Подготовка воды, отпускаемой в тепловые сети для нужд отопления и вентиляции, включает в себя процесс осветления воды из городского водопровода на механических фильтрах с последующим умягчением на двухступенчатой натрий - катионитовой установке.

Подготовка воды, отпускаемой в тепловые сети для потребления системами ГВС не выполняется, т.к. все необходимые качества воды для ГВС обеспечиваются системой централизованного холодного водоснабжения.

В таблицах Таблица 40 - Таблица 43 представлены данные о годовых расходах теплоносителя по котельным в зонах деятельности ЕТО ООО «ГКС».

Таблица 40 – Годовой расход теплоносителя котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м³, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 550,899 | 190,269 | 360,630 | 0,0 |

Таблица 41 – Годовой расход теплоносителя котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м³, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | 1,778 | 1,778 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 42 – Годовой расход теплоносителя котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м³, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 1,603 | 1,603 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 43 – Годовой расход теплоносителя котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м³, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 0,439 | 0,439 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,016 | 0,016 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,016 | 0,016 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 0,231 | 0,231 | 0,0 | 0,0 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,303 | 0,303 | 0,0 | 0,0 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 3,161 | 3,161 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 0,696 | 0,696 | 0,0 | 0,0 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 0,780 | 0,780 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | 0,092 | 0,092 | 0,0 | 0,0 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 0,016 | 0,016 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 0,245 | 0,245 | 0,0 | 0,0 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 0,626 | 0,626 | 0,0 | 0,0 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 0,034 | 0,034 | 0,0 | 0,0 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 1,412 | 1,412 | 0,0 | 0,0 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 1,623 | 1,623 | 0,0 | 0,0 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 0,198 | 0,198 | 0,0 | 0,0 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | 3,015 | 3,015 | 0,0 | 0,0 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 0,628 | 0,628 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 0,270 | 0,270 | 0,0 | 0,0 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 0,301 | 0,301 | 0,0 | 0,0 |

В таблицах ниже представлены балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ).

Таблица 44 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, т/ч | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 120,00 | 44 | 2 | 50 | 50,00 | 50,00 | 23.51 | 26,49 | 0,00 | 150 | 70,0 | 58,3% |

Таблица 45 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, т/ч | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кубринск ул. Парковая | 9,00 | 20 | 5,00 | 20,00 | 1,5 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 7,5 | 83,3% |

Таблица 46 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, т/ч | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 9,00 | - | 2,00 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |

Таблица 47 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «ГКС» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС», тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, т/ч | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 18,00 | - | 2,00 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,10 | - | 2,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,40 | - | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 1,50 | - | 2,00 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 4,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 0,30 | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблицах Таблица 44 - Таблица 47.

Анализ результатов расчета, представленных в таблицах, показывает, что для всех котельных, оснащенных ВПУ, существующая производительность ВПУ достаточна для обеспечения подпитки тепловых сетей.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом для котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является природный газ. Город Переславль-Залесский полностью газифицирован. Газ в жилой застройке используется для нужд пищеприготовления.

В котельных пос. Ивановсое, с. Глебовское, с. Купанское, с. Кубринск и с. Нагорье в качестве основного топлива используется природный газ.

В котельной с. Ефимьево и котельной №1 с. Берендеево в качестве основного топлива используется электрическая энергия.

Основным топливом остальных сельских котельных является мазут.

Расходы натурального и условного топлива по источникам, а также удельные и максимальные расходы топлива приведены в таблицах ниже.

Таблица 48 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «РЭНСОМ» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 286,4 | Природный газ | 354244 | 56494,83 | 53123,14 | 159,48 | 92,0 | 10,26 |

Таблица 49 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «Инвест-Аудит» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Кубринск | 6,88 | Природный газ | 11289,86 | 1755,01 | 1430,2 | 155,45 | 92,0 | 0,21 |

Таблица 50 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «Сервис» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 16,77 | Природный газ | 26885,90 | 5447,78 | 4825,31 | 202,63 | 70,50 | 2,94 |

Таблица 51 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной ООО «ГКС» в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС»

| № п/п | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 4,07 | Природный газ | 6033,33 | 1126,49 | 997,78 | 186,71 | 78,0 | 0,16 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,52 | Природный газ | 204,18 | 32,26 | 28,58 | 158,00 | 91,0 | 0,02 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,09 | Природный газ | 126,84 | 19,66 | 17,41 | 155,00 | 92,0 | 0,00 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,60 | Природный газ | 774,18 | 120,49 | 106,73 | 155,64 | 87,0 | 0,02 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2,06 | Природный газ | 4081,07 | 685,05 | 606,78 | 167,86 | 93,0 | 0,07 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,68 | Природный газ | 1786,82 | 298,14 | 258,35 | 166,86 | 92,7 | 0,02 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2,53 | Мазут | 3230,2 | 577,32 | 421,41 | 178,73 | 76,0 | 0,08 |
| 8 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 3,44 | Мазут | 5000,63 | 826,67 | 603,41 | 165,31 | 86,0 | 0,10 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 5,16 | Мазут | 8496,82 | 1306,23 | 953,45 | 153,73 | 91,0 | 0,14 |
| 10 | с. Берендеево,участок №1 | 0,41 | Эл.энергия | 487,78 | 70,78 | 575,44 | 145,11 | 80,0 | 0,12 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 0,34 | Природный газ | 378,62 | 59,1 | 52,34 | 156,09 | 90,0 | 0,01 |
| 12 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1,56 | Мазут | 3194,57 | 577,38 | 421,45 | 180,74 | 78,0 | 0,05 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 4,64 | Мазут | 5076,12 | 879,39 | 641,89 | 173,24 | 80,0 | 0,14 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 0,34 | Эл.энергия | 514,22 | 74,66 | 606,97 | 145,19 | 80,0 | 0,10 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 7,74 | Природный газ | 12555,97 | 1922 | 1702,39 | 153,07 | 85,0 | 0,25 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 6,19 | Природный газ | 9949,3 | 1564,28 | 1212,62 | 157,23 | 90,0 | 0,18 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 1,34 | Мазут | 1879,01 | 318,1 | 232,19 | 169,29 | 83,0 | 0,04 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Дубки | 4,48 | Мазут | 9067,57 | 1629,83 | 1189,66 | 179,74 | 78,0 | 0,14 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 3,21 | Мазут | 6814,72 | 1083,84 | 791,12 | 159,04 | 76,0 | 0,09 |
| 20 | с.Елизарово, ул. Новая | 1,68 | Мазут | 2074,27 | 358,8 | 261,90 | 172,98 | 84,0 | 0,05 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1,32 | Мазут | 3157,53 | 500,77 | 365,53 | 158,60 | 86,0 | 0,04 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельной ООО «РЭНСОМ» резервное топливо отсутствует, в качестве аварийного топлива предусмотрено дизельное топливо.

Резервное топливо на котельной мкр. Чкаловский, 62 не предусмотрено.

На котельной СХТ ООО «ГКС» в качестве резервного топлива предусмотрен топочный мазут марки М-100. На остальных котельных организации резервное топливо не предусмотрено.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Источники тепловой энергии Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области используют в качестве топлива природный газ соответствующий ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

Основные характеристики природного, поставляемого на источники тепла с ГРС Ярославль-2, представлены в таблице Таблица 52.

Таблица 52 – Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норма | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | МДж/м3 | 31,8 | 34,0 |
|  |  | ккал/ м3 | 7600 | 8126 |
| 2 | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях | МДж/м3 | 41,2-54,5 | 49,74 |
|  |  | кг/ м3 | 9480-13020 | 11880 |
| 3 | Плотность при стандартных условиях | г/ м3 | не нормируется | 0,6927 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода | г/ м3 | не более 0,020 | менее 0,01 |
| 5 | Массовая концентрация меркантановой серы | г/ м3 | не более 0,036 | менее 0,01 |
| 6 | Массовая концентрация механических примесей | кг/ м3 | 0,001 | отсутствует |
| 7 | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора | оС | Ниже температуры газа | -20,9 |
| 8 | Температура газ в точке отбора пробы при определении температуры точки росы | оС | – | 10,1 |
| 9 | Интенсивность запаха при объемной доле 1 % в воздухе | балл | не менее 3 | – |

Основные характеристики топочного мазута марки М-100 не представлены.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива отсутствуют.

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Источники тепловой энергии Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области используют в качестве топлива природный газ с низшей теплотой сгораний 8126 ккал/ м3. В качестве резервного топлива на котельной ООО «РЭНСОМ» и котельной СХТ ООО «ГКС» используется мазут.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является перевод существующих сельских мазутных и электрических котельных на природный газ.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяется вероятность безотказной работы.

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w, (9.1)

где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км, (9.2)

где, а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Методика расчета надежности тепловых сетей город Переславль-Залесский, а также расчеты вероятности безотказной работы участков тепловой сети от источников тепловой энергии до наиболее удаленных конечных потребителей тепловой энергии представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области  Ярославской области на период до 2040 года. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения (шифр 88-26.ОМ-ПЗСТ.03.00)

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказы участков тепловых сетей от котельных ООО «ГКС», ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и ООО «Сервис» отсутствуют.

Частота отключений потребителей

Отключения потребителей от котельных ООО «ГКС», ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и ООО «Сервис» отсутствуют.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Восстановления теплоснабжения потребителей от котельных ООО «ГКС», ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и ООО «Сервис» отсутствуют.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Восстановления теплоснабжения потребителей в зоне деятельности ЕТО ООО «ГКС» отсутствуют.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», раскрытию подлежит информация:

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и перечня данных представленных в таблице Таблица 53 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающими организациями соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

В таблице ниже представлены технико-экономические показатели в зоне деятельности ООО «ГКС» за 2025 год.

Таблица 53 - Технико-экономические показатели в зоне деятельности ООО «ГКС» за 2025 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территория 1 | Территория 1 | Территория 1 |
|  |  |  | котельная пос молодежный | котельные города | котельные района |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 4 470,35 | 16 771,49 | 341 193,78 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 7 833,42 | 26 406,79 | 398 253,96 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 3 969,24 | 7 454,29 | 199 783,78 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х |
|  | общая стоимость |  | 3969,241552 | 7454,290388 | 22390,92957 |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 516,83 | 975,15 | 2 948,46 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,68 | 7,64 | 7,59 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х |  |  |  |
| 2.2.2 | мазут | х | х | х | х |
|  | общая стоимость |  | 0 | 0 | 168882,7201 |
| 2.2.2.1 | объём | тонны |  |  | 5 386,07 |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. |  |  | 31,36 |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х |  |  |  |
| 2.2.3 | электроэнергия (НН) | х | х | х | х |
|  | общая стоимость |  | 0 | 0 | 8510,131931 |
| 2.2.3.1 | объём | тыс кВт.ч |  |  | 1 125,03 |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. |  |  | 7,56 |
| 2.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2.3.4 | способ приобретения | х |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 768,79 | 3 019,70 | 30 500,96 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 7 596,62 | 7 999,80 | 7 987,45 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 101,2 | 377,47 | 3 818,61 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 45,77 | 161,73 | 2 632,05 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 6,1 | 16,599 | 65,94 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2 032,42 | 11 620,97 | 98 894,36 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 561,00 | 8 925,47 | 75 955,73 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 471,42 | 2 695,49 | 22 938,63 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 300,56 | 753,3 | 11 590,77 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 230,84 | 578,57 | 8 902,28 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 69,71 | 174,73 | 2 688,49 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 34,76 | 131,75 | 21 658,99 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,91 | 45,21 | 48,15 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 176,83 | 655,46 | 4 673,81 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 158,84 | 487,65 | 3 221,03 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 68,56 | 1 118,30 | 15 672,33 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 270,64 | 941,84 | 9 511,79 |
| 2.13.0 |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 74,2 | 28,85 | 3 249,79 |
| 2.13.2 | страхование | тыс. руб. | 9,25 | 10,38 | 22,06 |
| 2.13.3 | стоки | тыс. руб. | 6,59 | 9,2 | 129,82 |
| 2.13.4 | расчетная прибыль | тыс. руб. | 180,6 | 893,41 | 6 082,74 |
| 2.13.5 | банковская гаранти | тыс. руб. |  | 0 | 11,59 |
| 2.13.6 | прочие налоги | тыс. руб. |  | 0 | 15,79 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -3 363,07 | -9 635,30 | -57 060,19 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d8495359-3c00-4b40-baf4-9dbbf1f0d538 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d8495359-3c00-4b40-baf4-9dbbf1f0d538 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d8495359-3c00-4b40-baf4-9dbbf1f0d538 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,06 | 5,5 | 48,95 |
| 7.1 | котельная пос.Молодежный | Гкал/ч | 2,06 | 0 | 0 |
| 7.2 | котельная СХТ | Гкал/ч | 0 | 4,29 | 0 |
| 7.3 | котельная Зеленая | Гкал/ч | 0 | 0,6 | 0 |
| 7.4 | котельная Московская 15 | Гкал/ч | 0 | 0,52 | 0 |
| 7.5 | котельная Московская 26 | Гкал/ч | 0 | 0,09 | 0 |
| 7.6 | кот.Горки | Гкал/ч | 0 | 0 | 4,64 |
| 7.7 | кот. Дубки | Гкал/ч | 0 | 0 | 4,48 |
| 7.8 | кот. Ивановское | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,68 |
| 7.9 | кот. Бектышево | Гкал/ч | 0 | 0 | 2,5 |
| 7.10 | кот. Берендеево (ээ) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,41 |
| 7.11 | кот. Берендеево (мазут) | Гкал/ч | 0 | 0 | 5,16 |
| 7.12 | кот. Глебовское | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,34 |
| 7.13 | кот. Дубровицы | Гкал/ч | 0 | 0 | 1,32 |
| 7.14 | кот. Елизарово | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,36 |
| 7.15 | кот. Ефимьево | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,34 |
| 7.16 | кот. Купанское | Гкал/ч | 0 | 0 | 7,74 |
| 7.17 | кот. Нагорье | Гкал/ч | 0 | 0 | 6,2 |
| 7.18 | кот. Новое | Гкал/ч | 0 | 0 | 1,56 |
| 7.19 | кот. Новоселье | Гкал/ч | 0 | 0 | 1,83 |
| 7.20 | кот. Рязанцево | Гкал/ч | 0 | 0 | 4,95 |
| 7.21 | кот. Смоленское | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,44 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 1,47 | 3,49 | 0 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 3 815,4400 | 6,0323 | 66,738 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |  |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 2,1978 | 4,5893 | 72,354 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4 |  |  |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,24 | 0,61 | 9,44 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 156,4 | 160,8 | 163,595 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 153,01 | 182,51 | 158,915 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 | 0,21 | 0,04 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 3,27 | 1,3 | 0,55 |
| 19 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |  |
| 19.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |
| 19.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Годовая динамика изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Исполнительным органом государственной власти Ярославской области в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию является Министерство государственного регулирования тарифов Ярославской области (далее по тексту Министерство РТ ЯО).

Теплоснабжение ЖКС на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области осуществляют ООО «Инвест-аудит», ООО «Сервис» и ООО «ГКС». Тарифы на тепловую энергию и динамика их изменения за 2024 – 2026 гг., приведены в таблице ниже.

Таблица 54 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал

| № п/п | Наименование ресурсов, услуг | ед.изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭНСОМ" (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ), НА 2023 - 2026 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 1 201,06 | 1 302,77 | 1 302,77 | 1 514,53 | 1 514,53 | 1 708,05 |
| 2 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 1 441,27 | 1 563,32 | 1 563,32 | 1 817,44 | 1 847,73 | 2 083,82 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"), НА 2023 - 2027 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 4 461,25 | 4 884,02 | 4 884,02 | 5 530,25 | 5 530,25 | 5 797,54 |
| 4 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 5 353,50 | 5 860,82 | 5 860,82 | 6 636,30 | 6 746,90 | 7 073,00 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ И СЕЛО БОЛЬШАЯ БРЕМБОЛА ПОНОМАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 2), НА 2023 - 2027 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 577,00 | 2 803,65 | 2 803,65 | 2 987,73 | 2 987,73 | 3 463,18 |
| 6 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 092,40 | 3 364,38 | 3 364,38 | 3 585,27 | 3 645,03 | 4 225,08 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ МИКРОРАЙОНА ЧКАЛОВСКОГО), НА 2023 - 2027 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 441,30 | 2 625,59 | 2 625,59 | 2 722,75 | 2 722,75 | 3 128,39 |
| 8 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 929,56 | 3 150,71 | 3 150,71 | 3 267,30 | 3 321,75 | 3 816,64 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНОГО), НА 2023 - 2027 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 162,73 | 3 396,42 | 3 396,42 | 3 688,59 | 3 688,59 | 4 043,48 |
| 10 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 795,28 | 4 075,70 | 4 075,70 | 4 426,30 | 4 500,08 | 4 933,05 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-АУДИТ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ (ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ), НА 2023 - 2026 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (налогом на добавленную стоимость не облагается) | руб/Гкал | 1 825,28 | 2 037,01 | 2 037,01 | 2 657,21 | - | - |
| 12 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | - | - | - | - | 2 657,21 | 3 003,63 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

Согласно основным показателям финансово-хозяйственной деятельности, указанным в пункте 1.10.1. формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Министерстве тарифной политики Ярославской области.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за услуги по подключению к системам теплоснабжения, потребителей 
Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не установлена.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

Ценовые зоны теплоснабжения в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области не установлены.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области не установлены.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно – в пределах допустимых значений роста тарифа.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Системы централизованного теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «РЭНСОМ» имеют развитую сеть трубопроводов. Протяженность трубопроводов до самого дальнего потребителя по тепломагистрали М-3 составляет 6,7 км, разность в геодезических отметках составляет 27 метров. В данных условиях имеются сложности с подержанием расчетных гидравлических режимов в зоне действия котельной ООО «РЭНСОМ». На сложившуюся ситуацию существенное влияние оказывает то, что при расчетном температурном графике отпуска 130-70 оС в график внесена верхняя «срезка» на уровне 115 оС. Фактически же срезка наступает на уровне 100-105 оС и при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок от котельной в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 105 оС не поступает. В условиях введения верхних «срезок» подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепла в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам. В таблице Таблица 55 приведены значения расчётного расхода теплоносителя по тепломагистралям от котельной ООО «РЭНСОМ» для различных температурных графиков, а также фактические расходы теплоносителя по показаниям приборов учета при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок.

Таблица 55 – Расчетные и фактические расходы теплоносителя от котельной ООО «РЭНСОМ»

| Тепловой вывод котельной | Расчетный расход теплоносителя при температурном графике 130/70 оС | Расчетный расход теплоносителя при температурном графике 115/70 ⁰С | Расчетный расход теплоносителя при прохождении зимнего максимума тепловой нагрузки и с учетом фактического температурного режима 105/70 ⁰С | Фактический расход теплоносителя при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод М-1 | 725,5 | 941,2 | 1186,8 | 975,1 |
| Вывод М-3 | 936,8 | 1221,2 | 1549,5 | 1247,0 |

Из приведенной выше таблицы видно, что фактический расход теплоносителя при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок по обоим выводам ООО «РЭНСОМ» ниже расчетного значения при фактических температурах отпуска тепла. В этих условиях потребителю подается нерасчетное количество тепла (особенно наиболее удаленным от котельной) и снижает качество теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «РЭНСОМ» при температурах наружного воздуха ниже минус 15 ⁰С (при наступлении верхней срезки температурного графика).

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Значительная доля тепловых сетей, составляющая 85 % по протяженности и 89 % по материальной характеристике, проложена до 1990 года и имеет срок эксплуатации более 25 лет. Следствием длительного срока эксплуатации тепловых сетей является высокий износ трубопроводов, неудовлетворительное состояние теплоизоляции и высокие потери тепловой энергии, достигающие более 30% от отпущенного в тепловые сети тепла и большие потери теплоносителя.

Расчеты вероятности безотказной работы участков тепловых сетей от источников тепловой энергии до конечных потребителей тепловой энергии Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области показывают, что значение средневзвешенной ВБР как показателя надежности тепловых сетей котельной ООО «РЭНСОМ» для наиболее удаленных потребителей тепла составляет 0,603, что существенно ниже их нормативного значения ВБР, равного 0,9, из-за продолжительного срока эксплуатации этих тепловых сетей без проведения их реконструкции.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

На всех остальных котельных существуют резервы располагаемой тепловой мощности.

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения является высокая степень износа тепловых сетей.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

У ООО «РЭНСОМ» по договору аренды во временном владении и пользовании находится склад аварийного дизельного топлива. Склад аварийного дизельного топлива находится в работоспособном состоянии, пригодном для эксплуатации, что позволит в периоды прохождения зимнего максимума тепловых нагрузок и при аварийной ситуации в системе газоснабжения города обеспечить потребителей тепловой энергией.

Топливоснабжение котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области осуществляется на основании заключённых с поставщиком договоров. Нарушений в поставке топлива не выявлено.

Однако, на ряде котельных ООО «ГКС» отсутствует резервное топливо. Отсутствие резервирования снижает надёжность снабжения топливом.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.