Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

88-26.ОМ-СТ.02.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.	10

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.	14

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	16

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	18

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	18

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	18

2.8. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

2.9. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	19

2.10. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	19

2.11. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	20

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Существующие тепловые нагрузки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	8

Таблица 2 – Потребление тепловой энергии за 2025 год в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области	9

Таблица 3 – Движение жилищного фонда на территории города Переславль-Залесский	12

Таблица 4 – Движение жилищного фонда на территории бывшего Пригородного поселения	12

Таблица 5 – Движение жилищного фонда на территории бывшего Нагорьевского поселения	12

Таблица 6 – Движение жилищного фонда на территории бывшего Рязанцевского поселения	13

Таблица 7 – Движение жилищного фонда по реализации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	13

Таблица 8 – Перечень жилых зданий, предполагаемых к сносу и децентрализации за 2026-2029 годы, м2	14

Таблица 9 – Прогнозируемый снос аварийного и ветхого жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Ярославской области с централизованным теплоснабжением по источникам теплоснабжения нарастающим итогом, тыс. м2	14

Таблица 10 – Удельное потребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление	16

Таблица 11 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию	17

Таблица 12 – Удельное потребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых, социальных и общественно-деловых зданий на горячее водоснабжение	17

Таблица 13 – Снижение нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года, Гкал/ч	17

Таблица 14 – Снижение нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года накопительным итогом, Гкал/ч	18

Таблица 15 – Снижение нагрузки на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года, Гкал/ч	18

Таблица 16 – Снижение нагрузки на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года накопительным итогом, Гкал/ч	18

Таблица 17 – Общее снижение нагрузки в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года, Гкал/ч	18

Таблица 18 – Общее снижение нагрузки в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года накопительным итогом, Гкал/ч	18

Таблица 19 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч	20

- 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время жилые зоны Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлены застройкой – 1-6 и 9-этажные жилые дома. Застройка характеризуется компактностью и высокими показателями плотности. В жилищной застройке присутствуют, как и многоквартирные, так и индивидуальные жилые строения (далее ИЖС).

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах Таблица 1 - Таблица 2.

Таблица 1 – Существующие тепловые нагрузки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| г. Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 126,19 | 0,00 | 8,90 | 135,09 |
| 2 | Котельная мкр. Чкаловский, 62 ООО «Сервис» | 11,57 | 0,00 | 1,18 | 12,75 |
| 3 | Котельная Московская, 15 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 4 | Котельная Зеленая | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 5 | Котельная Московская, 26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 6 | Котельная СХТ | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 7 | Котельная пос. Молодежный | 1,66 | 0,00 | 0,15 | 1,81 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная пос. Дубки | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная котельная с. Берендеево | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,31 |
| 10 | Котельная №1 с. Берендеево | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная с. Дубровицы | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная д. Горки | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная с. Елизарово | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 14 | Котельная с. Рязанцево | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная с. Ефимьево | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная с. Бектышево | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 17 | Котельная с. Смоленское | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная с. Кубринск (ООО «Инвест-Аудит») | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Нагорье | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная с. Новоселье | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная с. Глебовское | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 22 | Котельная с. Новое | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная с. Купанское | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная пос. Ивановское | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
|  | Итого по Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 170,29 | 0,00 | 10,23 | 180,52 |

Таблица 2 – Потребление тепловой энергии за 2025 год в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии, всего, Гкал/год |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | населению | хозяйствующим субъектам, в т,ч, бюджетным организациям всех уровней |  |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 3 890,90 | 3 241,96 | 648,94 | 1,25 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 58,75 | 0,00 | 58,75 | 0,48 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 118,71 | 118,71 | 0,00 | 0,03 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 738,66 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2 326,50 | 1 503,95 | 822,55 | 1,81 |
| 6 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 340 355,0 | н/д | н/д | 135,09 |
| 7 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 17 338,74 | н/д | н/д | 12,75 |
| ИТОГО: |  | 364 827,26 | 4 864,62 | 1 530,24 | 151,72 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 1 018,44 | 337,96 | 680,48 | 0,45 |
| ИТОГО: |  | 1 018,44 | 337,96 | 680,48 | 0,45 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 1 822,55 | 1 689,94 | 132,61 | 0,86 |
| 10 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2 937,23 | 2 150,88 | 786,35 | 1,32 |
| ИТОГО: |  | 4 759,78 | 3 840,82 | 918,96 | 2,18 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 8 040,63 | 6 955,53 | 1 085,10 | 3,31 |
| 12 | с. Берендеево,участок №1 | 574,82 | 484,62 | 90,20 | 0,25 |
| ИТОГО: |  | 8 615,45 | 7 440,15 | 1 175,30 | 3,56 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 408,46 | 0,00 | 408,46 | 0,14 |
| 14 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1 536,57 | 906,02 | 630,55 | 0,58 |
| ИТОГО: |  | 1 945,03 | 906,02 | 1 039,01 | 0,72 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 3 138,78 | 2 517,19 | 841,26 | 1,62 |
| ИТОГО: |  | 3 138,78 | 2 517,19 | 841,26 | 1,62 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 609,02 | 423,78 | 185,24 | 0,23 |
| ИТОГО: |  | 609,02 | 423,78 | 185,24 | 0,23 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 11 257,15 | 9 228,55 | 2 028,60 | 4,40 |
| ИТОГО: |  | 11 257,15 | 9 228,55 | 2 028,60 | 4,40 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 8 127,53 | 5 624,37 | 2 503,16 | 4,87 |
| ИТОГО: |  | 8 127,53 | 5 624,37 | 2 503,16 | 4,87 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 597,51 | 597,51 | 0,00 | 0,39 |
| ИТОГО: |  | 597,51 | 597,51 | 0,00 | 0,39 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Дубки | 5 162,18 | 4 396,81 | 765,37 | 2,20 |
| ИТОГО: |  | 5 162,18 | 4 396,81 | 765,37 | 2,20 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 21 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 4 989,58 | 3 370,55 | 1 619,03 | 1,90 |
| 22 | с.Елизарово, ул. Новая | 1 181,99 | 1 181,99 | 0,00 | 0,47 |
| ИТОГО: |  | 6 171,57 | 4 552,54 | 1 619,03 | 2,37 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 1 445,51 | 1 374,68 | 70,83 | 0,62 |
| ИТОГО: |  | 1 445,51 | 1 374,68 | 70,83 | 0,62 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Кубринск ул. Парковая | 11 098,29 | 9 617,71 | 2 023,91 | 5,19 |
| ИТОГО: |  | 11 098,29 | 9 617,71 | 2 023,91 | 5,19 |
| ИТОГО Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: |  | 428 773,5 | 55 722,71 | 15 381,39 | 180,52 |

- 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

Прогнозы приростов площади строительных фондов города выполнены в соответствии с данными Генерального планом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее по тексту - Генеральный план).

Генеральный план городского округа является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его граостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, ст.9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В генеральном плане определены основные параметры развития города: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области общая численность населения в ГО городе Переславле-Залесском на 01.01.2026 года составила 53,68 тыс. человек. В соответствии с генеральным планом, численность населения города к расчетному сроку составит 55,3 тыс. человек.

Генеральным планом к 2040 году предлагается:

- на I очередь строительства на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области осуществить новое строительство общей площадью 36,6 тыс. м²;

- на расчетный период до 2040 года строительства на территории ГО 
г. Переславль-Залесский осуществить новое строительство общей площадью 58,3 тыс. м²

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35,2 м²/чел.

- расселить население, проживающие в санитарно-защитных зонах;

- осуществлять строительтво технологичного жилья;

- развивать ипотечное жилищное кредитеовани;

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан.

В Таблица 3 - Таблица 7 представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации генерального плана.

Таблица 3 – Движение жилищного фонда на территории города Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Всего на период с 2025 по 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 38,6 | 37,8 | 37,1 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м²/чел | 27,7 | 29,0 | 30,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м² | 1071,3 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | Х | 10,9 | 0,0 | 10,9 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | Х | 1060,4 | 1096,2 | Х |
| 6 | Объемы строительства | тыс. м² | Х | 35,8 | 16,8 | 52,6 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс. м² | Х | 1096,3 | 1113,0 | Х |

Таблица 4 – Движение жилищного фонда на территории бывшего Пригородного поселения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Всего на период с 2025 по 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 9,5 | 8,6 | 8,4 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м²/чел | 36,7 | 40,5 | 42,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м² | 348,3 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | Х | 348,3 | 348,3 | Х |
| 6 | Объемы строительства | тыс. м² | Х | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс. м² | Х | 348,3 | 352,8 | Х |

Таблица 5 – Движение жилищного фонда на территории бывшего Нагорьевского поселения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Всего на период с 2025 по 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 5,2 | 4,7 | 4,6 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м²/чел | 36,9 | 41,0 | 42,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м² | 191,9 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | Х | 191,9 | 192,7 | Х |
| 6 | Объемы строительства | тыс. м² | Х | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс. м² | Х | 192,7 | 193,2 | Х |

Таблица 6 – Движение жилищного фонда на территории бывшего Рязанцевского поселения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Всего на период с 2025 по 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 5,9 | 5,3 | 55,3 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м²/чел | 41,9 | 46,5 | 35,2 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м² | 247,3 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | Х | 247,3 | 247,3 | Х |
| 6 | Объемы строительства | тыс. м² | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс. м² | Х | 247,3 | 247,3 | Х |

Таблица 7 – Движение жилищного фонда по реализации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Всего на период с 2025 по 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел | 57,5 | 56,4 | 55,3 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м²/чел | 33,0 | 34,1 | 35,2 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м² | 1900 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | Х | 10,9 | 0,0 | 10,9 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | Х | 1889,1 | 1925,7 | Х |
| 6 | Объемы строительства | тыс. м² | Х | 36,6 | 21,8 | 58,3 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс. м² | Х | 1925,7 | 1947,4 | Х |

Развитие Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Ярославской области планируется, прежде всего, как за счет строительства новых жилых микрорайонов индивидуальной, малоэтажной и многоэтажной застройки, так и за счет «точечных» застроек многоэтажных домов в существующих жилых микрорайонах взамен сносимых аварийных и ветхих зданий или на пустующих территориях. Теплоснабжение жилых домов новой индивидуальной застройки предполагается нецентрализованным (автономным), поэтому в данном прогнозе спроса на перспективное потребление тепловой энергии не рассматривается.

Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров.

Базовая величина жилищного и общественного фондов принята в соответствии с данными, предоставленными заказчиком по состоянию на 01.01.2026.

Для формирования прогноза объемов жилищного фонда на период действия разрабатываемой схемы теплоснабжения до 2031 года с распределением по кадастровым кварталам объемы существующего, сносимого и строящегося жилищного фонда сгруппированы в границах данных кварталов.

Анализ показывает, что объем жилищного фонда в 2031 году составит:

- при развитии в соответствии с показателями генерального плана – 1925,7 тыс. м2, что соответствует росту на 1,35 % относительно 2025 года.

Прогноз объемов строительства общественно-делового (социальных и общественно-деловых зданий) в генеральном плане Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствует.

Прогноз сноса и частичной децентрализации жилищного фонда формировался на основе темпов, предусмотренных генеральным планом и реестром жилых домов из плана-графика сноса аварийных жилых домов, предоставленным Заказчиком.

Децентрализуемые жилые здания будут оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения.

Прогнозируемый снос аварийного и ветхого жилищного фонда с централизованным и индивидуальным теплоснабжением Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Ярославской области приведен в таблице Таблица 8.

Таблица 8 – Перечень жилых зданий, предполагаемых к сносу и децентрализации за 2026-2029 годы, м2

| № п/п | Тип теплоснабжения | Адрес | Кадастровый номер квартала | Предполагаемый срок сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальное | ул. Красноэховская, д.1 | 76:18:010808:7 | 2026 |
| 2 | индивидуальное | ул. Ростовская, д.46 | 76:18:010934:159 | 2026 |
| 3 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул. Свободы, д.19 | 76:18:010940:25 | 2026 |
| 4 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул. Свободы, д.22Б | 76:18:010801:106 | 2026 |
| 5 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МКД | - | 2026 |
| 6 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МКД | - | 2026 |
| 7 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул.Свободы, д.23 | - | 2027 |
| 8 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МКД | - | 2027 |
| 9 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МКД | - | 2027 |
| 10 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МКД | - | 2027 |
| 11 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МКД | - | 2027 |
| 12 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул. Красноэховская, д.10 | 76:18:010807:9 | 2028 |
| 13 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул. Свободы, д.40А | 76:18:010801:189 | 2028 |
| 14 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул. Красный Текстильщик, д.7 | 76:18:010804:15 | 2029 |
| 15 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ул. Садовая, д.14 | 76:18:010203:49 | 2029 |
| 16 | Центральная котельная с. Берендеево | с.Берендеево, ул. Центральная, 9 | - | 2029 |

Таблица 9 – Прогнозируемый снос аварийного и ветхого жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Ярославской области с централизованным теплоснабжением по источникам теплоснабжения нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 1,829 | 3,981 | 4,585 | 5,234 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,716 |
| ИТОГО | 1,829 | 3,981 | 4,585 | 5,950 |

- 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Ярославской области разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

- с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2011–2015 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 15 %;

- на период 2016–2019 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 30 %;

- на период с 2020 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 40 %.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и ТСН 301-23-2000Ярославской области «Теплозащита зданий жилищно-гражданского назначения».

Для жилых зданий введено разделение на три группы – для многоэтажного (5 этажей и выше), для средне- и малоэтажного (2 – 4 этажей) жилищного фонда, а также для индивидуального (1 – 2 этажа).

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных были определены средневзвешенные (по исходным данным городааналога) величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Учитывая принятую и утвержденную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №275 от 30.06.2012 актуализированную редакцию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), здания перспективной застройки, начиная с 01.01.2013, должны проектироваться согласно новым СНиП. Поэтому было принято, что удельные показатели теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки, начиная с 2016 года, должны быть пересчитаны в соответствии с вышеупомянутым документом.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе 
95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по нижней границе, предлагаемой в указанных СНиП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 
55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в таблицах Таблица 10 - Таблица 12.

Таблица 10 – Удельное потребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление

| Вид зданий | Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2011 года |  | с 2016 года |  | с 2021 года |  |
|  | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 |
| Индивидуальный жилищный фонд (1-2 эт.) | 0,139 | 64,0 | 0,115 | 54,3 | 0,099 | 47,7 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд (2-4 эт.) | 0,117 | 55,1 | 0,097 | 46,9 | 0,083 | 41,3 |
| Многоэтажный жилищный фонд (5 эт. и выше) | 0,089 | 44,0 | 0,074 | 37,7 | 0,063 | 33,4 |

Таблица 11 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию

| Вид нагрузки | Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2011 года |  | с 2016 года |  | с 2021 года |  |
|  | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 |
| Отопление | 0,067 | 46,7 | 0,054 | 42,1 | 0,049 | 41,1 |
| Вентиляция | 0,067 | 50,6 | 0,056 | 42,5 | 0,046 | 34,4 |
| Суммарная (отопление и вентиляция) | 0,134 | 97,3 | 0,110 | 84,6 | 0,095 | 75,5 |

Таблица 12 – Удельное потребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых, социальных и общественно-деловых зданий на горячее водоснабжение

| Вид нагрузки | Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2011 года |  | с 2016 года |  | с 2021 года |  |
|  | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 |
| Жилищный фонд | 0,062 | 8,2 | 0,062 | 7,6 | 0,060 | 7,0 |
| Социальные и общественно-деловые здания | 0,039 | 5,0 | 0,039 | 4,6 | 0,038 | 4,2 |

- 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз приростов тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии по 
ГО г. Переславлю-Залесскому Ярославской области формировался на основе прогноза перспективной застройки, а также сноса и децентрализации существующего жилищного

Анализ программ капитального ремонта жилищного фонда города Переславль-Залесский Ярославской области показал, что основная цель данных программ заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах и снижении физического износа последних. В рамках выполнения капитальных ремонтов не осуществляются работы, результаты которых заметно снижают тепловую нагрузку и теплопотребление зданий. В связи с этим, при разработке прогноза данные программы не учитывались.

Показатели прогноза спроса на тепловую нагрузку и потребление тепловой энергии для жилищного фонда на период до 2031 года нарастающим итогом приведены в таблицах Таблица 13 - Таблица 18.

Таблица 13 – Снижение нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 0,178 | 0,209 | 0,059 | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 0,178 | 0,209 | 0,059 | 0,133 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 14 – Снижение нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года накопительным итогом, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 0,178 | 0,387 | 0,446 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ИТОГО | 0,178 | 0,387 | 0,446 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |

Таблица 15 – Снижение нагрузки на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 16 – Снижение нагрузки на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года накопительным итогом, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 17 – Общее снижение нагрузки в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 0,178 | 0,209 | 0,059 | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 0,178 | 0,209 | 0,059 | 0,133 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 18 – Общее снижение нагрузки в сносимых жилых зданиях на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2031 года накопительным итогом, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РЭНСОМ" | 0,178 | 0,387 | 0,446 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Центральная котельная с. Берендеево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ИТОГО | 0,178 | 0,387 | 0,446 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |

Из таблицы Таблица 18 следует, что в период до 2031 года прогнозируется:

- снижение тепловой нагрузки жилищного фонда в ГО г. Переславле-Залесском Ярославской области относительно 2025 года составит 0,579 Гкал/ч;

- уменьшение потребления тепловой энергии жилищного фонда в городе Переславль-Залесский Ярославской области относительно 2025 года составит 1366,6 Гкал/год.

- 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия централизованного теплоснабжения не прогнозируются. Потребление тепловой энергии останется на прежнем уровне.

- 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Проектом Генерального плана городского округа не предусмотрено новое строительство объектов, использующих тепловую энергию в технологических процессах, соответственно приросты объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не намечаются.

- 2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Развитие централизованной системы теплоснабжения продолжится согласно действующему Генеральному плану. Изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения не зафиксировано.

- 2.8. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация об объектах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуюет.

- 2.9. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Развитие централизованной системы теплоснабжения продолжится согласно действующему Генеральному плану. Изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения не зафиксировано.

- 2.10. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 19 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Адрес источника | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 | 187,99 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 12,75 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 1,66 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,49 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,03 |
| 6 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,31 |
| 7 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 1,96 |
| Перелесский сельский округ |  |  |
| 8 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,56 |
| Смоленский сельский округ |  |  |
| 9 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 1,04 |
| 10 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 1,72 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |
| 11 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 3,32 |
| 12 | с. Берендеево,участок №1 | 0,25 |
| Глебовский сельский округ |  |  |
| 13 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 0,15 |
| 14 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 0,84 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |
| 15 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 1,75 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |
| 16 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 0,23 |
| Купанский сельский округ |  |  |
| 17 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 4,47 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |
| 18 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 4,88 |
| Веськовский сельский округ |  |  |
| 19 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 0,58 |
| Алексинский сельский округ |  |  |
| 20 | п. Дубки | 2,63 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |
| 21 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2,24 |
| 22 | с.Елизарово, ул. Новая | 0,51 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |
| 23 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 0,92 |
| Кубринский сельский округ |  |  |
| 24 | с. Кубринск ул. Парковая | 5,89 |

- 2.11. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды отсутствует.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.