Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

88-26.ОМ-СТ.04.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	6

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	12

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	12

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области в 2025-2040 годах	8

- 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

При составлении перспективных балансов тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки в зоне действия котельной пл. Менделеева, 2, корпус 75 для актуализированного варианта развития систем теплоснабжения учитывалось переключение тепловых нагрузок магистральных выводов М-1 и М-3 на новые котельные.

По состоянию на 2025 г. в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области функционирует двадцать четыре котельные: Котельная ООО «Инвест-Аудит» Котельная с.Кубринск Кубринского сельского округа; Котельная ООО "РЭНСОМ"; Котельная ООО «Сервис» Чкаловский, 62; Котельные ООО «ГКС» Котельная ул.Московская,15; Котельная ул.Зеленая; Котельная ул.Московская,26; Котельная СХТ; Котельная пос.Молодежный; Котельная с.Купанское Купанского сельского округа; Котельная с.Новое Глебовского сельского округа; Котельная пос.Ивановское Перелесского сельского округа; Котельная с.Новоселье Веськовского сельского округа; Котельная с.Глебовское Глебовского сельского округа; Котельная с.Нагорье Нагорьевского сельского округа; Котельная с.Бектышево Смоленского сельского округа; Котельная №1 с.Берендеево Берендеевского сельского округа; Центральная котельная с.Берендеева Берендеевского сельского округа; Котельная д.Горки Любимцевского сельского округа; Котельная п.Дубки Алексинского сельского округа;Котельная с.Дубровицы Дубровцкого сельского округа; Котельная с.Елизарово Рязанцевского сельского округа; Котельная с.Ефимьево Скоблевского сельского округа;Котельная п.Рязанцеов Рязанцевского сельского округа; Котельная с.Смоленское Смоленского сельского округа.

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

- данные по существующим располагаемым мощностям источников тепловой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2026 год;

- данные по существующим договорным и расчетным тепловым нагрузкам в зонах действия источников тепловой энергии на 2026 год.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии определены:

- резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каждого прогнозируемого периода;

- зоны развития территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Баланс существующей распологаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки в 2025-2040 г.  в соотсветсвии с актуализированным вариантом приведен в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах

| № п/п | Адрес источника | Год | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2026 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2027 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2028 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2029 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2030 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
|  |  | 2031-2040 | 4,070 | 0,420 | 3,640 | 0,040 | 3,600 | 0,410 | 1,250 | 1,660 | 1,940 | 40,786 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2026 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2027 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2028 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2029 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2030 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
|  |  | 2031-2040 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,480 | 0,490 | 0,030 | 94,231 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2026 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2027 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2028 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2029 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2030 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
|  |  | 2031-2040 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 33,333 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2026 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2027 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2028 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2029 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2030 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
|  |  | 2031-2040 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 51,667 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2026 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2027 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2028 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2029 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2030 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
|  |  | 2031-2040 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,150 | 1,810 | 1,960 | 0,100 | 95,146 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2028 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2029 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2030 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
|  |  | 2031-2040 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 0,180 | 8,850 | 1,770 | 6,310 | 8,080 | 0,770 | 89,480 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2028 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2029 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2030 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
|  |  | 2031-2040 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 0,120 | 5,930 | 1,190 | 4,380 | 5,570 | 0,360 | 92,066 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2028 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2029 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2030 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
|  |  | 2031-2040 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,020 | 0,930 | 0,190 | 0,450 | 0,640 | 0,290 | 67,368 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2028 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2029 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2030 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
|  |  | 2031-2040 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | 0,260 | 12,640 | 2,530 | 9,160 | 11,690 | 0,950 | 90,620 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2026 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2027 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2028 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2029 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2030 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
|  |  | 2031-2040 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,000 | 0,680 | 0,110 | 0,450 | 0,560 | 0,120 | 82,353 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2026 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2027 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2028 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2029 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2030 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
|  |  | 2031-2040 | 2,530 | 0,000 | 2,530 | 0,020 | 2,520 | 0,180 | 0,860 | 1,040 | 1,480 | 41,107 |
| 12 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,010 | 3,430 | 0,400 | 1,320 | 1,720 | 1,710 | 50,000 |
|  |  | 2026 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,010 | 3,430 | 0,400 | 1,320 | 1,720 | 1,710 | 50,000 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2028 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2029 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2030 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
|  |  | 2031-2040 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,300 | 1,810 | 0,720 | 70,155 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2026 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2027 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2028 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,310 | 3,320 | 1,830 | 64,341 |
|  |  | 2029 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,240 | 3,250 | 1,900 | 62,991 |
|  |  | 2030 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,240 | 3,250 | 1,900 | 62,991 |
|  |  | 2031-2040 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,010 | 3,240 | 3,250 | 1,900 | 62,991 |
| 15 | с. Берендеево,участок №1 | 2025 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2026 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2027 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2028 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2029 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2030 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
|  |  | 2031-2040 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 60,976 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2026 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2027 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2028 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2029 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2030 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
|  |  | 2031-2040 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,010 | 0,140 | 0,150 | 0,190 | 44,118 |
| 17 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2026 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2027 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2028 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2029 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2030 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
|  |  | 2031-2040 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,010 | 1,550 | 0,260 | 0,580 | 0,840 | 0,710 | 53,846 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | 4,640 | 0,000 | 4,640 | 0,010 | 4,630 | 0,130 | 1,620 | 1,750 | 2,880 | 37,716 |
|  |  | 2026 | 4,640 | 0,000 | 4,640 | 0,010 | 4,630 | 0,130 | 1,620 | 1,750 | 2,880 | 37,716 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2028 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2029 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2030 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
|  |  | 2031-2040 | 1,720 | 0,000 | 1,720 | 0,030 | 1,690 | 0,240 | 1,620 | 1,860 | -0,170 | 108,140 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2026 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2027 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2028 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2029 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2030 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
|  |  | 2031-2040 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,110 | 67,647 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2026 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2027 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2028 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2029 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2030 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
|  |  | 2031-2040 | 7,740 | 0,000 | 7,740 | 0,040 | 7,710 | 0,070 | 4,400 | 4,470 | 3,240 | 57,752 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2026 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2027 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2028 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2029 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2030 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
|  |  | 2031-2040 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,000 | 6,190 | 0,010 | 4,870 | 4,880 | 1,310 | 78,837 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2026 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2027 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2028 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2029 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2030 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
|  |  | 2031-2040 | 1,340 | 0,000 | 1,340 | 0,010 | 1,330 | 0,190 | 0,390 | 0,580 | 0,750 | 43,284 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Дубки | 2025 | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 0,020 | 4,460 | 0,430 | 2,200 | 2,630 | 1,830 | 58,705 |
|  |  | 2026 | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 0,020 | 4,460 | 0,430 | 2,200 | 2,630 | 1,830 | 58,705 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2028 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2029 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2030 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
|  |  | 2031-2040 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | 0,040 | 2,110 | 0,320 | 2,200 | 2,520 | -0,410 | 117,209 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | 3,210 | 0,690 | 2,520 | 0,040 | 2,480 | 0,340 | 1,900 | 2,240 | 0,240 | 69,782 |
|  |  | 2026 | 3,210 | 0,690 | 2,520 | 0,040 | 2,480 | 0,340 | 1,900 | 2,240 | 0,240 | 69,782 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2028 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2029 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2030 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
|  |  | 2031-2040 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,050 | 2,530 | 0,510 | 1,900 | 2,410 | 0,120 | 93,411 |
| 28 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | 1,680 | 0,000 | 1,680 | 0,030 | 1,650 | 0,040 | 0,470 | 0,510 | 1,140 | 30,357 |
|  |  | 2026 | 1,680 | 0,000 | 1,680 | 0,030 | 1,650 | 0,040 | 0,470 | 0,510 | 1,140 | 30,357 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2028 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2029 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2030 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
|  |  | 2031-2040 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 | 0,050 | 0,470 | 0,520 | -0,010 | 100,000 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2026 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2027 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2028 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2029 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2030 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
|  |  | 2031-2040 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,010 | 1,310 | 0,300 | 0,620 | 0,920 | 0,390 | 69,697 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2026 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2027 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2028 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2029 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2030 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
|  |  | 2031-2040 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,100 | 6,780 | 0,700 | 5,190 | 5,890 | 0,890 | 85,610 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 135,090 | 187,990 | 79,950 | 65,639 |
|  |  | 2026 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,912 | 187,812 | 80,128 | 65,577 |
|  |  | 2027 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,703 | 187,603 | 80,337 | 65,504 |
|  |  | 2028 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,644 | 187,544 | 80,396 | 65,483 |
|  |  | 2029 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,581 | 187,481 | 80,459 | 65,461 |
|  |  | 2030 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,581 | 187,481 | 80,459 | 65,461 |
|  |  | 2031-2040 | 286,400 | 17,700 | 268,700 | 0,760 | 267,940 | 52,900 | 134,581 | 187,481 | 80,459 | 65,461 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2026 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2027 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2028 | 16,770 | 9,890 | 6,880 | 0,000 | 6,880 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | -5,870 | 76,029 |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | 0,360 | 17,670 | 3,530 | 12,750 | 16,280 | 1,390 | 90,194 |
|  |  | 2030 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | 0,360 | 17,670 | 3,530 | 12,750 | 16,280 | 1,390 | 90,194 |
|  |  | 2031-2040 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | 0,360 | 17,670 | 3,530 | 12,750 | 16,280 | 1,390 | 90,194 |

- 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (или невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети представлен в эл. модели Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, являющейся неотемлемой частью схемы теплоснабжения.

- 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефициты тепловой мощности в существующей зоне действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области за период 2025-2040 гг. отсутствуют.

- 4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1 Пункта 4.1 настоящего документа.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.