Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

88-26.ОМ-СТ.14.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	6

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	25

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	27

14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	29

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «ГКС»	7

Таблица 2 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и ООО «Сервис»	22

Таблица 3 - Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»	26

Таблица 4 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели	28

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения по каждой системе представлены в таблицах ниже.

Таблица 1 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «ГКС»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| КИУТМ, % | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 6 033,33 | 6 033,33 | 6 033,33 | 6 033,33 | 6 033,33 | 6 033,33 | 6 033,33 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 | 205,33 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 |
| Потери, Гкал/год | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 126,49 | 1 126,49 | 1 126,49 | 1 126,49 | 1 126,49 | 1 126,49 | 1 126,49 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| КПД, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| КИУТМ, % | 94,231 | 94,231 | 94,231 | 94,231 | 94,231 | 94,231 | 94,231 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 | 204,18 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 196,97 |
| Потери, Гкал/год | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 |
| КПД, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| КИУТМ, % | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 | 126,84 |
| Потери, Гкал/год | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| КПД, % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| КИУТМ, % | 51,667 | 51,667 | 51,667 | 51,667 | 51,667 | 51,667 | 51,667 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 | 774,18 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 770,90 |
| Потери, Гкал/год | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 | 738,66 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,49 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| КПД, % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| КИУТМ, % | 95,146 | 95,146 | 95,146 | 95,146 | 95,146 | 95,146 | 95,146 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 4 081,07 | 4 081,07 | 4 081,07 | 4 081,07 | 4 081,07 | 4 081,07 | 4 081,07 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4 079,17 | 4 079,17 | 4 079,17 | 4 079,17 | 4 079,17 | 4 079,17 | 4 079,17 |
| Потери, Гкал/год | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2 326,50 | 2 326,50 | 2 326,50 | 2 326,50 | 2 326,50 | 2 326,50 | 2 326,50 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 | 685,05 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 | 606,78 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| КПД, % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 6,310 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| КИУТМ, % |  |  | 89,480 | 89,480 | 89,480 | 89,480 | 89,480 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 21 944,47 | 21 944,47 | 21 944,47 | 21 944,47 | 21 944,47 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 388,71 | 388,71 | 388,71 | 388,71 | 388,71 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 21 555,75 | 21 555,75 | 21 555,75 | 21 555,75 | 21 555,75 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 570,09 | 570,09 | 570,09 | 570,09 | 570,09 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 20 985,65 | 20 985,65 | 20 985,65 | 20 985,65 | 20 985,65 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 3 427,72 | 3 427,72 | 3 427,72 | 3 427,72 | 3 427,72 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 3 036,07 | 3 036,07 | 3 036,07 | 3 036,07 | 3 036,07 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| КИУТМ, % |  |  | 92,066 | 92,066 | 92,066 | 92,066 | 92,066 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 14 692,34 | 14 692,34 | 14 692,34 | 14 692,34 | 14 692,34 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 585,87 | 585,87 | 585,87 | 585,87 | 585,87 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 14 432,08 | 14 432,08 | 14 432,08 | 14 432,08 | 14 432,08 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 14 050,39 | 14 050,39 | 14 050,39 | 14 050,39 | 14 050,39 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 2 294,94 | 2 294,94 | 2 294,94 | 2 294,94 | 2 294,94 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 2 032,72 | 2 032,72 | 2 032,72 | 2 032,72 | 2 032,72 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| КИУТМ, % |  |  | 67,368 | 67,368 | 67,368 | 67,368 | 67,368 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 2 765,47 | 2 765,47 | 2 765,47 | 2 765,47 | 2 765,47 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 2 621,42 | 2 621,42 | 2 621,42 | 2 621,42 | 2 621,42 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 1 575,99 | 1 575,99 | 1 575,99 | 1 575,99 | 1 575,99 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 11,690 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| КИУТМ, % |  |  | 90,620 | 90,620 | 90,620 | 90,620 | 90,620 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 31 441,60 | 31 441,60 | 31 441,60 | 31 441,60 | 31 441,60 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 1 253,76 | 1 253,76 | 1 253,76 | 1 253,76 | 1 253,76 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 14 432,08 | 14 432,08 | 14 432,08 | 14 432,08 | 14 432,08 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 30 067,84 | 30 067,84 | 30 067,84 | 30 067,84 | 30 067,84 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 4 911,17 | 4 911,17 | 4 911,17 | 4 911,17 | 4 911,17 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 4 350,02 | 4 350,02 | 4 350,02 | 4 350,02 | 4 350,02 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Адрес источника | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| КИУТМ, % | 82,353 | 82,353 | 82,353 | 82,353 | 82,353 | 82,353 | 82,353 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 1 786,82 | 1 786,82 | 1 786,82 | 1 786,82 | 1 786,82 | 1 786,82 | 1 786,82 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1 774,09 | 1 774,09 | 1 774,09 | 1 774,09 | 1 774,09 | 1 774,09 | 1 774,09 |
| Потери, Гкал/год | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1 018,44 | 1 018,44 | 1 018,44 | 1 018,44 | 1 018,44 | 1 018,44 | 1 018,44 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 | 298,14 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 | 264,07 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 |
| КПД, % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Адрес источника | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| КИУТМ, % | 41,107 | 41,107 | 41,107 | 41,107 | 41,107 | 41,107 | 41,107 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3 230,20 | 3 230,20 | 3 230,20 | 3 230,20 | 3 230,20 | 3 230,20 | 3 230,20 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3 144,48 | 3 144,48 | 3 144,48 | 3 144,48 | 3 144,48 | 3 144,48 | 3 144,48 |
| Потери, Гкал/год | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1 822,55 | 1 822,55 | 1 822,55 | 1 822,55 | 1 822,55 | 1 822,55 | 1 822,55 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 577,32 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 511,36 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| КПД, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Адрес источника | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 3,430 | 3,430 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,320 | 1,320 |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,720 | 1,720 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,710 | 1,710 |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 5 000,63 | 5 000,63 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 77,89 | 77,89 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4 922,74 | 4 922,74 |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 1 985,51 | 1 985,51 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2 937,23 | 2 937,23 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 826,67 | 826,67 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 732,21 | 732,21 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 173,39 | 173,39 |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 86 | 86 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| КИУТМ, % |  |  | 70,155 | 70,155 | 70,155 | 70,155 | 70,155 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 5 000,63 | 5 000,63 | 5 000,63 | 5 000,63 | 5 000,63 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 77,89 | 77,89 | 77,89 | 77,89 | 77,89 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 4 922,74 | 4 922,74 | 4 922,74 | 4 922,74 | 4 922,74 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 2 937,23 | 2 937,23 | 2 937,23 | 2 937,23 | 2 937,23 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 781,10 | 781,10 | 781,10 | 781,10 | 781,10 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Адрес источника | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| КИУТМ, % | 64,341 | 64,341 | 64,341 | 64,341 | 62,991 | 62,991 | 62,991 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 8 496,82 | 8 496,82 | 8 496,82 | 8 496,82 | 8 496,82 | 8 496,82 | 8 496,82 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 8 401,79 | 8 401,79 | 8 401,79 | 8 401,79 | 8 401,79 | 8 401,79 | 8 401,79 |
| Потери, Гкал/год | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 8 040,63 | 8 040,63 | 8 040,63 | 8 040,63 | 8 040,63 | 8 040,63 | 8 040,63 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 306,23 | 1 306,23 | 1 306,23 | 1 306,23 | 1 306,23 | 1 306,23 | 1 306,23 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1 156,98 | 1 156,98 | 1 156,98 | 1 156,98 | 1 156,98 | 1 156,98 | 1 156,98 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| КПД, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Адрес источника | с. Берендеево,участок №1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| КИУТМ, % | 60,976 | 60,976 | 60,976 | 60,976 | 60,976 | 60,976 | 60,976 |
| Основное топливо | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 | 487,78 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 | 486,55 |
| Потери, Гкал/год | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 | -88,27 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 574,82 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 | 62,69 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| КПД, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Адрес источника | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| КИУТМ, % | 44,118 | 44,118 | 44,118 | 44,118 | 44,118 | 44,118 | 44,118 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 | 378,62 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 | 374,47 |
| Потери, Гкал/год | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 | -33,99 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 | 408,46 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 | 52,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Адрес источника | с. Новое, пер. Мирный, д.95 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| КИУТМ, % | 53,846 | 53,846 | 53,846 | 53,846 | 53,846 | 53,846 | 53,846 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3 194,57 | 3 194,57 | 3 194,57 | 3 194,57 | 3 194,57 | 3 194,57 | 3 194,57 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3 131,51 | 3 131,51 | 3 131,51 | 3 131,51 | 3 131,51 | 3 131,51 | 3 131,51 |
| Потери, Гкал/год | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1 536,57 | 1 536,57 | 1 536,57 | 1 536,57 | 1 536,57 | 1 536,57 | 1 536,57 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 | 577,38 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 | 511,41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| КПД, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Адрес источника | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4,640 | 4,640 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 4,640 | 4,640 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 4,630 | 4,630 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,620 | 1,620 |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,750 | 1,750 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 2,880 | 2,880 |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 37,716 | 37,716 |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 5 076,12 | 5 076,12 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 81,73 | 81,73 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4 994,39 | 4 994,39 |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 1 855,61 | 1 855,61 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 3 138,78 | 3 138,78 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 879,39 | 879,39 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 778,91 | 778,91 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 172,60 | 172,60 |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 |
| КИУТМ, % |  |  | 108,140 | 108,140 | 108,140 | 108,140 | 108,140 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 5 076,12 | 5 076,12 | 5 076,12 | 5 076,12 | 5 076,12 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 4 994,39 | 4 994,39 | 4 994,39 | 4 994,39 | 4 994,39 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 3 138,78 | 3 138,78 | 3 138,78 | 3 138,78 | 3 138,78 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 792,89 | 792,89 | 792,89 | 792,89 | 792,89 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 702,29 | 702,29 | 702,29 | 702,29 | 702,29 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Адрес источника | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| КИУТМ, % | 67,647 | 67,647 | 67,647 | 67,647 | 67,647 | 67,647 | 67,647 |
| Основное топливо | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия | Эл.энергия |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 | 513,41 |
| Потери, Гкал/год | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 | -95,61 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 | 609,02 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 66,13 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| КПД, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Адрес источника | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| КИУТМ, % | 57,752 | 57,752 | 57,752 | 57,752 | 57,752 | 57,752 | 57,752 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 12 555,97 | 12 555,97 | 12 555,97 | 12 555,97 | 12 555,97 | 12 555,97 | 12 555,97 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,03 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 12 408,93 | 12 408,93 | 12 408,93 | 12 408,93 | 12 408,93 | 12 408,93 | 12 408,93 |
| Потери, Гкал/год | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 11 257,15 | 11 257,15 | 11 257,15 | 11 257,15 | 11 257,15 | 11 257,15 | 11 257,15 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,00 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1 702,39 | 1 702,39 | 1 702,39 | 1 702,39 | 1 702,39 | 1 702,39 | 1 702,39 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| КПД, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Адрес источника | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,870 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| КИУТМ, % | 78,837 | 78,837 | 78,837 | 78,837 | 78,837 | 78,837 | 78,837 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 9 949,30 | 9 949,30 | 9 949,30 | 9 949,30 | 9 949,30 | 9 949,30 | 9 949,30 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 9 927,56 | 9 927,56 | 9 927,56 | 9 927,56 | 9 927,56 | 9 927,56 | 9 927,56 |
| Потери, Гкал/год | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 8 127,53 | 8 127,53 | 8 127,53 | 8 127,53 | 8 127,53 | 8 127,53 | 8 127,53 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 564,28 | 1 564,28 | 1 564,28 | 1 564,28 | 1 564,28 | 1 564,28 | 1 564,28 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1 385,54 | 1 385,54 | 1 385,54 | 1 385,54 | 1 385,54 | 1 385,54 | 1 385,54 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Адрес источника | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| КИУТМ, % | 43,284 | 43,284 | 43,284 | 43,284 | 43,284 | 43,284 | 43,284 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 1 879,01 | 1 879,01 | 1 879,01 | 1 879,01 | 1 879,01 | 1 879,01 | 1 879,01 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1 835,37 | 1 835,37 | 1 835,37 | 1 835,37 | 1 835,37 | 1 835,37 | 1 835,37 |
| Потери, Гкал/год | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 | 597,51 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 281,75 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| КПД, % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Адрес источника | п. Дубки |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 4,480 | 4,480 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 4,480 | 4,480 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 4,460 | 4,460 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,430 | 0,430 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,200 | 2,200 |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 2,630 | 2,630 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,830 | 1,830 |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 58,705 | 58,705 |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 9 067,57 | 9 067,57 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 129,45 | 129,45 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 8 938,12 | 8 938,12 |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 3 775,94 | 3 775,94 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 5 162,18 | 5 162,18 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 629,83 | 1 629,83 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1 443,61 | 1 443,61 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 184,57 | 184,57 |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 78 | 78 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,61 | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | -0,410 | -0,410 | -0,410 | -0,410 | -0,410 |
| КИУТМ, % |  |  | 117,209 | 117,209 | 117,209 | 117,209 | 117,209 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 9 067,57 | 9 067,57 | 9 067,57 | 9 067,57 | 9 067,57 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 129,45 | 129,45 | 129,45 | 129,45 | 129,45 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 8 938,12 | 8 938,12 | 8 938,12 | 8 938,12 | 8 938,12 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 5 162,18 | 5 162,18 | 5 162,18 | 5 162,18 | 5 162,18 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 1 416,35 | 1 416,35 | 1 416,35 | 1 416,35 | 1 416,35 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 1 254,52 | 1 254,52 | 1 254,52 | 1 254,52 | 1 254,52 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Адрес источника | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 3,210 | 3,210 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,690 | 0,690 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,520 | 2,520 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 2,480 | 2,480 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,900 | 1,900 |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 2,240 | 2,240 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,240 | 0,240 |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 69,782 | 69,782 |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 6 814,72 | 6 814,72 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 168,49 | 168,49 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 6 646,23 | 6 646,23 |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 1 656,65 | 1 656,65 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 4 989,58 | 4 989,58 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 083,84 | 1 083,84 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 960,00 | 960,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 165,44 | 165,44 |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 76 | 76 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| КИУТМ, % |  |  | 93,411 | 93,411 | 93,411 | 93,411 | 93,411 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 6 814,72 | 6 814,72 | 6 814,72 | 6 814,72 | 6 814,72 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 168,49 | 168,49 | 168,49 | 168,49 | 168,49 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 6 646,23 | 6 646,23 | 6 646,23 | 6 646,23 | 6 646,23 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 4 989,58 | 4 989,58 | 4 989,58 | 4 989,58 | 4 989,58 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 1 064,46 | 1 064,46 | 1 064,46 | 1 064,46 | 1 064,46 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 942,83 | 942,83 | 942,83 | 942,83 | 942,83 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Адрес источника | с.Елизарово, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,680 | 1,680 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,680 | 1,680 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,650 | 1,650 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,510 | 0,510 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,140 | 1,140 |  |  |  |  |  |
| КИУТМ, % | 30,357 | 30,357 |  |  |  |  |  |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 2 074,27 | 2 074,27 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 108,20 | 108,20 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1 966,07 | 1 966,07 |  |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 784,08 | 784,08 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1 181,99 | 1 181,99 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 358,80 | 358,80 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 317,81 | 317,81 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 177,48 | 177,48 |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 84 | 84 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| КИУТМ, % |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  | 2 074,27 | 2 074,27 | 2 074,27 | 2 074,27 | 2 074,27 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1 966,07 | 1 966,07 | 1 966,07 | 1 966,07 | 1 966,07 |
| Потери, Гкал/год |  |  | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  | 1 181,99 | 1 181,99 | 1 181,99 | 1 181,99 | 1 181,99 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  | 286,98 | 286,98 | 286,98 | 286,98 | 286,98 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Адрес источника | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| КИУТМ, % | 69,697 | 69,697 | 69,697 | 69,697 | 69,697 | 69,697 | 69,697 |
| Основное топливо | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3 157,53 | 3 157,53 | 3 157,53 | 3 157,53 | 3 157,53 | 3 157,53 | 3 157,53 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3 099,74 | 3 099,74 | 3 099,74 | 3 099,74 | 3 099,74 | 3 099,74 | 3 099,74 |
| Потери, Гкал/год | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1 445,51 | 1 445,51 | 1 445,51 | 1 445,51 | 1 445,51 | 1 445,51 | 1 445,51 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 | 500,77 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 | 443,55 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 |
| КПД, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 2 - Тарифно-балансовая расчетная модель источников теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», ООО «РЭНСОМ» и ООО «Сервис»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес источника | с. Кубринск ул. Парковая |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| КИУТМ, % | 85,610 | 85,610 | 85,610 | 85,610 | 85,610 | 85,610 | 85,610 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 11 481,53 | 13 176,64 | 13 842,08 | 13 842,08 | 13 842,08 | 13 842,08 | 13 842,08 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 191,67 | 219,97 | 231,08 | 231,08 | 231,08 | 231,08 | 231,08 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 11 289,86 | 12 956,67 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 |
| Потери, Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 11 289,86 | 12 956,67 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1 755,01 | 2 048,31 | 2 151,75 | 2 151,75 | 2 151,75 | 2 151,75 | 2 151,75 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 1 430,20 | 1 723,07 | 1 823,99 | 1 823,99 | 1 823,99 | 1 823,99 | 1 823,99 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| КПД, % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 286,400 | 286,400 | 286,400 | 286,400 | 286,400 | 286,400 | 286,400 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 267,940 | 267,940 | 267,940 | 267,940 | 267,940 | 267,940 | 267,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 135,090 | 134,912 | 134,703 | 134,644 | 134,581 | 134,581 | 134,581 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 187,990 | 187,812 | 187,603 | 187,544 | 187,481 | 187,481 | 187,481 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 79,950 | 80,128 | 80,337 | 80,396 | 80,459 | 80,459 | 80,459 |
| КИУТМ, % | 65,639 | 65,577 | 65,504 | 65,483 | 65,461 | 65,461 | 65,461 |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 354 244,00 | 366 624,40 | 366 624,40 | 366 624,40 | 366 624,40 | 366 624,40 | 366 624,40 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 3 978,00 | 4 117,03 | 4 117,03 | 4 117,03 | 4 117,03 | 4 117,03 | 4 117,03 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 350 266,00 | 362 507,38 | 362 507,38 | 362 507,38 | 362 507,38 | 362 507,38 | 362 507,38 |
| Потери, Гкал/год | 9 911,00 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 340 355,00 | 352 250,00 | 352 250,00 | 352 250,00 | 352 250,00 | 352 250,00 | 352 250,00 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 56 494,83 | 58 469,26 | 58 469,26 | 58 469,26 | 58 469,26 | 58 469,26 | 58 469,26 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 53 123,14 | 54 979,73 | 54 979,73 | 54 979,73 | 54 979,73 | 54 979,73 | 54 979,73 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 |
| КПД, % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| Адрес источника | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 16,770 | 16,770 | 16,770 | 16,770 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | -5,870 | -5,870 | -5,870 | -5,870 |  |  |  |
| КИУТМ, % | 76,029 | 76,029 | 76,029 | 76,029 |  |  |  |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 28 163,80 | 28 163,80 | 28 163,80 | 28 163,80 |  |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 26 933,25 | 26 933,25 | 26 933,25 | 26 933,25 |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 5 447,78 | 5 447,78 | 5 447,78 | 5 447,78 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | 4 825,31 | 4 825,31 | 4 825,31 | 4 825,31 |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 193,43 | 193,43 | 193,43 | 193,43 |  |  |  |
| КПД, % | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |  |  |  |
| Адрес источника | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 18,050 | 18,050 | 18,050 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |  | 18,050 | 18,050 | 18,050 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  |  |  | 17,670 | 17,670 | 17,670 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  | 3,530 | 3,530 | 3,530 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | 12,750 | 12,750 | 12,750 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  |  |  |  | 16,280 | 16,280 | 16,280 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч |  |  |  |  | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| КИУТМ, % |  |  |  |  | 90,194 | 90,194 | 90,194 |
| Основное топливо | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год |  |  |  |  | 28 163,80 | 28 163,80 | 28 163,80 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Потери, Гкал/год |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  | 26 933,25 | 26 933,25 | 26 933,25 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  | 4 399,19 | 4 399,19 | 4 399,19 |
| Годовой расход натурального топлива (т.н.т) |  |  |  |  | 3 896,53 | 3 896,53 | 3 896,53 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| КПД, % |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 |
| Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |  |  |  |  | 2,44 | 2,44 | 2,44 |

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области наделены статусом ЕТО следующие организации:

- ООО «Городские коммунальные системы (ГКС)».

В таблице ниже представлена тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «ГКС».

Таблица 3 - Тарифно-балансовая расчетная модель ЕТО ООО «ГКС»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 52,400 | 52,400 | 73,430 | 73,430 | 73,430 | 73,430 | 73,430 |
| Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | 1,110 | 1,110 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 51,280 | 51,280 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | 51,050 | 51,050 | 72,120 | 72,120 | 72,120 | 72,120 | 72,120 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,050 | 3,050 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 27,490 | 27,490 | 47,770 | 47,770 | 47,700 | 47,700 | 47,700 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 30,540 | 30,540 | 56,790 | 56,790 | 56,720 | 56,720 | 56,720 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 20,510 | 20,510 | 15,330 | 15,330 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| КИУТМ, % | 58,282 | 58,282 | 77,339 | 77,339 | 77,244 | 77,244 | 77,244 |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 84 883,75 | 84 883,75 | 155 727,63 | 155 727,63 | 155 727,63 | 155 727,63 | 155 727,63 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1 316,41 | 1 316,41 | 3 688,95 | 3 688,95 | 3 688,95 | 3 688,95 | 3 688,95 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 83 567,33 | 83 567,33 | 136 608,66 | 136 608,66 | 136 608,66 | 136 608,66 | 136 608,66 |
| Потери, Гкал/год | 23 585,86 | 23 585,86 | 56 467,72 | 56 467,72 | 56 467,72 | 56 467,72 | 56 467,72 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 59 981,47 | 59 981,47 | 126 661,34 | 126 661,34 | 126 661,34 | 126 661,34 | 126 661,34 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 14 031,24 | 14 031,24 | 24 697,34 | 24 697,34 | 24 697,34 | 24 697,34 | 24 697,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 165,30 | 165,30 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При оценке ценовых (тарифных) последствий учтены объемы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по рассматриваемому варианту развития централизованных систем теплоснабжения, действующих на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели приведены в таблице ниже.

Таблица 4 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели

| № п/п | Наименование ресурсов, услуг | ед.изм. | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031- 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭНСОМ" (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 1 302,77 | 1 514,53 | 1 514,53 | 1 708,05 | 1 708,05 | 1 776,37 | 1 776,37 | 1 847,43 | 1 847,43 | 1 921,32 | 1 921,32 | 1 998,18 | 2 844,03 | 2 957,79 |
| 2 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 1 563,32 | 1 817,44 | 1 847,73 | 2 083,82 | 2 083,82 | 2 167,17 | 2 167,17 | 2 253,86 | 2 253,86 | 2 344,01 | 2 344,01 | 2 437,77 | 3 469,71 | 3 608,50 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 4 884,02 | 5 530,25 | 5 530,25 | 5 797,54 | 5 797,54 | 6 333,50 | 6 333,50 | 6 586,84 | 6 586,84 | 6 850,31 | 6 850,31 | 7 124,33 | 10 140,14 | 10 545,74 |
| 4 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 5 860,82 | 6 636,30 | 6 746,90 | 7 073,00 | 7 073,00 | 7 726,87 | 7 726,87 | 8 035,94 | 8 035,94 | 8 357,38 | 8 357,38 | 8 691,68 | 12 370,97 | 12 865,81 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ И СЕЛО БОЛЬШАЯ БРЕМБОЛА ПОНОМАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 803,65 | 2 987,73 | 2 987,73 | 3 463,18 | 3 463,18 | 3 611,05 | 3 611,05 | 3 755,49 | 3 755,49 | 3 905,71 | 3 905,71 | 4 061,94 | 5 781,41 | 6 012,66 |
| 6 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 364,38 | 3 585,27 | 3 645,03 | 4 225,08 | 4 225,08 | 4 405,48 | 4 405,48 | 4 581,70 | 4 581,70 | 4 764,97 | 4 764,97 | 4 955,57 | 7 053,32 | 7 335,45 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ МИКРОРАЙОНА ЧКАЛОВСКОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 2 625,59 | 2 722,75 | 2 722,75 | 3 128,39 | 3 128,39 | 3 238,74 | 3 238,74 | 3 368,29 | 3 368,29 | 3 503,02 | 3 503,02 | 3 643,14 | 5 185,33 | 5 392,74 |
| 8 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 150,71 | 3 267,30 | 3 321,75 | 3 816,64 | 3 816,64 | 3 951,27 | 3 951,27 | 4 109,32 | 4 109,32 | 4 273,69 | 4 273,69 | 4 444,64 | 6 326,11 | 6 579,15 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ В СОСТАВЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 3 396,42 | 3 688,59 | 3 688,59 | 4 043,48 | 4 043,48 | 4 286,46 | 4 286,46 | 4 457,92 | 4 457,92 | 4 636,24 | 4 636,24 | 4 821,68 | 6 862,76 | 7 137,27 |
| 10 | Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | 4 075,70 | 4 426,30 | 4 500,08 | 4 933,05 | 4 933,05 | 5 229,48 | 5 229,48 | 5 438,66 | 5 438,66 | 5 656,21 | 5 656,21 | 5 882,45 | 8 372,57 | 8 707,47 |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-АУДИТ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ (ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (налогом на добавленную стоимость не облагается) | руб/Гкал | 2 037,01 | 2 657,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета налога на добавленную стоимость) | руб/Гкал | - | - | 2 657,21 | 3 003,63 | 3 003,63 | 3 123,78 | 3 123,78 | 3 248,73 | 3 248,73 | 3 378,68 | 3 378,68 | 3 513,82 | 5 001,26 | 5 201,32 |

14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В рамках настоящей актуализации Схемы ТС Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области рассмотрен единственный (основной) вариант развития централизованных систем теплоснабжения.

На основании таблицы Таблица 4 видно, что без привлечения сторонних источников финансирования (бюджетные средства, выделяемые в рамках программ по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, средства, привлекаемые в рамках проектов государственно-частного партнёрства) основной сценарий превышает значения предельно установленного роста. Следовательно, для реализации мероприятий, рассмотренных в Книге 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения городского округа», необходимо привлечение сторонних источников финансирования в объеме 70% от общего объема капитальных вложений. С учётом привлечения сторонних источников финансирования, расчетная величина экономически обоснованного тарифа к 2040 году будет меньше величины тарифа без реализации мероприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.